## Melhorias e Reforços
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida útil, Ciclo 2020 1ª Emissão (FEVEREIRO/2021) | [8 empty] | * Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR* | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA (MESES) | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001372/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C3 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV3 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C3, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. Na CARTA ONS – 0396/DPL/2019 o ONS endossou junto ao MME pleito de FURNAS para inclusão no POTEE 2019 visando a agilização dessa obra. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000861/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CASCAVEL 230 kV | TR 230/138 kV CASCAVEL TRC PR | Substituição de Transformador 230-138-13,8kV – 150MVA (ATF-C). | Final de vida útil de equipamento | Imediato | 0 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001003/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | RTL 750 kV 329 MVAr IVAIPORA RIA1 PR | Substituição da Fase C (58557) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001002/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | RTL 750 kV 329 MVAr IVAIPORA RIA1 PR | Substituição da Fase B (58558) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001004/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | RTL 750 kV 329 MVAr IVAIPORA RIA2 PR | Substituição da Fase A (57541) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000999/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | Reator Reserva | Substituição da Unidade Reserva. (57537) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000956/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CAMPO COMPRIDO 230 kV | TR 230/13,8 kV C.COMPRIDO TR1 PR | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000957/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CAMPO COMPRIDO 230 kV | TR 230/13,8 kV C.COMPRIDO TR2 PR | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000960/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE FIGUEIRA 230 kV | RT 13,8 kV 10 Mvar FIGUEIRA RT2 PR | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR DE DERIVAÇÃO KODM 1153-15 / 13,8KV / 10MVA (REA-2) | Reator: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, sistema de selamento, sistema de resfriamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000961/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE FIGUEIRA 230 kV | RT 13,8 kV 5 Mvar FIGUEIRA RT1 PR | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR DE DERIVAÇÃO KODM 1003-15 / 13,8KV / 5MVA (REA-1) | Reator - Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, sistema de selamento, sistema de resfriamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000962/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE FIGUEIRA 230 kV | TR 230/138 kV FIGUEIRA TRB PR | SUBSTITUIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. TC: Isolação degradada. Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Seccionadora: Histórico de falhas ou defeitos crônicos. Disjuntor: Equipamento de tecnologia obsoleta e histórico de falhas ou defeitos crônicos. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede. Serviços Auxiliares: Atendimento ao procedimento de rede submódulo 2.3, melhorar a confiabilidade do sistema de serviço auxiliar e propiciar mais condições para realizar a manutenção. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000964/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE LONDRINA 230 kV | TR 230/138 kV LONDRINA COT TRA PR | SUBSTITUIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede. Serviços Auxiliares: Melhorar a confiabilidade dos serviços auxiliares CA da SE, que estão conectados a barra da distribuidora. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000965/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE LONDRINA 230 kV | TR 230/138 kV LONDRINA COT TRB PR | SUBSTITUIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. Disjuntor: Equipamento de tecnologia obsoleta e histórico de falhas ou defeitos crônicos. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede. Serviços Auxiliares: Atendimento ao procedimento de rede submódulo 2.3, melhorar a confiabilidade do sistema de serviço auxiliar e propiciar mais condições para realizar a manutenção. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000967/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE MARINGÁ 230 kV | TR 230/138 kV MARINGA TRA PR | SUBSTITUIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede. Serviços auxiliares: Atendimento ao procedimento de rede submódulo 2.3, melhorar a confiabilidade do sistema de serviço auxiliar e propiciar mais condições para realizar a manutenção. Melhorar a confiabilidade dos serviços auxiliares CA da SE, que estão conectados a barra da distribuidora. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000968/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA SUL 230 kV | TR 230/34,5 kV PONTA G SUL TR1 PR | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230-69/34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. Seccionadora: Histórico de falhas ou defeitos crônicos. Para-raios: Equipamentos com mais de 30 anos de operação, cuja substituição é recomendada por critérios estabelecidos. para aumentar a confiabilidade da SE. Disjuntor: Equipamento de tecnologia obsoleta. TP: Isolação degradada. Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000969/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA SUL 230 kV | TR 230/34,5 kV PONTA G SUL TR3 PR | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230-69/34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-3) | Transformador: Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, sistema de selamento, sistema de resfriamento. TP: Isolação degradada. Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Disjuntor: Equipamento de tecnologia obsoleta. Para-Raios: Equipamentos com mais de 30 anos de operação, cuja substituição é recomendada por critérios estabelecidos. para aumentar a confiabilidade da SE. Seccionadora: Histórico de falhas ou defeitos crônicos. Proteção: Atendimento aos Procedimentos de Rede | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Ofício 0507/EPE/2020-Carta ONS -0436/DPL/2020 | 000885/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE FARROUPILHA 230 kV | TR 230/69 kV FARROUPILHA TR1 RS | Substituição do transformador trifásico - TF1 - 230/69 kV - 88 MVA da SE Farroupilha, pelo TF2 230/69 kV - 88 MVA proveniente da SE Siderópolis, também de propriedade da CGT ELETROSUL | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. Observação: o TF1 230/69kV - 88 MVA da SE Farroupilha será substituído pelo TF2 230/69 kV - 88 MVA proveniente da SE Siderópolis, também de propriedade da CGT ELETROSUL, conforme Ofício 0507/EPE/2020-Carta ONS -0436/DPL/2020 | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Ofício 0507/EPE/2020-Carta ONS -0436/DPL/2020 | 000884/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE FARROUPILHA 230 kV | TR 230/69 kV FARROUPILHA TR2 RS | Substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA da SE Farroupilha, por um novo transformador 230/69 kV de 88 MVA | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. Observação: o TF2 230/69kV - 88 MVA da SE Farroupilha será substituído por um equipamento novo, conforme Ofício 0507/EPE/2020-Carta ONS -0436/DPL/2020 | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001371/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765 kV Itaberá - Ivaiporã C2 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV2 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C2, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001373/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765kV Itaberá - Ivaiporã C1 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV1 de 1056 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C1, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001374/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765 kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C3 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIFIV3 de 508,5 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C3, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001375/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765 kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C2 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIFIV2 de 508,5 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C2, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001376/2019 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ 765 kV | LT 765 kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C1 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIFIV1 de 508,5 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C1, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS CARTA ONS – 0013/DPL/2020 de 17/01/2020 | - | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 | SE XINGU 500/230 kV | TRANSFORMADOR | Substituição de ATF 500/230/13,8 kV - (3+1)x112 MVA por ATF 500/230/13,8 kV - (3+1)x100 MVA | Substituição do atual banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV – (3+1)x112 MVA na SE Xingu (9AT01) que se encontra em fim de vida útil | - | - | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004549/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE CAMAÇARI II 500 kV | RT 500 kV 100 Mvar CAMACARI II RT1 BA | Substituição dos dois reatores 05E1 A/B da SE CMD e conexões fases A/B/C. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004550/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE CAMAÇARI II 500 kV | RTR 500 kV 33.3 MVAr CAMACARI II RTR1 BA | Substituição do reator reserva 05E1 R da SE CMD. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004508/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA 230 kV | TR 230/69/13,8 kV FORTALEZA TR2 CE | Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ e conexões 230 kV, 69 kV e 13,8 kV. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004525/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA 230 kV | TR 230/69/13,8 kV FORTALEZA TR4 CE | Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ e conexões 230 kV, 69 kV e 13,8 kV. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004520/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | SE MACEIÓ 230 kV | TR 230/69/13,8 kV MACEIO TR3 AL | Substituição do transformador 04T3 da SE MCO e conexões 230 kV, 69 kV e 13,8 kV. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004546/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II 500 kV | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT1 PE | Substituição dos três reatores 05E1 A/B/C da SE RCD. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004547/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II 500 kV | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT2 PE | Substituição dos três reatores 05E2 A/B/C da SE RCD. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004548/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II 500 kV | RTR 500 kV 33.3 MVAr RECIFE II RTR1 PE | Substituição do reator reserva 05E2 R da SE RCD. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000888/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | USI U.SOBRADINHO 500 kV | LT 230 kV U.SOBRADINHO/JUAZEIRO II C-2 BA | SUBSTITUIR REATOR DE DERIVAÇÃO 500 KV EM FIM DE VIDA ÚTIL REGULATÓRIA E COM ALTA TAXA DE FALHAS. 05E6- A/USINA SOBRADINHO/SU B. SOBRADINHO 500 KV. | EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA ÚTIL REGULATÓRIA E COM ALTA TAXA DE FALHAS. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001057/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-2 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E1A da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001058/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-2 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E1B da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001059/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-2 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E1 C da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001060/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-1 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E2 A da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001061/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-1 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E2 B da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001062/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.S OBRADINHO C-1 PE/BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E2 C da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001063/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA 500 kV | RTR 500 kV 50 MVAR US. L.GONZAGA RTR1 PE | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E12 R (reserva) da SE LGZ. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001064/2019 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | USI U.SOBRADINHO 500 kV | RTR 500 kV 33.33 MVAR US. L.SOBRADINHO RTR6 BA | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E6 R (reserva) da SE SOB. | Histórico de falhas elevado e vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001312/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE COELHO NETO 230 kV | CHTS-LI6-01 | Substituição parcial da Linha de Transmissão de 230 kV CHTS-LI6-01. | Fim de vida útil (Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc.). | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001311/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PERITORÓ 230 kV | PRCH-LT6-01 | Substituição completa da Linha de Transmissão de 230 kV PRCH-LT6- 01. | Fim de vida útil (Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc.). | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004197/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ 500 kV | IZRE7-06 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-06 FASE A. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores IZRE7- 06 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004389/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ 500 kV | IZRE7-06 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-06 FASE B. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores IZRE7- 06 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004390/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ 500 kV | IZRE7-06 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-06 FASE V. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores IZRE7- 06 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004392/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ 500 kV | IZRE7-06 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-06 FASE R. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores IZRE7- 06 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001043/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDAT7-01 | Substituição de AUTOTRANSFORMADOR 500 kV PDAT7-01 FASE A. Atualmente na SE Presidente Dutra existe a possibilidade de expansão para apenas mais um Banco de Autotransformador 500/230 kV. A EPE consultou a Eletrobras/Eletronorte (Ofício EPE 0848/2019/DEE/EPE) sobre a viabilidade de expansão da SE Presidente Dutra para um segundo Banco Autotransformador já na potência de 450 MVA (3x150MVA). Assim, como o Autotransformador existente (PDAT7-01) está em final de vida útil, recomendamos rever junto ao ONS/EPE a potência do novo autotransformador. | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001047/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDAT7-01 | Substituição de AUTOTRANSFORMADOR 500 kV PDAT7-01 FASE B. Atualmente na SE Presidente Dutra existe a possibilidade de expansão para apenas mais um Banco de Autotransformador 500/230 kV. A EPE consultou a Eletrobras/Eletronorte (Ofício EPE 0848/2019/DEE/EPE) sobre a viabilidade de expansão da SE Presidente Dutra para um segundo Banco Autotransformador já na potência de 450 MVA (3x150MVA). Assim, como o Autotransformador existente (PDAT7-01) está em final de vida útil, recomendamos rever junto ao ONS/EPE a potência do novo autotransformador. | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001050/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDAT7-01 | Substituição de AUTOTRANSFORMADOR 500 kV PDAT7-01 FASE V. Atualmente na SE Presidente Dutra existe a possibilidade de expansão para apenas mais um Banco de Autotransformador 500/230 kV. A EPE consultou a Eletrobras/Eletronorte (Ofício EPE 0848/2019/DEE/EPE) sobre a viabilidade de expansão da SE Presidente Dutra para um segundo Banco Autotransformador já na potência de 450 MVA (3x150MVA). Assim, como o Autotransformador existente (PDAT7-01) está em final de vida útil, recomendamos rever junto ao ONS/EPE a potência do novo autotransformador. | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001049/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDAT7-01 | Substituição de AUTOTRANSFORMADOR 500 kV PDAT7-01 FASE RESERVA(FR) Atualmente na SE Presidente Dutra existe a possibilidade de expansão para apenas mais um Banco de Autotransformador 500/230 kV. A EPE consultou a Eletrobras/Eletronorte (Ofício EPE 0848/2019/DEE/EPE) sobre a viabilidade de expansão da SE Presidente Dutra para um segundo Banco Autotransformador já na potência de 450 MVA (3x150MVA). Assim, como o Autotransformador existente (PDAT7-01) está em final de vida útil, recomendamos rever junto ao ONS/EPE a potência do novo autotransformador. | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004458/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDRE7-01 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-01 FASE A. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004459/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDRE7-01 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-01 FASE B. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores PDRE7- 01 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento ou necessidade de aquisição de fase reserva para o PDRE7-01. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS.. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004460/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA 500 kV | PDRE7-01 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-01 FASE V. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores PDRE7- 01 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento ou necessidade de aquisição de fase reserva para o PDRE7-01. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004442/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SÃO LUÍS II 500 kV | LDRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV LDRE7-03 FASE A. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores LDRE7- 03 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004445/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SÃO LUÍS II 500 kV | LDRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV LDRE7-03 FASE B. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores LDRE7- 03 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004449/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SÃO LUÍS II 500 kV | LDRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV LDRE7-03 FASE V. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores LDRE7- 03 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 004453/2018 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SÃO LUÍS II 500 kV | LDRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV LDRE7-03 FASE R. Está em andamento avaliação no âmbito do ONS estudo de controle de tensão que irá avaliar a recomendação da instalação dos reatores LDRE7- 03 em arranjo DJM o que pode ocasionar alteração na modulação do equipamento. Referência carta CE-EET-0035/2019 e carta ONS- 0009/DPL/PL/2019. Consultar EPE/ONS. Consultar EPE/ONS. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 30/11/2021 | 35 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001367/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ 765 kV | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Substituição completa do banco de capacitores série BSIATP3 de 1242 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Tijuco Preto C3, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. Na CARTA ONS – 0396/DPL/2019 o ONS endossou junto ao MME pleito de FURNAS para inclusão no POTEE 2019 visando a agilização dessa obra. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000998/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ 765 kV | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RT1 SP | Reparo da Fase B (2R8618-5) | Equipamento falhado. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000997/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ 765 kV | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RT1 SP | Substituição da Fase A (2R8618-4) | Equipamento falhado. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000951/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE BAURU 440 kV | RT 440 kV 100 Mvar BAURU RT2 SP | Substituição do banco de reatores nº 2 (RE-2), 440 kV, 3x33,33 Mvar. | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do reator e os equipamentos do módulo de conexão estão em final de vida útil. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000954/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE BAURU 440 kV | RT 440 kV 200 Mvar BAURU RT4 SP | Substituição do banco de reatores nº 4 (RE-4), 440 kV, (3+1)x66,67 MVar por um novo de capacidade (3+1)x33,33 MVar, incluindo a fase reserva. | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do reator e os equipamentos do módulo de conexão estão em final de vida útil. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000918/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE BANDEIRANTES 345 kV | RT 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES RT2 SP | Substituição da fase vermelha do banco de reatores nº 2 (RE-2), 3x32 Mvar | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000919/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE BANDEIRANTES 345 kV | RT 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES RT3 SP | Substituição da fase vermelha do banco de reatores nº 3 (RE-3), 3x32 Mvar | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000924/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE LESTE 345 kV | TR 345/88 kV LESTE TR2 SP | Substituição da fase vermelha do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 345-88 kV, 3X133,3 MVA | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000921/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE EDGARD DE SOUZA 230 kV | TR 230/88 kV EDGARD SOUZA TR1 SP | Substituição do banco de transformadores nº 1 (TR-1), 230-88 kV, 3X50 MVA | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000920/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE EDGARD DE SOUZA 230 kV | TR 230/88 kV EDGARD SOUZA TR3 SP | Substituição do banco de transformadores nº 3 (TR-3), 230-88 kV, 3X50 MVA | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000925/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA 230 kV | TR 230/88 kV PIRATININGA TR5 SP | Substituição do banco de transformadores nº 5 (TR-5), 230-88 kV, 3X33,33 MVA. | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000926/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA 230 kV | TR 230/88 kV PIRATININGA TR7 SP | Substituição do banco de transformadores nº 7 (TR-7), 230-88 kV, 3X33,33 MVA. | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do transformador e os equipamentos dos módulos de conexão estão em final de vida útil. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000922/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRITUBA 230 kV | TR 230/88 kV PIRITUBA TR1 SP | Substituição do banco de transformadores nº 1 (TR-1), 230-88 kV, 3X50 MVA | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes devido à perda de confiabilidade, uma vez que foi constatado evolução de gases combustíveis no resultado de ensaios em óleo isolante do equipamento | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000935/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV Água Azul - Santo Ângelo C1/C2 (antiga LT 138 kV Mairiporã – Santo Ângelo C1/C2) | LT 138 kV Água Azul - Santo Ângelo C1/C2 (antiga LT 138 kV Mairiporã – Santo Ângelo C1/C2) | Substituição de 2 km da LT 138 kV Água Azul - Santo Ângelo C1/C2 (antiga LT 138 kV Mairiporã – Santo Ângelo C1/C2), trecho entre as estruturas nº 115 e nº 120 | Evitar riscos de danos às instalações adjacentes e terceiros devido à perda de confiabilidade, conforme constatado em inspeção em campo. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000887/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SE LAFAIETE 1 345 kV | TR 345/138 KV CONS.LAFAIETE TR3+TR4 MG | Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 MVA, trifásico, três estágios de refrigeração, tendo sido necessária a ampliação da bacia de contenção de óleo, reforço da fundação existente devido caraterísticas físicas diferente do novo auto, adequações das canaletas de cabos e eletrodutos. | O autotransformador falhou em 22/01/2014. | Imediato | 1 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 CARTA ONS – 0110/DPL/2020 de 13/02/2020 | 000986/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | FURNAS | SE Brasília Sul 345 kV | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Revitalização da fase C (H409758) do TR1 | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. Fase C (H409758) | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 CARTA ONS – 0110/DPL/2020 de 13/02/2020 | 000987/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | FURNAS | SE Brasília Sul 345 kV | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Revitalização da fase B (H409759) do TR1 | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. Fase B (H409759) | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 CARTA ONS – 0110/DPL/2020 de 13/02/2020 | 000989/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | FURNAS | SE Brasília Sul 345 kV | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Revitalização da fase A (H409760) do TR1 | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. Fase A (H409760) | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000993/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIÚNA 345 kV | TR 345/122 kV IBIUNA TR2 SP | Revitalização da Fase C (7197231) | Fim de vida útil técnica. Trafo Conversor do sistema Itaipu | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000995/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIÚNA 345 kV | TR 345/122 kV IBIUNA TR2 SP | Revitalização da Unidade atualmente na Reserva. Atende a 12 unidades em operação. (7197232) | Fim de vida útil técnica. Trafo Conversor do sistema Itaipu | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000990/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS 345 kV | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ | Substituição da Fase A (07871452040-1) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Falta de peças de reposição. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 000992/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS 345 kV | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ | Substituição da Fase B (2-011437393-5) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Falta de peças de reposição. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001006/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE POÇOS DE CALDAS 345 kV | Reserva | Substituição da unidade Reserva para os AT01,AT02,AT03 e AT04. | Equipamento falhado. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001013/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE POÇOS DE CALDAS 345 kV | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Substituição da Fase C (D552650) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. Fase C (D552650) | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001007/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE POÇOS DE CALDAS 345 kV | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Substituição da Fase C (42TF/ST208082) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001009/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE POÇOS DE CALDAS 345 kV | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Substituição da Fase B (42TF/ST208084) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 | 001011/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE POÇOS DE CALDAS 345 kV | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Substituição da Fase A (42TF/ST208081) | Vida útil regulatória e técnica vencida. Elevado risco de falha intempestivas. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS CARTA ONS - 0257/DPL/2020 , de 08/4/2020. | 002313/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | ETIM - Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S/A. | USINA de MARIMBONDO 500kV | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO RT3 MG | Substituição das fases vermelha, branca e unidade reserva do banco de reatores 500 kV 100 MVar RT-03 da usina de Marimbondo. | Os equipamentos apresentam desgastes prematuros devido à presença de enxofre corrosivo no óleo isolante. | 31/12/2022 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001369/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ 765 kV | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição completa do banco de capacitores série BSIATP1 de 1242 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Tijuco Preto C1, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 3 Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06 de agosto de 2019 | 001368/2019 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ 765 kV | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição completa do banco de capacitores série BSIATP2 de 1242 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Tijuco Preto C2, por outro de características similares. | Por motivo de obsolescência e fim de vida útil física. | 31/12/2023 | 48 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 3 | 000760/2020 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CGT ELETROSUL | SE ASSIS 440 kV | TR 440/230 kV ASSIS TR1 SP | Substituição do transformador monofásico com comutador sob carga, TF1 440/230 kV, 112 MVA, Fase A, SE Assis. | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. | 31/12/2023 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 3 | 000761/2020 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CGT ELETROSUL | SE ASSIS 440 kV | TR 440/230 kV ASSIS TR1 SP | Substituição do transformador monofásico com comutador sob carga, TF1 440/230 kV, 112 MVA, Fase B, SE Assis. | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. | 31/12/2023 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 3 | 000762/2020 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CGT ELETROSUL | SE ASSIS 440 kV | TR 440/230 kV ASSIS TR1 SP | Substituição do transformador monofásico com comutador sob carga, TF1 440/230 kV, 112 MVA, Fase C, SE Assis. | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. | 31/12/2023 | 36 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 3 | 000763/2020 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CGT ELETROSUL | SE ASSIS 440 kV | TRR 440/230 kV ASSIS TRR1 SP | Substituição do transformador monofásico com comutador sob carga, TFR1 440/230 kV, 112 MVA, Fase Reserva 1, SE Assis. | Vida útil esgotada e risco de dano a instalações. | 31/12/2023 | 36 | RB

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida útil, Ciclo 2020 1ª Emissão (FEVEREIRO/2021) | [8 empty] | * Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR* | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA (MESES) | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA | OBSERVAÇÃO
ONS Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06/8/2019 | 007103/2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ | - | Reforço para aumento de vida útil do Banco de capacitor série BCS1 (LT Itaberá – Tijuco Preto 1): substituição de TC's, fusíveis limitadores de corrente, molas e centelhadores. Sistema controle e proteção. Aumento de vida útil: 15 anos (*vida útil definida pelo sistema de proteção e controle) (Obra publicada no POTEE 2017-2016 - Melhoria de grande porte e aumento de vida útil Volume 1- ANEXO - PAR 2017-2019 Tomo II) | Equipamento de tecnologia obsoleta; Isolação degradada; Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Nota: Indicado no IPAR 2017-2019 nº1 como Melhoria II e alterado para Reforço tipo IX. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
ONS Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06/8/2019 | 007104/2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ | - | Reforço para aumento de vida útil do Banco de capacitor série BCS2 (LT Itaberá – Tijuco Preto 2): substituição de TC's, fusíveis limitadores de corrente, molas e centelhadores. Sistema controle e proteção. Aumento de vida útil: 15 anos (*vida útil definida pelo sistema de proteção e controle) (Obra publicada no POTEE 2017-2016 - Melhoria de grande porte e aumento de vida útil Volume 1- ANEXO - PAR 2017-2019 Tomo II) | Equipamento de tecnologia obsoleta; Isolação degradada; Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade Nota: Indicado no IPAR 2017-2019 nº1 como Melhoria II e alterado para Reforço tipo IX. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
ONS Carta ONS-0396/DPL/2019, de 06/8/2019 | 007105/2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ITABERÁ | - | Reforço para aumento de vida útil do Banco de capacitor série BCS3 (LT Itaberá – Tijuco Preto 3): substituição de TC's, fusíveis limitadores de corrente, molas e centelhadores. Sistema controle e proteção. Aumento de vida útil: 15 anos (*vida útil definida pelo sistema de proteção e controle) (Obra publicada no POTEE 2017-2016 - Melhoria de grande porte e aumento de vida útil Volume 1- ANEXO - PAR 2017-2019 Tomo II) | Equipamento de tecnologia obsoleta; Isolação degradada; Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade Nota: Indicado no IPAR 2017-2019 nº1 como Melhoria II e alterado para Reforço tipo IX. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014 (01017/2014) a troca do sistema de proteção, controle e supervisão. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2019-2023 | 004539/2018 | Melhoria | N/NE | BA | CHESF | SUB BOM JESUS DA LAPA | TR 230/69 kV B.JESUS LAPA TR2+2TR2 BA | Substituição do transformador e regulador série associado 04T2/02R2 da SE BJS. | Vida útil regulatória esgotada. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Reclassificado como reforço face ao aumento de potência (substituição por TR de 100 MVA) - Consta do Tomo I do POTEE
PAR 2019-2023 | 004542/2018 | Melhoria | N/NE | BA | CHESF | SE IRECÊ | TR 230/69 kV IRECE TR2 BA | Substituição do transformador e regulador série associado 04T2/02R2 da SE IRE. | Vida útil regulatória esgotada | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Reclassificado como reforço face ao aumento de potência (substituição por TR de 100 MVA) - Consta do Tomo I do POTEE
PAR 2019-2023 | 004543/2018 | Melhoria | N/NE | BA | CHESF | SE IRECÊ | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Substituição do transformador e regulador série associado 04T3/02R3 da SE IRE. | Vida útil regulatória esgotada | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Reclassificado como reforço face ao aumento de potência (substituição por TR de 100 MVA) - Consta do Tomo I do POTEE
PAR 2018-2020 | 000725/2017 | Melhoria | SE/CO | - | CTEEP | SE PIRITUBA | TR 230/88 kV PIRITUBA TR1 SP | Substituição da fase vermelha do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA. | Equipamento em fim de vida útil. Resultado dos ensaios, 2FAL acima de 10. | Imediato | 24 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2018-2020 | 001272/2017 | Melhoria | SE/CO | - | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | LT 765 kV Itaberá - Tijuco Preto C3 | Substituição de reator, posição RT IATP3 - fase C. | Falha fase C do reator, LTIATP3, ata de vistoria anexa. | Imediato | - | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 003236/2016 | Reforço | SE/CO | MG | FURNAS | SE BARREIRO (MG) | - | Reforço para aumento de vida útil de uma unidade monofásica do banco de transformadores 345/138 kV - AT03: revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008007/2016 | Melhoria | Sul | RS | CEEE-GT | LVE1-PFU1 - LT 138kV LAGOA VERMELHA1 / PASSO FUNDO 1 | - | LVE1-PFU1 - LT 138kV LAGOA VERMELHA1 / PASSO FUNDO 1 LT Postes e cruzetas parcialmente distribuídos pela LT. | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 009559/2016 | Melhoria | Sul | RS | CEEE-GT | PPE-UITA - LT 230kV PÓLO PETROQUÍMICO/UHE ITAÚBA | - | PPE-UITA - LT 230kV PÓLO PETROQUÍMICO/UHE ITAÚBA LT 2 Estruturas | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008460/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Chave Seccionadora GB13 29-108 Autotransformador ATF-B | Equipamento de tecnologia obsoleta. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008461/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Chave Seccionadora GB13 29-108 Autotransformador ATF-B | Equipamento de tecnologia obsoleta. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008462/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Chave Seccionadora GB13 29-108 Autotransformador ATF-B | Equipamento de tecnologia obsoleta. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008468/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Transformador de corrente 13,8kV – 625/1250 GB13 105C-00350 Autotransformador ATF-B | Isolação degradada. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008420/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Transformador de corrente 13,8kV – 625/1250 GB13 105C-00353 Autotransformador ATF-B | Isolação degradada. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 008421/2016 | Melhoria | Sul | PR | COPEL-GT | MARINGÁ | - | Transformador de corrente 13,8kV – 625/1250 GB13 105C-03742 Autotransformador ATF-B | Isolação degradada. | Imediato | 36 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 007877/2016 | Melhoria | Sul | SC | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU /J.LACERDA-B SC | - | LT 230 kV BIGUACU /J.LACERDA-B C-1 SC 7140 Estrutura | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 12 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
PAR 2019-2023 | 002017/2018 | Melhoria | SE/CO | SP | CTEEP | SE RIBEIRÃO PRETO | RT 440 kV 180 Mvar RIBEIRAOPRETO RT1 SP | Substituição do Reator 1 (RE-1), 200 Mvar (3 x 66,66 Mvar), 440 kV. | Esta substituição tem como objetivo atenuar variações indesejáveis de tensão assim como evitar a perda desta FT com consequente risco de danos às instalações adjacentes, uma vez que o equipamento já se encontra em final de vida útil. | Imediato | 36 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 005750/2016 | Reforço | SE/CO | SP | FURNAS | SE IBIUNA (SP) | - | Reforço para aumento de vida útil do banco de transformadores conversores 345 kV (TRZG1 A): revitalização completa do transformador conversor 345 kV número de série 57857 instalado na posição "TRZG1 fase A". Aumento de vida útil: 35 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 005752/2016 | Reforço | SE/CO | SP | FURNAS | SE IBIUNA (SP) | - | Reforço para aumento de vida útil de um transformador de potência 345 kV (equipamentos reservas da subestação - Equipamento pertencente ao elo de corrente contínua do sistema de Itaipu): revitalização completa do transformador conversor 345 kV, n° de série 7197228, energizado em 02.11.2017, após a revitalização, realocado na posição "TRZL1 fase C". Aumento de vida útil: 35 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. Nota de Furnas: No IPAR 2017-2019 nº4 constava indicação de revitalização de dois transformadores, sendo que a necessidade atual é de somente um. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 007098/2016 | Reforço | SE/CO | SP | FURNAS | SE ITABERÁ (SP) | - | Reforço para aumento de vida útil do reator 765 kV RTIAIV2 fase B: revitalização completa. Aumento de vida útil: 36 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. Nota de Furnas: Em operação desde maio/2016 na fase B do reator 765 kV RTIAIV2. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 012509/2016 | Melhoria | SE/CO | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO (SP) | - | Substituição do reator 765 kV RTIATP3 FASE C por um novo | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 001080/2014 | Melhoria | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | TRANSFORMADOR | Substituição da fase reserva do AT03 765/500 kV | Final de vida útil regulatória Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (SGPMR: 001080/2014) a instalação de uma unidade como reserva. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 001081/2014 | Melhoria | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | TRANSFORMADOR | Substituição do transformador regulador reserva | Final de vida útil regulatória Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (SGPMR: 001081/2014) a instalação de uma unidade como reserva. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 003281/2016 | Melhoria | SE/CO | - | FURNAS | Barro Alto | - | Substituição da fase reserva que atende aos bancos de transformadores TR01, TR02 e TR03 | Isolação degradada devido a envelhecimento do papel ou contaminação por enxofre corrosivo ou devido à eletrização estática do isolamento. | Imediato | 0 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2017-2019 | 013708/2016 | Melhoria | SE/CO | - | FURNAS | Vitória | - | Banco de autotransformadores AT04 FASE A TRAFO DE POTENCIA | Isolação degradada devido a envelhecimento do papel ou contaminação por enxofre corrosivo ou devido à eletrização estática do isolamento. | Imediato | 36 | RB | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
PAR 2019-2023 | 003558/2018 | MII | SE/CO | MG | CEMIG-GT | SE JAGUARA-SE | TR 500/345 kV JAGUARA-SE TR11 MG | Substituição do sistema de controle do vão 14P, consistindo na desativação dos painéis de controle S14A e C36 e instalação de painel dual com 2 unidades de controle redundantes. | Equipamento de tecnologia obsoleta. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001555/2018 | MII | N/NE | - | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA | Substituição do TC 72T2 - SE Tomba | Equipamento em final de vida útil. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004365/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE GOVERNADOR MANGABEIRA | TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR1 BA | SUBSTITUIÇÃO DE 03 PARA-RAIOS DE 69kV, 72T1 A/B/C DA SE GOVERNADOR MANGABEIRA | VIDA UTIL ESGOTADA/RISCO DE DANOS A INSTALAÇÃO | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004369/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE JACARACANGA | TR 230/69 kV JACARACANGA TR1 BA | SUBSTITUIÇÃO DE 03 PARA-RAIOS DE 69kV, 72T1 A/B/C DA SE JACARACANGA | VIDA UTIL ESGOTADA/RISCO DE DANOS A INSTALAÇÃO | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004371/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE JACARACANGA | TR 230/69 kV JACARACANGA TR2 BA | SUBSTITUIÇÃO DE 03 PARA-RAIOS DE 69kV, 72T2 A/B/C DA SE JACARACANGA | VIDA UTIL ESGOTADA/RISCO DE DANOS A INSTALAÇÃO | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004252/2018 | MII | N/NE | SE | CHESF | SE JARDIM SE | TR 230/69 kV JARDIM SE TR2 SE | Substituição de TPI na SE JDM 82T2 A | Vida regulatória esgotada. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004064/2018 | MII | N/NE | SE | CHESF | SE JARDIM SE | TR 230/69 kV JARDIM SE TR2 SE | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 230 KV, POSIÇÃO 14T2 SE JARDIM | Vida regulatória expirada. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004272/2018 | MII | N/NE | SE | CHESF | SE JARDIM SE | TR 230/69 kV JARDIM SE TR2 SE | SUBSTITUIÇÃO DE 03 PARA-RAIOS DE 230kV, 74T2 A/B/C DA SE JARDIM | VIDA UTIL ESGOTADA/RISCO DE DANOS A INSTALAÇÃO | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2018-2020 | 003300/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase A. | Fim de vida regulatória. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2018-2020 | 003303/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase B. | Fim de vida regulatória. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2018-2020 | 003306/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase C. | Fim de vida regulatória. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2018-2020 | 003138/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Substituição de transformador de corrente, posição 95E2 - Fase B. | Fim de vida regulatória. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2018-2020 | 003297/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Substituição de transformador de corrente, posição 95E2 - Fase C. | Fim de vida regulatória. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007517/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 2U Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007518/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 2U Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007519/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 2U Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007514/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 12P Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007515/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 12P Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007516/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | T12 12P Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007513/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 345KV (ABAIX.) | - | T7 4K4 Disjuntor | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008773/2016, 008774/2016, 008775/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | OURO PRETO 2 | - | T1 1U Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008776/2016, 008777/2016, 008778/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | OURO PRETO 2 | - | T1 5P Para-raios | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012314/2016, 012315/2016, 012316/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TAQUARIL | - | T1 1P Para-raios | Equipamento de tecnologia obsoleta. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008763/2016 | MII | N/NE | BA | CHESF | LT OLINDINA-CAMACARI II C1 | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Sistema de aterramento -substituição de Cabo Para-raios e Acessórios. 05L4 | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006400/2016, 006401/2016, 006402/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Seccionadora IZSD7-09 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006139/2016, 006140/2016, 006141/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Seccionadora IZSD7-10 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006386/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TC 7TCX FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006395/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TC 7TCX FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006414/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TC 7TCX FC | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006390/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Disjuntor IZDJ7-05 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006412/2016, 006413/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Tele Proteção Teleproteção | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 06411/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006507/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006509/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006525/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FC | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013820/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TP 7TPX FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013820/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TP 7TPX FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013820/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | TP 7TPX FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006387/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Bobina de Bloqueio 7BBX FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006403/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZPD-LT7-01 | Seccionadora IZSL7-02 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013821/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Seccionadora IZCA7-08 | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006391/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRX FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006392/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRX FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006393/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRX FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006405/2016, 006406/2016, 006407/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Seccionadora IZSR7-02 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 13850/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | TC 7TCRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 13850/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | TC 7TCRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 13850/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | TC 7TCRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013823/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013823/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013823/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006500/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 4PRRE FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006500/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 4PRRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006500/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Para-Raio 4PRRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013824/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006858/2016, 006859/2016, 006860/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | MG | Seccionadora IZSD7-07 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006396/2016, 006397/2016, 006398/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | MG | Seccionadora IZSD7-08 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006129/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | MG | Disjuntor IZDJ7-04 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006408/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | MG | TC 7TC2Y FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013819/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | MG | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013808/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013808/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013809/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | TP 7TPX FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013809/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | TP 7TPX FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013810/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Bobina de Bloqueio 7BBX | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008373/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Seccionadora MBSL7-01 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008375/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Seccionadora MBCA7-03 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013813/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Seccionadora MBSD7-01 | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008371/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Seccionadora MBSD7-02 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008378/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | TC 7TCX FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008380/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | TC 7TCX FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008370/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Disjuntor MBDJ7-01 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013814/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | Tele Proteção Teleproteção | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013815/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | TCMB-LT7-01 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008374/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | Seccionadora MBSR7-01 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008379/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | TC 7TCRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008381/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | TC 7TCRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013811/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | Para-Raio 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013811/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | Para-Raio 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013812/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008372/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | Seccionadora MBSD7-03 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008406/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | Seccionadora MBSD7-04 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008289/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | Disjuntor MBDJ7-02 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008305/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | TC 7TC2Y FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008307/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | TC 7TC2Y FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013816/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MG | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013855/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Para-Raio 7PRZ FA | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013855/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Para-Raio 7PRZ FB | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013855/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Para-Raio 7PRZ FV | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013825/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | TP 7TPZ FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013825/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | TP 7TPZ FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013825/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | TP 7TPZ FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013826/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Bobina de Bloqueio 7BBZ | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009630/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Seccionadora PDSL7-04 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009633/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Seccionadora PDCA7-12 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009629/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Seccionadora PDSD7-16 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009636/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Seccionadora PDSD7-17 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009634/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | TC 7TCZ FV | Final de Vida Útil | Imediato | 12 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009626/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Disjuntor PDDJ7-09 | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013831/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | Tele Proteção Teleproteção | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013832/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDBE-LT7-01 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009631/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Seccionadora PDSR7-04 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013827/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | TC 7TCRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013827/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | TC 7TCRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013827/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | TC 7TCRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013828/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013828/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013828/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013829/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013829/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013829/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013830/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009632/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Seccionadora PDSR7-06 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013833/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | TC 7TCRE FA | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013833/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | TC 7TCRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013833/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | TC 7TCRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013834/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013834/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013834/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013835/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013835/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013835/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Para-Raio (lado de baixa) 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013836/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009604/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | Seccionadora PDSD7-14 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009628/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | Seccionadora PDSD7-15 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009635/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | Disjuntor PDDJ7-08 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013837/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC1Y FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013837/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC1Y FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013837/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC1Y FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013838/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC2Y FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013838/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC2Y FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013838/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | TC 7TC2Y FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013839/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | MG | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009599/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-01 | Para-Raio 7PRX FA | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009600/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-02 | Para-Raio 7PRX FB | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009601/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-03 | Para-Raio 7PRX FV | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013860/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-04 | TP 7TPX FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013860/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-05 | TP 7TPX FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013860/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-06 | TP 7TPX FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013841/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-07 | Bobina de Bloqueio 7BBX | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009611/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-08 | Seccionadora PDSD7-12 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009603/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-09 | Seccionadora PDSD7-13 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013863/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-10 | TC 7TCX FA | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013863/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-11 | TC 7TCX FB | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013863/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-12 | TC 7TCX FV | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009598/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-13 | Disjuntor PDDJ7-07 | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013843/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-14 | Tele Proteção Teleproteção | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013844/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-15 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009605/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-15 | Seccionadora PDSL7-03 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009607/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | IZPD-LT7-15 | Seccionadora PDCA7-09 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 009606/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Seccionadora PDSR7-03 | Final de Vida Útil | Imediato | 24 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013862/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | TC 7TCRE FA | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013862/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | TC 7TCRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013862/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | TC 7TCRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 014107/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio (lado de alta) 7PRRE FA | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 014108/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio(lado de alta) 7PRRE FB | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 014109/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio(lado de alta) 7PRRE FV | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013840/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio(lado de baixa) 7PRRE FA | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013840/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio(lado de baixa) 7PRRE FB | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013840/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Para-Raio(lado de baixa) 7PRRE FV | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013842/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | SPCS SPCS | Final de Vida Útil | Imediato | 120 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 002223/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 SC881 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002224/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 SC883 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002225/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 SC885 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002226/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 SC887 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002227/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 SC889 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002344/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 DCP SINCRONISMO AT53 FASE B TP/TPC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002231/2016, 002232/2016, 002233/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 TC AT53 345 kV FASES A, B e C TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002272/2016, 002280/2016, 002282/2016, 002290/2016, 002294/2016, 002298/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 TC1 2701 TERCIARIO AT53 FASES A, B e C. TC2 2701 TERCIARIO AT53 FASES A, B e C. TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 002221/2016, 002228/2016, 002229/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT53 PARARAIO TERCIARIO AT53 FASES A, B e C PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 002222/2016, 002223/2016, 002224/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT1B TC AT1B 345 kV FASES A, B e C TP/TPC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 002202/2016, 002203/2016, 002204/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | Banco de AT1B LOCALIZAÇÃO AT1B PARARAIOS 20 kV | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 002316/2016, 002318/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Adrianópolis | - | TC AT2B 138KV FASES A e C TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003102/2016, 003103/2016, 003104/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Bandeirantes | - | Banco de AT01 TC AT01 FASES A, B e C TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003099/2016, 003100/2016, 003101/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Bandeirantes | - | Banco de AT01 TC AT01 FASES A, B e C TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013907/2016, 013906/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Bandeirantes | - | Banco de AT01 3 para-raios Para-raios | Obsolescência. Nota: Incluídos neste PAR. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013907/2016, 013906/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Bandeirantes | - | 3 para-raios Para-raios | Obsolescência. Nota: Incluídos neste PAR. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003280/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Barro Alto | - | Banco de TR01 TCTR01AT FASE A TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003279/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Barro Alto | - | Banco de TR01 TCTR01MT FASE A TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003276/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Barro Alto | - | Banco de TR01 PRTR01MT FASE A PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 003273/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Barro Alto | - | Banco de TR01 PRTR01BT FASE A PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004040/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 SC811 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 60 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004041/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 SC8781 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 60 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004042/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 SC8783 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 60 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004003/2016, 004004/2016, 004005/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 TP FASES A, B e C AT01 BARRA 13,8KV TP/TPC | Resultados de ensaios elétricos, termográficos ou outro método. | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004013/2016, 004014/2016, 004015/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 PR AT01 LADO DE 138KV FASES A, B e C (BARRA) PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 004006/2016, 004007/2016, 004008/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Campos dos Goytacazes | - | Banco de AT01 PR AT01 LADO DE 138KV FASES A, B e C (AT) PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013101/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Itumbiara | - | Bco de RT EBIM PR RTEBIM FASE A PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 013099/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Itumbiara | - | Bco de RT IMCL PARARAIOS RTIMCL FASE A PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007450/2016, 007451/2016, 007452/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Jacarepaguá | - | Banco de capacitores derivação BC1B TC | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007447/2016, 007448/2016, 007449/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Jacarepaguá | - | Banco de capacitores derivação BC1B PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012471/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12841 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012472/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12843 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012457/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12941 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012460/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12140T SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012458/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12943 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012459/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 SC12947 SECCIONADOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012435/2016, 012436/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 PARARAIOS LADO 750 KV AT04 FASES A e B PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012519/2016, 012520/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 PARARAIOS LADO 345 KV AT04 FASES A e B PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012461/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 DJ12954 DISJUNTOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012473/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 DJ12854 DISJUNTOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012456/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 DJ8454 DISJUNTOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012517/2016, | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 PARA-RAIOS AT05 FASES A PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 0 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012512/2016, 012513/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 PARARAIOS LADO 20 KV AT05 FASES A, B e C PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012462/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT06 DJ12964 DISJUNTOR | Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como mecanismos, etc. | Imediato | 48 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 012515/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT06 PARARAIOS LADO 20 KV AT06 FASE B PARARAIOS | Isolação degradada ou contaminação por enxofre | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007180/2016, 007179/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT50 | Disjuntor DJ9526 e 9516 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007186/2016, 007187/2016, 007188/2016, 007189/2016, 007190/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT50 | Secionadores SC915, 9515, 9517, 9525 e 9527 | Final de vida útil Nota de Furnas: Constam no PMI 2014-2017 (001062/2014). | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007181/2016, 007182/2016, 007183/2016, 007184/2016, 007185/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT50 | Secionadores SC831, 833, 835, 837 e 839 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007192/2016, 007191/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT53 | Disjuntor DJ9056 e 9046 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007202/2016, 007198/2016, 007199/2016, 007200/2016, 007201/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT53 | Secionadores SC925, 9045, 9047, 9055 e 9057 | Final de vida útil Nota de Furnas: Constam no PMI 2014-2017 (001062/2014). | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007193/2016, 007194/2016, 007195/2016, 007196/2016, 007197/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Banco de autotransformadores AT53 | Secionadores SC841, 843, 845, 847 e 849 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007159/2016, 007160/2016, 007161/2016, 007162/2016, 007163/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Autotransformador trifásico AT01 | Secionadores SC711, 713, 715, 717 e 719 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007169/2016, 007170/2016, 007171/2016, 007172/2016, 007173/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | USINA DE ITUMBIARA | Autotransformador trifásico AT02 | Secionadores SC721, 723, 725, 727 e 729 | Final de vida útil | Imediato | 36 |  | RETIRADA | Retirada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000982/2018 | MII | SE/CO | MT | ELETRONORTE | SE RONDO-NÓPOLIS | BC 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS BC1 MT | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 kV RPBC6-01. | Final de Vida Útil | 31/12/2020 | 24 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004523/2018 | MII | N/NE | PE | CHESF | SE ANGELIM | TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Substituição do transformador 04T3 da SE AGL. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004531/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE GOVERNADOR MANGABEIRA | TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR1 BA | Substituição do transformador 04T1 da SE GVM. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004512/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE JACARACANGA | TR 230/69 kV JACARACANGA TR1 BA | Substituição do transformador 04T1 da SE JCR. | Vida útil regulatória esgotada. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004529/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE JACARACANGA | TR 230/69 kV JACARACANGA TR2 BA | Substituição do transformador 04T2 da SE JCR. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004528/2018 | MII | N/NE | SE | CHESF | SE JARDIM SE | TR 230/69 kV JARDIM SE TR2 SE | Substituição do transformador 04T2 da SE JDM. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 004515/2018 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE MATATU | TR 230/69 kV MATATU TR3 BA | Substituição do transformador 04T3 da SE MTT. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001106/2018 | MII | N/NE | TO | ELETRONORTE | SE COLINAS | CR-COCL7-02 | Substituição de compensação série fixa 500 kV COCL7-02. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001124/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV GMTF6-01 FA e equipamentos associados. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001129/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV GMTF6-01 FB. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001131/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV GMTF6-01 FV. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001122/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV GMTF6-01 FR. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001134/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV GMTF6-02 FA. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001137/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ | TR 230/69 kV GUAMA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV GMTF6-02 FB. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001140/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE GUAMA | TR 230/69 kV GUAMA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV GMTF6-02 FV. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001130/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | CR-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-01 FASE A. | FINAL DE VIDA ÚTIL (equipamento de tecnologia obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001139/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | CR-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-01 FASE B. | FINAL DE VIDA ÚTIL (equipamento de tecnologia obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001143/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | CR-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-01 FASE V. | FINAL DE VIDA ÚTIL (equipamento de tecnologia obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001142/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | CR-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-01 FASE R. | FINAL DE VIDA ÚTIL (equipamento de tecnologia obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001021/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | IZCL7-02 | Substituição de BANCO COMPENSAÇÃO SÉRIE FIXA 500 kV IZCL7-02, fases A,B e V. | FINAL DE VIDA ÚTIL (equipamento de tecnologia obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001020/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | IZRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-03 FASE A. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001022/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | IZRE7-03 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-03 FASE B. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001024/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | IZRE7-03 | REATOR 500 kV IZRE7-03 FASE V. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001023/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | IZRE7-03 | REATOR 500 kV IZRE7-03 FASE R. | Fim de Vida Útil (Tecnologia Obsoleta) | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001077/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | CR-MBCL7-02 | Substituição de compensação série FIXA 500 kV N.02 MBCL7-02. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001599/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 FA. | Final de vida Útil. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 003056/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 FB. | FINAL DE VIDA ÚTIL e restabelecimento da função de transmissão devido a sinistro do referido equipamento. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001606/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 FV. | Final de vida Útil. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001148/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV MBRE7-02 FA. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 003142/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT-MBIZLT701 | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-02 FB. | FINAL DE VIDA ÚTIL e restabelecimento da função de transmissão devido a sinistro do referido equipamento. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 003140/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT-MBIZLT701 | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-02 FV. | FINAL DE VIDA ÚTIL e restabelecimento da função de transmissão devido a sinistro do referido equipamento. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001152/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT-MBIZLT701 | Substituição de REATOR 500 kV MBRE7-02 Fase Reserva(FR). | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001111/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | TR 230/13,8 kV MARABA TF1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV MBTF6-01. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001114/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | TRR 230/13,8 kV MARABA TRR1 PA | Substituição de transformador de potência 230 kV MBTF6-01 TR (reserva). | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001125/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | CR 500 kV 454 Mvar P.DUTRA BC2 MA | Substituição de compensação série fixa 500 kV PDCL7-02 FASES A, B e V. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001159/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | PDIZLT702 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-07 FASE A. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001163/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | PDIZLT702 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-07 FASE B. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001166/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | PDIZLT702 | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-07 FASE V. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001116/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | PDRE7-04 | Substituição do REATOR 500 kV PDRE7-04 FASE Reserva. | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento) Referência: CARTA ONS - 0336/DPL/2018, de 11 de julho de 2018, enviada ao MME. | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000991/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF1 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-01 FA. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000993/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF1 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-01 FB. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000996/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF1 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-01 FV. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001001/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-02 FA. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001002/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-02 FB. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001003/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | TR 230/69 kV UTINGA TF2 PA | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-02 FV. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001145/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC1 PA | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 kV VCBC6-01. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001343/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC2 PA | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 KV VCBC6-02. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001149/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC3 PA | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 kV VCBC6-03. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 001151/2018 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC4 PA | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 kV VCBC6-04. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000979/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | VCRE7-01 FASE A | Substituição de REATOR 500 kV FASE A VCRE7-01 FASE A. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000980/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | VCRE7-01 FASE B | Substituição de REATOR 500 kV FASE B VCRE7-01 FASE B. | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2019-2023 | 000978/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | VCRE7-01 FASE V | Substituição de REATOR 500 kV FASE V VCRE7-01 FASE V. | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006601/2016, 006602/2016, 006603/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZCL7-01 | Compensação Série IZCL7-01 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 006579/2016, 006580/2016, 006581/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZCL7-04 | Compensação Série IZCL7-04 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 008395/2016 | MII | N/NE | PA | ELETRONORTE | Marabá | MBCL7-01 | Compensação Série MBCL7-01 | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 014104/2016, 014105/2016, 014106/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDCL7-01 | Compensação Série PDCL7-01 | Associado a equipamento principal indicado | Imediato | 36 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007445/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Jacarepaguá | - | Banco de capacitores derivação BC 1A | Equipamento de tecnologia obsoleta; Isolação degradada; Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | Imediato | 0 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011
PAR 2017-2019 | 007446/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Jacarepaguá | - | Banco de capacitores derivação BC 1B | Equipamento de tecnologia obsoleta; Isolação degradada; Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | Imediato | 0 |  | ALTERAÇÃO | Alterada confome REN ANEEL nº 880/2020 que alterou a redação da REN ANEEL nº 443/2011

## POTEE Anteriores
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida útil, Ciclo 2020 1ª Emissão (FEVEREIRO/2021) | [8 empty] | * Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR* | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | PRAZO APÓS EMISSÃO DA RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA (MESES) | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | TENSÃO (KV)
PAR 2019-2023 | 004980/2018 | MII | Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAÍ | RT 525 kV 150 MVAr GRAVATAI RT2 RS | Substituição da fase B do Reator 2 da SE Gravatai. | Substituição por sinistro. | Imediato | 0 |  | 525
PAR 2019-2023 | 004979/2018 | MII | Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAÍ | TR 525/230 kV GRAVATAI TR1+ LT 230 kV GRAV2/GRAV C-1 RS | Substituição do autotransformador monofásico (fase B) do banco de autotransformadores - ATF1 - da SE Gravataí. | Substituição por sinistro. Fim de vida útil regulatória. | Imediato | 12 |  | 525
PAR 2019-2023 | 004701/2018 | RIX | Sul | - | FURNAS | SE FOZ DO IGUAÇU 50HZ | trafo conversor CV04 ( sn: 7197211 ) | Revitalização completa de transformador conversor | DEGRADAÇÃO/OBSOLESCENCIA DE COMPONENTES | Imediato | 0 |  | 500
PAR 2019-2023 | 002550/2018 | MII | SE/CO | MG | CEMIG-GT | SE JAGUARA-SE | TR 500/345 kV JAGUARA-SE TR11 MG | Substituição do transformador T11 (400 MVA). O equipamento foi substituido em: 13/02/2014. | Transformador falhou. | Imediato | 0 |  | 500
PAR 2019-2023 | 001218/2018 | MII | SE/CO | SP | CTEEP | SE RAM REBERT F | MC 88 kV BC 88 kV 28,8 Mvar RAM REBERT F BC3A SP | Substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV, 28,8 Mvar. | Esta substituição tem como objetivo garantir o controle dinâmico de tensão e fator de potência assim como perda da referida FT, uma vez que ocorreu queima nos elementos capacitivos após descarga atmosférica, caracterizando restrição operativa sem possibilidade de reparo. | 31/12/2021 | 36 |  | 88
PAR 2019-2023 | 004702/2018 | RIX | SE/CO | - | FURNAS | SE IBIUNA | trafo conversor CV01 (sn: 57858) | Revitalização completa de transformador conversor | DEGRADAÇÃO/OBSOLESCENCIA DE COMPONENTES | Imediato | 0 |  | 345
PAR 2019-2023 | 004735/2018 | RIX | SE/CO | - | FURNAS | SE IBIUNA | trafo conversor reserva (sn: 7197230) | Revitalização completa de transformador conversor | DEGRADAÇÃO/OBSOLESCENCIA DE COMPONENTES | Imediato | 0 |  | 345
PAR 2019-2023 | 002262/2018 | MII | N/NE | - | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA | Substituição do transformador 04T2. | Equipamento em final de vida útil. | 31/12/2021 | 36 |  | 230
PAR 2019-2023 | 000035/2018 | MII | N/NE | AL | CHESF | SE MESSIAS | RTR 500 kV 50 Mvar MESSIAS RTR1 AL | Substituição de reator, 05E1-A SE MSI | Desgaste prematuro e risco de dano a instalação | Imediato | 0 |  | 500
PAR 2019-2023 | 000030/2018 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | RTR 500 kV 33.3 MVAr S.JOAO PIAUI RTR1 PI | SUBSTITUIR REATOR DE DERIVAÇÃO 05E2-A DA SE SJI. | Vida útil esgotada | Imediato | 0 |  | 500
PAR 2019-2023 | 000034/2018 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | RTR 500 kV 33.3 MVAr S.JOAO PIAUI RTR1 PI | Substituição de REATOR, 05E2-B SE SJI | Vida útil esgotada | Imediato | 0 |  | 501
PAR 2019-2023 | 004536/2018 | MII | N/NE | CE | CHESF | SE BANABUIÚ | TR 230/69 kV BANABUIU TRS1 CE | Substituição do transformador e regulador série associado 04T1/02R1 da SE BNB. | Vida útil regulatória esgotada | 31/12/2021 | 36 |  | 230
PAR 2019-2023 | 000966/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | CR-MBRE7-01 | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-01 FA. | Final de vida Útil. Referência: CARTA ONS - 0336/DPL/2018, de 11 de julho de 2018, enviada ao MME. | 31/12/2021 | 36 |  | 500
PAR 2019-2023 | 001614/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE MARABA | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 Fase Reserva(FR). | Final de vida Útil. | 31/12/2021 | 36 |  | 500
PAR 2019-2023 | 001498/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | PDRE7-06 | Substituição do Reator 500 kV PDRE7-06 FASE Reserva (R). | FINAL DE VIDA ÚTIL (Degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento). Referência: CARTA ONS - 0336/DPL/2018, de 11 de julho de 2018, enviada ao MME. | 31/12/2021 | 36 |  | 500
PAR 2019-2023 | 001052/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE TUCURUI | TR-TCTF4-02 | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 69 kV TCTF4-02 | FINAL DE VIDA UTIL | 31/12/2021 | 36 |  | 69
PAR 2019-2023 | 000981/2018 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | VCRE7-01 FASE RESERVA | Substituição de REATOR 500 kV VCRE7-01 FASE RESERVA | FINAL DE VIDA ÚTIL | 31/12/2021 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 004081/2017 | MII | Sul | - | FURNAS | SE IVAIPORA FUR | LT 765 kV Itaberá - Ivaiporã C2 | Substituição de reator, posição RT IAIV2 - fase C. | Obsolescência. | Imediato | 6 |  | 765
PAR 2018-2020 | 004082/2017 | MII | Sul | - | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | Reator reserva | Substituição de reator, posição RT reserva. | Obsolescência. | 31/12/2020 | 36 |  | 765
PAR 2018-2020 | 000607/2017 | MII | SE/CO | - | CTEEP | SE MOGI MIRIM II | TR 138/13,8 kV MOGI MIRIM 2 TR2 SP | Substituição de transformador, posição TR2. | Substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, risco de dano às instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas. | - | 6 |  | 138
PAR 2018-2020 | 002869/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002876/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase B. | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002877/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase C. | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002878/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RTR 500 kV 33.3 Mvar B.ESPERANÇA RTR PI | Substituição de reator, posição 05E12R-M (unidade reserva). | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002873/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Substituição de reator, posição 05E2 - Fase B. | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002874/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE B. ESPERANCA | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Substituição de reator, posição 05E2 - Fase C. | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas. | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 002879/2017 | MII | N/NE | PI | CHESF | SE S.JOAO PIAUI | RTR 500 kV 33.3 Mvar S.JOAO PIAUI RTR PI | Substituição de reator, posição 05ER. | Aumento de confiabilidade (equipamento com histórico de falhas). | 31/12/2020 | 36 |  | 500
PAR 2018-2020 | 000611/2017 | MII | N/NE | BA | CHESF | SE CAMACARI II | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Substituição de autotransformador, posição 05T3 - Fase C. | Equipamento em fim de vida útil, sinistrado. | - | 12 |  | 500
PAR 2017-2019 | 007869/2016 | RIX | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV LONDRINA - APUCARANA (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil da LT: Substituição de cabo para-raios tipo cordoalha de aço 3/8"; Substituição de 5 km de cabo condutor tipo Grosbeak 636 CAA; Substituição de cadeia de isoladores e arranjos para o padrão atual da Copel; Reforma do sistema de aterramento; Reforço na fundação em 10 estruturas; Substituição de 10 estruturas; Substituição de amortecedores para cabo condutor tipo Grosbeak 636 CAA. Aumento de vida útil: Os componentes que serão substituídos terão nova vida útil integral, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE, no entanto os componentes que não tem previsão de substituição permanecerão na sua condição atual. O objetivo destes investimentos nesta Linha de Transmissão é o aumento da sua confiabilidade e disponibilidade. | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 0 |  | 230
PAR 2017-2019 | 004269/2016, 004830/2016, 004831/2016, 004832/2016 | RIX | Sul | SP/PR | COPEL-GT | LT 230 kV CHAVANTES – FIGUEIRA (SP/PR) | - | Reforço para aumento de vida útil da LT: Substituição de cabo para-raios tipo cordoalha de aço 3/8" Substituição de 10 km de cabo condutor tipo Grosbeak 636 CAA; substituição de cadeia de isoladores e arranjos para o padrão atual da Copel Reforma do sistema de aterramento das estruturas; Reforço na fundação em 47 estruturas; Substituição de 47 estruturas; Substituição de amortecedores para cabo condutor tipo Grosbeak 636 CAA; Reforma de conexões de aterramento do cabo OPGW. Substituição de três chaves secionadoras 230 kV associados à linha de transmissão. (Incluída neste PAR) Aumento de vida útil: Os componentes que serão substituídos terão nova vida útil integral, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE, no entanto os componentes que não tem previsão de substituição permanecerão na sua condição atual. O objetivo destes investimentos nesta Linha de Transmissão é o aumento da sua confiabilidade e disponibilidade. | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 0 |  | 230
PAR 2017-2019 | 004858/2016 | RIX | Sul | PR | COPEL-GT | LT 138 kV FIGUEIRA – ELEVADORA FIGUEIRA (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil da LT: Substituição completa da linha de transmissão que compreende 0,254 km e 1 estrutura. Aumento de vida útil: Os componentes que serão substituídos terão nova vida útil integral, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE, no entanto os componentes que não tem previsão de substituição permanecerão na sua condição atual. O objetivo destes investimentos nesta Linha de Transmissão é o aumento da sua confiabilidade e disponibilidade. Substituição de três chaves secionadoras 138 kV e um disjuntor GVO 20,9 kA, associados à linha de transmissão. | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. | Imediato | 0 |  | 138
PAR 2017-2019 | 011290/2016 | RIX | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV SÃO MATEUS DO SUL – PETROBRÁS (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil da LT: Substituição de 0,5km de cabo para-raios tipo cordoalha de aço 3/8" Substituição de cadeias de isoladores. Substituição de 1 estrutura. Reforma do sistema de aterramento. Substituição de amortecedores para cabo condutor tipo Grosbeak 636 CAA. Aumento de vida útil: Os componentes que serão substituídos terão nova vida útil integral, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE, no entanto os componentes que não tem previsão de substituição permanecerão na sua condição atual. O objetivo destes investimentos nesta Linha de Transmissão é o aumento da sua confiabilidade e disponibilidade. | Degradação e obsolescência de componentes, tais como, sistemas de aterramento, estruturas suportes, isoladores, ferragens, cabos para-raios ou condutores, etc. Apesar do ativo em questão não ter atendido o final de vida útil de acordo com o MCPSE, a LT se encontra em um ambiente altamente corrosivo devido ao processo de exploração de Xisto da Petrobrás. | Imediato | 0 |  | 230
PAR 2017-2019 | 012889/2016 | RIX | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230kV UMBARÁ - SIDERÚRGICA GUAÍRA (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil das fundações, estruturas 03, 06, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47: reforço na fundação em 24 estruturas. Aumento de vida útil: As fundações que serão substituídas terão nova vida útil integral, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE, no entanto os componentes que não tem previsão de substituição permanecerão na sua condição atual. | Degradação e obsolescência dos componentes referentes a fundação. | Imediato | 0 |  | 230
PAR 2017-2019 | 015262/2015 | RIX | SE/CO | SP | CTEEP | SE EMBU GUAÇU (SP) | - | Reforço para aumento de vida útil de Componentes do Compensador Síncrono CS TR-7 440 kV: Recuperação de polos do rotor; recuperação do estator; modernização dos sistemas de partida, parada, controle e proteção e substituição do sistema de excitação (caso se admita o cancelamento da autorização anterior – Resolução Autorizativa ANEEL no. 2.040/2009). Ref.: Carta ONS-0795/200/2015. Aumento de vida útil: 30 anos. | Equipamento ou acessórios de tecnologia obsoleta. Ocorrência de defeito interno em 26/07/2015 (Carta CTEEP CT/O/2672/2015) tornou o equipamento indisponível. | Imediato | 18 |  | -
PAR 2017-2019 | 004876/2016 | RIX | Sul | PR | FURNAS | SE FOZ DO IGUAÇU (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil do banco de transformadores conversores 500 kV (TR TRZD1 fase A): revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 |  | -
PAR 2017-2019 | 004874/2016, 004875/2016 | RIX | Sul | PR | FURNAS | SE FOZ DO IGUAÇU (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil de dois transformadores 500 kV (transformadores conversores reserva - Equipamento pertencente ao elo de corrente contínua do sistema de Itaipu): revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 |  | -
PAR 2017-2019 | 007280/2016 | RIX | Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORÃ (PR) | - | Reforço para aumento de vida útil do banco de reatores 765 kV RT RTIAIV2 FASE B: revitalização completa. Aumento de vida útil: 36 anos. | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 |  | -
PAR 2017-2019 | 007532/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | JAGUARA 500KV (INTERM.) | - | Substituição do transformador T12 (400 MVA). O equipamento foi substituido em: 25/05/2016. | Anomalias térmicas | Imediato | 0 |  | 500/345
PAR 2017-2019 | 012310/2016, 012311/2016, 012312/2016, 012313/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TAQUARIL | - | T1 Autotransformador | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 31/12/2023 | 36 |  | 345
PAR 2017-2019 | 012317/2016, 012318/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TAQUARIL | - | T4 Transformador | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 31/12/2025 | 36 |  | 345
PAR 2017-2019 | 012521/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TIMÓTEO | - | BCAP C2 Banco de Capacitores | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 31/12/2023 | 36 |  | 13.8
PAR 2017-2019 | 012522/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TIMÓTEO | - | BCAP C3 Banco de Capacitores | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 31/12/2023 | 36 |  | 13.8
PAR 2017-2019 | 012523/2016 | MII | SE/CO | - | CEMIG-GT | TIMÓTEO | - | BCAP C5 Banco de Capacitores | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 31/12/2023 | 36 |  | 13.8
PAR 2017-2019 | 006203/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Reator IZRE7-02 FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 006258/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Reator IZRE7-02 FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 006359/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Imperatriz | IZRE7-02 | Reator IZRE7-02 FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 008397/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | Reator MBRE7-01 FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 008398/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Marabá | MBRE7-01 | Reator MBRE7-01 FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010005/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Reator PDRE7-05 FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010006/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Reator PDRE7-05 FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010007/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-05 | Reator PDRE7-05 FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010008/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Reator PDRE7-06 FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010009/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Reator PDRE7-06 FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010010/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-06 | Reator PDRE7-06 FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010016/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Reator PDRE7-04 FA | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010017/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Reator PDRE7-04 FB | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 010019/2016 | MII | N/NE | - | ELETRONORTE | Pres. Dutra | PDRE7-04 | Reator PDRE7-04 FV | Final de Vida Útil | Imediato | 36 |  | 500
PAR 2017-2019 | 001059/2014 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Itaberá | REATOR | Unidade monofásica do banco de reatores do circuito 2 da LT Itaberá – Ivaiporã Reator RTIAIV2 | Substituição a uma unidade falhada Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (SGPMR: 001059/2014) como reserva. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | 010530/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Samambaia | - | Banco de autotransformadores AT02 FASE A TRAFO DE POTENCIA | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. (*) Equipamento já em operação. | Imediato | 0 |  | 525
PAR 2017-2019 | 010531/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Samambaia | - | Banco de autotransformadores AT02 FASE B TRAFO DE POTENCIA | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. (*) Equipamento já em operação. | Imediato | 0 |  | 525
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012439/2016, 012440/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 AT04 FASE A Autotransformadores deverão ser substituídos por unidades com capacidade de curta duração não inferior a 120% da potência nominal, conforme requisito estabelecido no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, revisão 2.0. Tal padrão de capacidade deverá ser adotado às demais unidades da transformação quando for identificada sua respectiva necessidade de substituição. | Vida útil esgotada. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (01096/2014) a instalação de 5 unidades 765/345 kV, duas para o AT04, duas para o AT05 e uma para o AT06. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | SGPMR: 012439/2016, 012440/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT04 AT04 FASE B Autotransformadores deverão ser substituídos por unidades com capacidade de curta duração não inferior a 120% da potência nominal, conforme requisito estabelecido no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, revisão 2.0. Tal padrão de capacidade deverá ser adotado às demais unidades da transformação quando for identificada sua respectiva necessidade de substituição. | Vida útil esgotada. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (01096/2014) a instalação de 5 unidades 765/345 kV, duas para o AT04, duas para o AT05 e uma para o AT06. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | 012438/2016, 012441/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 AT05 FASE A Autotransformadores deverão ser substituídos por unidades com capacidade de curta duração não inferior a 120% da potência nominal, conforme requisito estabelecido no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, revisão 2.0. Tal padrão de capacidade deverá ser adotado às demais unidades da transformação quando for identificada sua respectiva necessidade de substituição. | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (01096/2014) a instalação de 5 unidades 765/345 kV, duas para o AT04, duas para o AT05 e uma para o AT06. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | 012438/2016, 012441/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT05 AT05 FASE B Autotransformadores deverão ser substituídos por unidades com capacidade de curta duração não inferior a 120% da potência nominal, conforme requisito estabelecido no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, revisão 2.0. Tal padrão de capacidade deverá ser adotado às demais unidades da transformação quando for identificada sua respectiva necessidade de substituição. | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (01096/2014) a instalação de 5 unidades 765/345 kV, duas para o AT04, duas para o AT05 e uma para o AT06. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | 012442/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Tijuco Preto | - | Banco de AT06 AT06 FASE B Autotransformadores deverão ser substituídos por unidades com capacidade de curta duração não inferior a 120% da potência nominal, conforme requisito estabelecido no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, revisão 2.0. Tal padrão de capacidade deverá ser adotado às demais unidades da transformação quando for identificada sua respectiva necessidade de substituição. | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. Nota de Furnas: Consta no PMI 2014-2017 (01096/2014) a instalação de 5 unidades 765/345 kV, duas para o AT04, duas para o AT05 e uma para o AT06. | Imediato | 0 |  | 765
PAR 2017-2019 | 013707/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | Vitória | - | Banco de autotransformadores AT02 FASE C TRAFO DE POTENCIA | Isolação degradada devido a envelhecimento do papel ou contaminação por enxofre corrosivo ou devido à eletrização estática do isolamento | Imediato | 12 |  | 345
PAR 2017-2019 | 007428/2016 | MII | SE/CO | - | FURNAS | JACAREPAGUA | Banco de reatores | Reator Reator 2 | Isolação degradada ou contaminação por enxofre. | Imediato | 0 |  | 13.8

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação