## Ampliações e Reforços
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 1ª Emissão (DEZEMBRO/2021)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068_2020-rev0 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE JORGE LACERDA A | 2 TRs 230/138 kV – 120 MVA (em substituição aos TF5 e TF7 230/138 kV de 79 MVA existentes), e conexões associadas. 2 TRs 138/69 kV – 60 MVA (em substituição aos TF8 e TF9 138/69 kV de 25 MVA e 50 MVA existentes), e conexões associadas. | 2023-12-01 | RB
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | LMTE | EQTL-PA | SE ORIXIMINÁ | 2º AT 500/138 kV – 150 MVA e conexões. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | EQTL-AL | SE ARAPIRACA III | 3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE OLINDINA | 1º ATF 500/230 kV – (3+1R) x 150 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM, 0,3 km | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV OLINDINA – ITABAIANINHA C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 73,4 km Remanejamento do Módulo de Entrada de Linha da LT 230kV Olindina – Cícero Dantas C1, que será desativada, para conexão da LT 230 kV Olindina – Itabaianinha C1, na SE Olindina. Remanejamento do Módulo de Entrada de Linha da LT 230kV Olindina – Cícero Dantas C2, que será desativada, para conexão da LT 230 kV Olindina – Itabaianinha C1, na SE Itabaianinha.Desativação da LT 230 kV Itabaiana – Itabaianinha C1Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78,4 km | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TAESA | - | SE BOM JESUS DA LAPA II | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TJMME | - | SE GENTIO DO OURO II | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 300 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | PE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A | - | SE BARREIRAS II | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (BDRE7-06) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Barreiras II. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A | - | SE RIO DAS ÉGUAS | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (05E8) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Rio das Éguas. | Imediata | RB
EPE/ONS | OFÍCIO 1616/2021/DEE/EPE CTA-ONS DPL 2034/2021PAR/PEL 2021 | Reforço / Aditivo | Região Norte / Nordeste | BA | EKTT 7 - EKTT 7 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | - | SE MEDEIROS NETO II | 2° ATF 500/230-13,8 kV (3 x 100 MVA 1Ф) e equipamentos associados | Imediata, associada à entrada da SE Medeiros Neto II | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-112-2011-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | - | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 500/230 kV | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 100 MVA e conexões. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | ENEL-GO | SE NIQUELÂNDIA | 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV (3x10 MVA - 30 MVA), conexões e módulos de infraestrutura de manobra - de 230 e 69 kV, e com comutadores de derivação em carga (LTC) | 2026-06-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV ARINOS 2 - PARACATU 4 C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 210 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Paracatu 4 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE NOVA PONTE 3 | 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PARACATU 4 - NOVA PONTE 3 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 286 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV NOVA PONTE 3 - ARARAQUARA 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 293 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Araraquara 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE SANTOS DUMONT 2 | Novo pátio 500 kV 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV ITABIRITO 2 - SANTOS DUMONT 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 145 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Itabirito 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Santos Dumont 2 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAGUARA - ESTREITO C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 45 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Jaguara 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Estreito 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Jaguara 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Estreito | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE JAÍBA | 1°, 2° e 3° ATF 500/230 kV, (9+1R) x 250 MVA 1Ф 3 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 3 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE JANAÚBA 6 | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE CAPELINHA 3 | 1° e 2º Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAÍBA - JANAÚBA 6 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 85 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Jaíba 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - JANAÚBA 3 C1 e C2 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 44,2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 3 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - CAPELINHA 3 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 231 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Capelinha 3 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - GOVERNADOR VALADARES 6 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Governador Valadares 6 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE BURITIZEIRO 3 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 3 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PIRAPORA 2 - BURITIZEIRO 3 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 31 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pirapora 2 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GONÇALO DO PARÁ C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Buritizeiro 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // São Gonçalo do Pará | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GOTARDO 2 C1 (NOVA) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 234 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gotardo 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Buritizeiro 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // São Gotardo 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gotardo 2 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PRESIDENTE JUSCELINO - VESPASIANO 2 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 135 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Vespasiano 2 | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | SMTE | CEMIG-D | SE PARACATU 4 | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 3° TF 500/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф. Esse equipamento deverá ter valores de capacidade nominal e de emergência iguais às dos transformadores atualmente em operação nessa subestação, ou seja, 100/130 MVA. 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 500 kV BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO C1 NA SE SÃO GONÇALO DO PARÁ | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM. Remanejamento do banco de reatores (3+1)x33,33 Mvar / 500 kV, atualmente conectado à LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, que será seccionada na SE São Gonçalo do Pará. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Bom Despacho 3 e Ouro Preto 2. | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV ITUTINGA - JUIZ DE FORA 1 C1 NA SE SANTOS DUMONT 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV PIRAPORA 2 - TRÊS MARIAS C1 NA SE BURITIZEIRO 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 14,3 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV PIRAPORA 2 - VÁRZEA DA PALMA C1 NA SE BURITIZEIRO 3 | 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 33,4 km | abr/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 2 | Instalação de 02 bancos monofásicos, 1° e 2° ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф em substituição de 03 ATF trifásicos 345kV/138KV 150 MVA. Instalação de Unidade Reserva 345/138kV 1 x 125MVA para compartillhamento entre o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф e conexões associadas (CT 345KV e CT138KV) ; Desativação de 03 ATF trifásico e conexões associadas; Instalação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 IB ( Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra) 345KV para o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra 138kV para 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIG (Módulo de Inf raestrutura Geral) - Relocação de TP de barra e novo trafo de circuito auxiliar a ser atendido pelo 1° ou 2° banco de ATF1Ф | out/25 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA-MT | SE SORRISO | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф e conexão associada | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | NT EPE/ONS* | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE SINOP | 4º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | SE CENTRO | Substituição dos dois bancos de transformadores 230/88 kV atuais, por quatro transformadores trifásicos 345/88 kV (4 x 150 MVA, religáveis em 230/88 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído) e instalação de dois CT 88 KV, GIS, BD3, para conexão do terceiro e quarto transformadores trifásicos. Substituição da blindada GIS de 230 kV por outra 345 kV (religável em 230 kV) composta de 2 ELs (com espaço para futuras ELs), 8 CTs (sendo 3 instalações devido aos TRs adicionais) e 4 IBs (sendo 2 seccionamentos de barras e 2 paralelos) e com arranjo BD3. | Imediata | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | SE CENTRO | Substituição dos três transformadores 230/20-20 kV atuais, por três transformadores trifásicos 345/20-20 kV (3 x 150 MVA, mantendo a configuração de dois secundários de 75 MVA, religáveis em 230/20-20 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído); Instalação de um transformador trifásico 345/20-20 kV reserva (150 MVA com dois secundários de 75 MVA, religável em 230/20-20 kV, enclausurado e com baixo nível de ruído), Instalação de 14 conjuntos blindados de 20 kV, possibilitando a flexibilidade para que as saídas dos dois secundários do equipamento reserva alimente os 12 segmentos de barras (5A à 10A e 5B à 10B) quando ocorrer contingência em qualquer um dos três transformadores principais. | Imediata | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2 | Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km). | 2024-01-01 | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BERTIOGA II | 1º banco de capacitores 50 Mvar/138 kV e conexões | Imediata | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAIXADA SANTISTA | 1º banco de capacitores 50 Mvar/138 kV e conexões | Imediata | RB
EPE/ONS | Obra indicada no POTEE 2016/2017, revalidada nesta emissão. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE DRACENA | Substituição de dois módulos de equipamento - Transformador trifásico TR-1 e TR-2 138-13,8 kv, de 18,75 MVA para 33,3 MVA, cada; Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009793/2021 e 0009795/2021 | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SECC LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - MACAÉ C1 NA SE LAGOS | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Venda das Pedras e Macaé. | 2024-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-059/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP-ES | SE VITÓRIA | nstalação do banco autotransformador 345/138 kV - 400 MVA (3 + 1R ) X 133,3 MVA e conexões em substituição ao banco ATR1, de 225 MVA. A nova fase reserva deverá ser posicionada de tal modo a permitir seu aproveitamento para substituição dos novos bancos de 400 MVA a serem futuramente instalados na SE 345/138 kV Vitória. Recondutoramento da LT 138 kV Vitória - Pitanga C1, de 1xRAIL para 2xFALCON, 0,1 km. Desativação por fim de vida útil do banco ATR2 345/138 kV assim como os módulos de conexão do AT02. Desativação dos Sistemas de proteção, controle e supervisão associados ao AT02. (SGPMR nº 013707/2016). Adequação dos Serviços Auxiliares: Transferência da fonte do terciário do AT02 que será desativado para o terciário de um outro banco de autotransformador disponível. Desativação dos bancos de capacitores 10Mvar / 13,8 kV BC01, BC02 e BC03, associados ao ATR1 e BC04, BC05 e BC06, associados ao ATR2. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-079/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 230 kV GOVERNADOR VALADARES 6 - VERONA C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (Blluejay), 161 km | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | - | LT 230 kV LARANJAL DO JARI – MACAPÁ III C1 | Circuito Simples 230 kV, 2x795 MCM, 230 km Reator de linha fixo 25 Mvar, no terminal da SE Laranjal do Jari Reator de linha fixo 25 Mvar, no terminal da SE Macapá III | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | - | LT 230 kV MACAPÁ – MACAPÁ III C1 | Circuito Simples 230 kV, 2x795 MCM, 10 km | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | - | LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ C1 (Ampliação/Adequação para troca de bay) | Circuito Simples 230 kV, 2x954 MCM, 0,5 km EL 230 kV Trecho de linha para troca do bay de conexão da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá na SE Macapá e desativação do trecho de linha da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá C1 que circunda a SE Macapá | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | EQTL-AP | SE MACAPÁ III | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TF 230/69 kV – 2x150 MVA (3Ø), 2 ELs 69 kV para o seccionamento da LT 69 kVSantana – Macapá na SE Macapá III | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LT 230 kV PORTO VELHO - ABUNÃ C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km | 2028-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | LT 440 kV ARARAQUARA 2 - ARARAQUARA C3 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ARARAQUARA | - | SE ARARAQUARA 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - CAPELINHA 3 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 231 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | jan/26 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - GOVERNADOR VALADARES 6 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | jan/26 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 345 kV VIANA 2 - VIANA C3 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana | dez/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 500 kV JOÃO NEIVA 2 - VIANA 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 79 km 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 | dez/23 | RB
EPE/ONS | Carta conjunta 0840/2021/DEE/EPE CTA-ONS DPL/PL 1102/2021 EPE-DEE-NT-060/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | ENEL-GO | SE XAVANTES | Substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV de 150 MVA por outros dois Autotransformadores de 225 MVA cada. 1º ATF 230/138 kV, de (3+1R) x 75 MVA, com LTC 2º ATF 230/138 kV, de (3 x 75) MVA, com LTC 2 CT 230 kV, Arranjo BD5 2 CT 138 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Imediata | RB
EPE/ONS | OFÍCIO 0126 /EPE/2021 CTA-ONS DPL/PL 0127/2021 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CELG-GT | - | SE CURRAL NOVO DO PIAUÍ II | Polo reserva de 200 MVA compatível com o 3º banco de AT 500/230 kV - 3 x 200 MVA, autorizado à LYON III por meio da ReA 9.331/2020. | ago/22 (Compativel com a implantação do 3º AT da SE Curral Novo do Piauí II 500/230 kV) | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | SE ÁGUA AZUL | Novo pátio 88 kV (MIG-A) 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф 1 MIM (Módulo de Infraestrutura de Manobra) 440 kV, Arranjo DJM 1 MIM (Módulo de Infraestrutura de Manobra) 88 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD4 | mar/26 | RB
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 88 kV MAIRIPORÃ - JAGUARI C1 e C2 | Reconstrução / recondutoramento para cabo ACSR (CAA) 795 MCM Tern, do trecho em circuito duplo, de aproximadamente 3 km, entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a derivação Igaratá/SABESP Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a subestação Jaguari. | Associada à entrada em operação da SE Dom Pedro I 230/88 kV | RB
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Reforço / Aditivo | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | ACRE - TRANSMISSORA ACRE SPE S.A. | - | LT 230 kV FEIJÓ - CRUZEIRO DO SUL, C1 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 3x4,33 Mvar 1Ф (Terminal Cruzeiro do Sul) | Imediata, associada à entrada em operação da LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul C1 | RB
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | SE 230/69 kV FEIJÓ | 1° e 2° Compensadores Síncronos de -45/+45 Mvar | Imediata, associada à entrada em operação da LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul C1 | RB
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | SE 230/69 kV TUCUMÃ | 1º Compensador Síncrono de -90/+150 Mvar | Imediata, associada à entrada em operação da SE Tucumã | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM |  |  | LT 230 kV MAUA III – MANAUS C1 | Circuito simples, 12,9 km, 2 x 954 MCM | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE |  |  | LT 230 kV RECIFE II – BONGI C1 e C2 | Circuito duplo, 13,2 km de trecho aéreo convencional, 2 x CAA 795 MCM e 5,7 km de trecho subterrâneo, Al 2000 mm2 | 2025-12-01 | RB
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | CHESF |  | SE COREMAS 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | JMM |  | SE OUROLÂNDIA II 500 kV | Adequação da conexão do 2º banco de reatores de barra monofásicos (3x33,3 Mvar), autorizado por meio da ReA 9.900/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 33,3 Mvar existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | fev/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de reatores de barra) | RB
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ |  | SE JUAZEIRO DA BAHIA III 500 kV | Adequação da conexão do 2º banco de reatores de barra monofásicos (3x50 Mvar), autorizado por meio da ReA 10.089/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 50 Mvar existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | mai/23 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de reatores de barra) | RB
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | JMM |  | SE OUROLÂNDIA II 500/230 kV | Adequação da conexão do 3º banco de autotransformadores monofásicos (3x300 MVA), autorizado por meio da ReA 10.760/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 300 MVA existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | fev/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de autotransformadores) | RB
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ |  | SE MORRO DO CHAPÉU II 500/230 kV | Adequação da conexão do 3º banco de autotransformadores monofásicos (3x300 MVA), autorizado por meio da ReA 10.760/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 300 MVA existente, através da expansão da barra de transferência e obras associadas. | abr/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de autotransformadores) | RB
ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV ABDON BATISTA - VIDEIRA C1 E C2 | Circuito duplo, 63,4 km, 2 x 477 MCM | Imediata | RB
ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV ABDON BATISTA – BARRA GRANDE C3 | Circuito simples, 26,7 km, 1 x 1113 MCM | Imediata | RB
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | Energisa MS | SE PARAÍSO 2 230/138 kV | 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões Seccionamento da LT 230 kV Chapadão - Campo Grande 2 na SE Paraíso 2 Remanejamento do reator fixo de 20 Mvar do terminal da SE Chapadão da LT 230 kV Chapadão - Campo Grande 2 para o terminal da SE Paraíso 2 da nova LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C1 2 ELs 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Paraíso - Buriti | Imediata | RB
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV PARAÍSO 2 – CHAPADÃO C2 | Circuito simples, 85 km, 2 x 795 MCM | Imediata | RB
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV CAMPO GRANDE 2 – PARAÍSO 2 C2 | Circuito simples, 240 km, 2 x 795 MCM Reator de linha fixo de 20 Mvar, em ambos terminais da LT. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição dos autotransformadores trifásicos T2 e T4 230/138/13,8 kV – 60 MVA por dois bancos de autotransformadores monofásicos 230/138/13,8 kV - (6+1) x 75 MVA, desmontagem dos autotransformadores T1, T3 e T11, além da substituição de equipamentos de seções de conexão em 230 kV e 138 kV de transformadores. | Imediata | RB
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 500/138 kV Ouro Preto 2 | 3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV PIMENTA BUENO | 3º ATF 230/138 kV (1 x 55 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV JI-PARANÁ | 3º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/69 kV JI-PARANÁ | 1º e 2º TF 230/69 kV (2 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-075/2019-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE 230/69 kV NOBRES | 3º TF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | - | SE 230/138 kV CALADINHO II | 1º e 2º autotransformadores trifásicos 230/138 kV – 2 x 40 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho C2 na SE Caladinho II, Circuito simples, 2 X 954,0 MCM, 2 x 1,0 km. | Imediato | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SE 500/230 kV CLÁUDIA | 1 CT 500 kV, Arranjo DJM 1° ATF 500/230 kV, (3 + 1) x 150 MVA 1Ф 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 1 CT 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev01 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SE 230/138 kV CLÁUDIA | 1 CT 230 kV, Arranjo BD4 1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1 IB 138 kV, Arranjo BPT 1 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 EL 138 kV, Arranjo BPT | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SECCIONAMENTO LD 138 KV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230 kV CACHIMBO (NOVA) | 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф 1 CRB 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230/138 kV NOVO PROGRESSO (NOVA) | 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 2 CT 230 kV, Arranjo BD4 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1 IB 138 kV, Arranjo BPT 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф 1 CRB 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 138 kV, Arranjo BPT | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MT/PA | - | - | LT 230 KV CLÁUDIA - CACHIMBO, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 237,2 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 40,8 km – Torres Alteadas 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cláudia 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cláudia Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф na SE Cláudia 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф na SE Cachimbo | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | LT 230 KV CACHIMBO - NOVO PROGRESSO RB, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 167,4 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 59,6 km – Torres Alteadas 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф na SE Cachimbo 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Novo Progresso 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Novo Progresso Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф na SE Novo Progresso | 2023-01-01 | RB
EPE/ONS | Carta nº CTA-ONS DPL 2476/2021 / Ofício nº 1769/2021/DEE/EPE | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | - | SE GRAVATAÍ 525 kV | Banco de reatores de barra, (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV e conexões Desativação do banco de reatores de linha manobrável (RE1), (3+1R) x 50 Mvar da LT 525 kV Gravataí – Caxias, terminal de Gravataí, devido a esgotamento por final de vida útil (SGPMR nos 1400/2021, 1405/2021, 1409/2021 e 1413/2021). Nota: A CGT ELETROSUL cadastrou nesse ciclo do PAR/PEL 2021, sob SGPMR nos 1400/2021, 1405/2021, 1409/2021 e 1413/2021, a necessidade de substituição do banco de reatores de linha (RE1) da LT 525 kV Gravataí – Caxias, terminal de Gravataí, devido a esgotamento por final de vida útil. Paralelamente, a transmissora encaminhou a carta nº CE DO-0037/2021, de 06/10/2021, solicitando o reposicionamento do referido banco de reatores a ser substituído da LT 525 kV Gravataí – Caxias para a barra de 525 kV da SE Gravataí. Em resposta conjunta ONS e EPE anuíram com a proposta da transmissora, conforme carta nº CTA-ONS DPL 2476/2021 / Ofício nº 1769/2021/DEE/EPE, emitida em 16/11/2021, implicando na desativação do atual banco de reatores (3+1R) x 50 Mvar existente conectado na referida LT 525 kV para Caxias e na instalação de um novo banco de reatores de (3+1R) x 50 Mvar na barra de 525 kV da SE Gravataí. | 2022-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV ARINOS 2 - PARACATU 4 C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // Paracatu 4 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | 2023-12-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PARACATU 4 - NOVA PONTE 3 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Paracatu 4 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | 2023-12-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV NOVA PONTE 3 - ARARAQUARA 2 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Araraquara 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 | 2023-12-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 500 kV ITUMBIARA - NOVA PONTE, C1, NA SE NOVA PONTE 3 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 36 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2023-12-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-077/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF |  | SE TERESINA II | 2º Banco de reatores de barra 500 kV (3+ 1) x 66,6 Mvar | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  |  | LT 230 kV ENCRUZO NOVO - SANTA LUZIA III C1 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM, 203 kmReator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Encruzo NovoReator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Santa Luzia III | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA |  |  | SE ENCRUZO NOVO | 1º Capacitor 230 kV - 20 Mvar1º Reator de barra manobrável 230 kV - 10 Mvar1º Compensador síncrono 230 kV - (-30/50) Mvar | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  | EQTL-MA | SE SANTA LUZIA III | Construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA)1° Banco de reatores de barra 500 kV (3+1R) x 45,33 MvarSeccionamento da LT 500 kV Açailândia - Miranda II C1 (AÇMR-LI7-01) na SE Santa Luzia III, circuito simples, 4 x 1300 MCM, (1 + 1,5) km 1º Banco de reatores de linha fixo 500 kV (3+1) x 45,33 Mvar na LT 500 kV Santa Luzia III – Açailândia, no terminal da SE Santa Luzia IIIRemanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (AÇRE7-08) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Açailândia para a LT 500 kV Açailândia – Santa Luzia III, no terminal da SE Santa Luzia IIIRemanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (MRRE7-02) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Miranda II para o barramento de 500 kV da SE Miranda II, incluindo um módulo de conexão para torná-lo um banco de reatores de barra manobrável. | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  | EQTL-MA | SE AÇAILÂNDIA | Adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA//PA |  |  | LT 230 kV AÇAILÂNDIA - DOM ELISEU II C1 e C2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA |  | EQTL-PA | SE DOM ELISEU II | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA)1º e 2º Reatores de barra 230 kV, 2 x 10 Mvar | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE |  | ENERGISA-SE | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE)Seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 (04S7) na SE Nossa Senhora da Glória II, circuito duplo, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km | 2026-12-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE |  |  | LT 230 kV CHAPADA III - CRATO II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 142 km | mar/2024(Compativel com a implantação da SE Crato II 230/69 kV) | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | DOM PEDRO II |  | SE CRATO II | 1º e 2º Capacitores 230 kV - 2 x 30 Mvar | mar/2024(Compativel com a implantação da SE Crato II 230/69 kV) | RB
EPE/ONS | OFÍCIO1130/2021/DEE/EPECTA-ONS DPL 1744/2021PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | STN |  | LT 500 kV SOBRAL III - PECÉM II - FORTALEZA II | Recapacitação da LT 500 kV para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1.992 MVA/1.992 MVA para 2.728 MVA/2.728 MVA.Adequação da Resolução Autorizativa nº 9.074/2020,estabelecendo as novas capacidades operativas de longa e curta duração para a recapacitação da referida LT 500 kV. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-080/2020-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ |  | ENEL RIO | SE PORTO DO AÇU | Construção da SE 345/138 kV, 1º e 2º ATR 345/138 kV – 2 x 150 MVA (6+1R) x 50 MVA, 1 EL 138 kV para a SE Açu Enel - Seccionamento da LT 345 kV Campos - UTE GNA I (CD) na SE Porto do Açu, circuito duplo, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 x 2,5 km | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-137/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP |  | SE ÁGUA VERMELHA | 1º TR 500/138 kV - (3+1 res.) x 133 MVA - 1ɸ, com capacidade total de 400 MVA | jan/23 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP |  | SE CAPÃO BONITO | Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1Ф. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação (SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 0009800/2021) | mar/23 | RB
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | SE IMPERATRIZ | Substituição do banco de capacitores série (p/ Presidente Dutra C1) Substituição do banco de capacitores série IZCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Imperatriz da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Pres. Dutra C1: Três transformadores de corrente IZDJ7-05- FASE A,B,V (SGPMR 0009884/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (IZSD7-09 e IZSD7-10) (SGPMR 0009888/2021); Uma chave com lâmina de terra (IZSL7-02/IZCA7-08) (SGPMR 0009893/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009881/2021). b) IB-VAO entre Pres. Dutra C1 e Marabá C1: Três transformadores de corrente fases A, B e V (IZDJ7-04 seção Y2) e um transformador de corrente fase A (IZDJ7-04 seção Y1) (SGPMR 0009885/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra, fases A, B e V (IZSD7-07 e IZSD7-08) (SGPMR 0009889/2021). c) EL-VAO Marabá C1 (vão complementar ao de Pres. Dutra C1 no arranjo DJM): Dois transformadores de Corrente fases B e V (IZDJ7-03 seção Z) (SGPMR 0009886/2021). | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE |  | SE PRESIDENTE DUTRA | Substituição do banco de capacitores série (p/ Imperatriz C1) Substituição do banco de capacitores série PDCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Presidente Dutra da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Imperatriz C1: Um disjuntor PDDJ7-07 (SGPMR 0009878/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-07 seção X) (SGPMR 0009882/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-12 e PDSD7-13) (SGPMR 0009891/2021); Uma chave seccionadora com lâmina de terra (PDSL7-03/ PDCA7-09) (SGPMR 0009890/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009880/2021). b) IB-VAO entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1: Um disjuntor PDDJ7-08 (SGPMR 0009879/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-08 seção Y) (SGPMR 0009883/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-14 e PDSD7-15) (SGPMR 0009892/2021). c) EL-VAO Boa Esperança C1 (vão complementar ao de Imperatriz C1 no arranjo DJM): Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-09 seção Z) (SGPMR 0009887/2021). | Imediata | RB
ISA CTEEP | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | CPFL | SE CASA BRANCA | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 10 MVA para 33,33 MVA cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009815/2021 e 0009816/2021 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE FLÓRIDA PAULISTA | Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA para 60 MVA, compatível com o TR-3.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE MAIRIPORÃ | Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVAAdequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 0009820/2021 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | CPFL | SE MOCOCA | Substituição do transformador 138/11,5 kV TR-2, de 18,75 MVA para 40 MVA. | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE TIETÊ | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 18,75 MVA para 33,33 MVA cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009822/2021 e 0009823/2021 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE CERQUILHO | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 0009833/2021 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE ITARARÉ II | Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021 | Imediata | DIT
ONS | Plano e Ampliações e Reforços nas Instalações de Transmissão - Indicações Prévias - Período2017-2019 -IPAR 2017-2019 n° 4, emitido pelo ONS em setembro de 2016. Carta ONS 0491/200/2016, de 21 de julho de 2016 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | SE SÃO LUIS I 1º TR 69/13,8 kV 2 MVA trifásico e conexões | 1º TR 69/13,8 kV 2MVA trifásico e conexões | Imediata | RB

## Distribuição
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 1ª Emissão (DEZEMBRO/2021)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA PARA RETIRADA
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 5 | Nova SE 138 kV seccionadora | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 5 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SECC LT 138 kV FRANCISCO SÁ 2 - FRANCISCO SÁ 4 C1 NA SE FRANCISCO SÁ 5 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,5 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | jan/26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTA RITA - SÃO JOSÉ C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5,7 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 6,8 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 2 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SÃO JOSÉ | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FAZENDINHA | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev4 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE EQUATORIAL | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev5 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SANTA RITA | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev6 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ C1 | Eliminação do fator limitante atualmente existente na LD 69 kV Santana – Macapá C2 Adequação do bay de conexão na SE Santana 69 kV | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE | Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV | mar/21 out/21 | - | 2018 | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IPATINGA 2 | Instalação de transformador 138/69 kV, 2 x 15 MVA. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | mar/21 out/21 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2018 | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 (Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) | mar/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 (Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) | mar/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) | mar/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 (Construção de 47 km de circuito simples, cabo 336 MCM. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV) | mar/21 out/21 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 (A obra consiste no recondutoramento do C1 e no lançamento do C2. Porém, a CEMIG – D solicita a modificação desta alternativa, excluindo o recondutoramento dos circuitos. Com isso, a nova obra consistiria apenas no lançamento do C2, 170 mm², 150 MVA, 16,7 km. A CEMIG – D relata que essa mudança não prejudica o desempenho do sistema. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV.) | mar/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 (Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV) | mar/21 set/21 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Sul e Oeste de Minas Gerais | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2 | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV. A LD 161 kV Braúnas - Ipatinga 2, resultante do seccionamento em questão, deverá operar em 138 kV). | mar/21 out/21 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) | fev/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) | fev/21 fev/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE JOÃO MONLEVADE 4 69 kV | Seccionamento da LD 69 kV Itabira 3 - Nova Era 1 na SE João Monlevade 4. Obra associada à nova SE João Monlevade 4 230/69 kV | mar/21 out/21 | SE João Monlevade 4 230/69 kV | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para implementar transferência automática de atendimento às cargas em 13,8 kV e 34,5 kV. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e construção do circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C1 e C2 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C1 e C2 para o cabo T-Linnet, 1,5 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C3 e C4 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C3 e C4 para o cabo T-Linnet, 1,8 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138 kV Seccionadora | Construção de uma subestação Seccionadora e 7,0 km de linha de transmissão para interligar a SE LAGOS 345/138 kV (NOVA SE). | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 kV (Outorgada) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | LT 138 kV FUNIL - ITATIAIA C1 e C2 | Construção de nova LD 138 kV circuito duplo, 7 km, 1x 556,5 MCM - CCA (Dove). | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE FUNIL 138 kV | 1 Módulo de infraestrutura de Manobra. 2 EL 138 kV BD4 (associados a LI Funil - Itatiaia circuitos 1 e 2) | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE CAMPOS 138 kV | Nova LD 138 kV Campos - Mombaça CD conectada nas duas ELs da SE Campos 138 kV onde estavam conectados o consumidor LLX e um dos circuitos para Italva.. | Imediata | - | 2018 | Alteração | -
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF). | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | A obra da ELEKTRO deve ser coordenada com a desmontagem do mesmo trecho ainda por ser autorizada à ISA CTEEP. As obras deverão ser concluídas em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE VESPASIANO 2 138 kV | Instalação de 2 bancos de capacitores de 24,6 Mvar/138 kV e módulo de conexão. | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VESPASIANO 2 – SANTA LUZIA 1 (LD 2) E LD 138 kV VESPASIANO 2 – BH HORTO | Seccionamento da LD 138 kV Santa Luzia 1 – BH Horto e a construção de 17 km de circuito duplo, 170 mm2, 150 MVA, até a SE Vespasiano 2 | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | LD 138 KV VOTORANTIM-MURIAÉ C1 | LD 138 kV Votorantim-Muriaé C1 1x 636 MCM 28 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV OURO PRETO 1 - ALCAN(Novelis) | Recapacitação para 150 MVA - 4 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 2 | Seccionamento da LD138 kV Araxá 1 – Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 3 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 2 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE TOCANTINS - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 3,6 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE VISCONDE RIO BRANCO - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE MURIAÉ 1 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV MANGUEIRAL – BRASÍLIA CENTRO | Seccionamento da LD 138 kV Mangueiral – Brasília Centro na SE Brsília Leste 500/138 kV - LTD138kV com 10 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM | Imediata | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE–DEE–RE-029-2010-r0 Jun/2010 | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SUBESTAÇÃO 06 – BRASÍLIA LESTE | LT 138 kV com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, 1,6 km sublacustre, cabo 630 mm² Cu, e 4,7 km subterrâneo, cabo1000 mm² Al | Imediata | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE–DEE–RE-029-2010-r0 Jun/2010 | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 50 MVA | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO - AREIÃO | LD 138 kV com 7,2 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE RIVIERA 138 kV | Implantação da nova subestação Riviera, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA NA SE RIVIERA 138 kV com construção de circuito duplo, com 0,3 km do trecho de seccionamento até a SE Riviera 138 kV. | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Recapacitação da nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SANTA GENOVEVA 138 kV | Implantação da nova subestação Santa Genoveva, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/138 KV XAVANTES | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV XAVANTES - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV XAVANTES - DAIA NA SE SANTA GENOVEVA 138 kV com construção de LD 138 kV, circuito duplo, com 3,3 km do trecho de seccionamento até a SE Santa Genoveva 138 kV | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/138 KV XAVANTES | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE APARECIDA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Aparecida com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - APARECIDA | LD 138 kV com 6 km de extensão, circuito simples, com cabo 795 MCM | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD138 kV PIRINEUS – DAIA | LD138 kV PIRINEUS – DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM | 2023-03-01 | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO ESTADO DE GOIÁS | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2021-12-01 | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2015-rev0 PAR 2019-2023 Carta CELPE de 26/06/2017 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | CELPE | LT 69 kV FIAT SECCIONADORA - TEJUCOPAPO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x18 km, cabo 1 x 636 MCM | 2022-07-01 | SE 230/69 kV Mata Norte | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - CONDE C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - COTEMINAS C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - suberrâneas | LD 69kV AL 500 mm2 - 7 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1 | LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | SE 69/13,8 KV OLINDINA 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2 | Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD 138KV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1 | LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-041/2012-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV CASTANHAL (REDE BÁSICA) - CIDADE MODELO | Construção de duas LTs 138 kV Castanhal (RB) - Cidade Modelo (CELPA), CD, 15,5 km, cabo 1x740,8 MCM CAL, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 CTA-DP Nº 027/2017 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV CHAPADA I - SIMÕES (EQTL-PIAUÍ) C1 | Construção de LT 138 kV C1, associada à integração do setor de 138 kV da SE Chapada I | Imediata | SE CHAPADA I 230/138 kV | 2018 | - | -
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV LARANJAL (REDE BÁSICA) - MONTE DOURADO | Construção da LT 69 kV, CS, 10 km, 1x394,5 MCM CAL | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio138 kV na SE Moares de Almeida | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE CIDADE MODELO | Construção dos setores de 138 kV e 13,8 kV, implantação de 1 TR 138/13,8 kV - 25/30 MVA, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE MONTE DOURADO | Construção dos setores 69, 34,5 e 13,8 kV, implantação de 1 TR 69/13,8 kV - 12,5/15 MVA e 1 TR 69/34,5 kV - 12,5/15 MVA | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 69 kV TERESINA II - MONS. GIL E BARRA DURO | Construção de LT 69 kV CS, 66 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Imediata | SE TERESINA 230/69 kV | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV PIRIPIRI - ESPERANTINA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 73 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 kV | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV PARNAÍBA III / TABULEIROS II C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 10 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 kV | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | SE ESPERANTINA | Implantação do 1º AT 138/69 kV - 50 MVA | Imediata | LT 230 kV PIRIPIRI - TEREZINA III (C1) | 2017/2016 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - BERTOLÍNEA | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2 | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - GUADALUPE | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova) | Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas – Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | CEEE-D | SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova) | Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas – Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2 | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - FLORESTA, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 15 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - TANGARÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 19 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV BARRO DURO - CASCA 3, C1, NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 3 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV COXIPÓ - CPA, C1 e C2 (CD), NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 6 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | RAC CPTM São Caetano C1 e C2 | RAC CPTM SÃO CAETANO C1 e C2 - Obra cancelada devido a mudança de terreno da futura SE São Caetano do Sul 345/88 kV, adquirido pela Transmissora IE RIACHO GRANDE | 2022-06-01 | - | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Obra cancelada devido a mudança de terreno da futura SE São Caetano 345/88 kV
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | EOC Vila Olívia | Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | jun/23 jun/25 jan/26 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | LTA Leste - Norte C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 8,89 km de extensão. | jan/26 dez/25 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | jun/23 dez/25 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | EOC Vila Buenos Aires | : Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | jun/23 jun/24 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | RAE Vila Olivia C1 e C2 | Re-siglagem do atual Ramal VOL 1-2 para LTA SMI-VOL 1-2 | jan/25 dez/25 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB | LD 138 kV SOBRADINHO TRANSMISSÃO – ITAPOÃ | LD 138 kV com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 KCMIL | Imediata | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 500/138 KV BRASÍLIA LESTE | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-10-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV GUAPÓ - CARAJÁS, C1 | Com extensão de 33 km | 2025-01-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138 kV Itaberaí | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2022-01-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138/69 kV Guapó | MIG MIM 1° ATF 138/69 kV, 1 x 25 MVA 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SERRA DO OURO 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Serra do Ouro com a instalação de transformador 138/69 kV – 50 MVA, com LTC de forma a permitir a conexão da LD 138 kV Itapaci – Serra do Ouro, CS, 397,5 MCM, existente, operando atualmente em 69 kV, no novo pátio 138 kV da SE Itapaci. | Imediata | OBRA IMPORTANTE PARA VIABILIZAR A TOMADA DE CARGA NO NOVO SETOR DE 138 KV DA SE 230/138 KV ITAPACI | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 (Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 (Construção de 4 km de circuito simples, cabo isolado. Obra associada ao novo pátio de 69 kV e TR 230/69 kV da SE Timóteo 2) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) (Nova SE com 2 bancos AT de 25 MVA cada. Obra com impacto na transformação 230/13,8 kV da SE Governador Valadares 2) | Imediata | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km) | 2023-03-20 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LD 69 kV Pres. Figueiredo RB – Pres. Figueiredo Dist. – C1 e C2 | CD – 1x636 MCM, 2 x 4km | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE 69/13,8 kV Presidente Figueiredo | 1° e 2° TR – 69-13,8 kV – 3Ø – 30 MVA | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | 2026-05-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parintins | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV – 2x40 MVA e 10 alimentadores | 2025-11-01 | - | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV RIO FORMOSO II – RIO FORMOSO, CS | Circuito Simples 138kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | Desvio da LD 138 kV Pratudinho – Rio Formoso para Rio Formoso II | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II – Rio Formoso III | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM, 52 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II - Rio Itaguari | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 45km | 2025-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | SE 34,5/13.8 kV FORMOSO | 2° TR 34,5-13,8 kV - 3Ø - 5 MVA | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Gurupi – Gurupi I CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138kV Gurupi – Gurupi II CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 2km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV CACHOEIRINHA 3 - ESTEIO 2 C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 6 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | Reencabeçamento do terminal de CACHOEIRINHA 1 da LT 138 kV SÃO LEOPOLDO – CACHOEIRINHA 1 na SE CACHOEIRINHA 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SECC LD 138 kV IGUATEMI - ELDORADO, C1, NA SE IGUATEMI 2 | Circuito Duplo 138kV, 3,1 km | ASSOCIADA A SE IGUATEMI 2 230/138 kV | SE IGUATEMI 2 230/138 kV (Outorgada) | 2019 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SE NAVIRAÍ 138 kV | 1 banco de capacitores 15 Mvar / 138 kV e conexões | Imediata | - | 2019 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PIRATININGA | LT 138 kV PEDRO TAQUES - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor 954 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com aproximadamente 0,5 km de extensão e 1 cabos guarda OPGW 24 fibras para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden (EMAE) - Pedro Taques. A extensão final desta LT depende da localização da futura SE Manoel da Nóbrega. | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | LT 138 kV Jorge Teixeira - Distrito Três - C1 e C2 - 2 x 795 MCM - cabo OPGW (radial) | Imediata | - | 2018 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV JORGE TEIXEIRA - DISTRITO III | Construção de LT 138 kV CD, 5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016 | - | -
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | 2022-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2023-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | 2023-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | 2023-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2024-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | 2024-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | 2026-05-01 | - | 2017/2016 | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQTL-PA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão) | - | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão) | - | -
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 | Construção de LT 88 kV CD, 23,0 km, 2x954 MCM | 2026-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2021 (1a Emissão) | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR VILA MARIANA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2023-09-01 | - | - | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC SACOMÃ | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | - | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC AÇOMINAS | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | - | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR DOMINGOS DE CARLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2025-12-01 | - | - | - | -

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 1ª Emissão (DEZEMBRO/2021) | [7 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA PARA RETIRADA
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф Aquisição de Terreno | Imediata | RB | 2018 | Retirada | Obra já autorizada pela ReA nº 10.688, de 28.09.2021.
EPE/ONS | Ofício 0507/EPE/2020- Carta ONS -0436/DPL/2020 EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE SIDERÓPOLIS | Substituição dos TFs 1 e 3 230/69 kV de 88 MVA por duas novas unidades de 230/69 kV de 150 MVA | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Resolução Autorizativa nº 10.935/2021
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CERPALO | SECC DA LT 138 kV IMBITUBA - PALHOÇA PINHEIRA, NA SE CERPALO | Seccionamento da LT 138 kV Imbituba - Palhoça Pinheira (DIT) na SE CERPALO 138/13,8 kV | 2022-05-01 | DIT | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Processo de Acesso interrompido, devido a necessidade de tratamento de questões regulatórias que envolvem a classificação da rede a ser acessada.
EPE | PAR/PEL 2020-2024 EPE-DEE-NT-025/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE VÁRZEA DA PALMA 1 | Ampliação da transformação 138-13,8 kV de 1 x 15 MVA para 2 x 15 MVA com a Instalação de um 3º novo transformador 138/13,8 kV de 15 MVA (trifásico, regulado) módulos de conexão em 138 e 13,8 kV, arranjo BPT, e módulos de infraestrutura associados para operação como reserva fria regional, em função da alteração de uso da unidade transformadora reserva 138/13,8 kV de 15 MVA, autorizada pela ReA 7596/2019, que passará a operar de forma definitiva e contínua em paralelo com a unidade TR2. relocação de um transformador 138-13,8 kV, visando o atendimento ao crescimento do mercado local e ao escoamento da mini e micro geração distribuída local. | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE | EPE-DEE-NT-004/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | CEMIG-D | SE 138/13,8 kV MASCARENHAS DE MORAES | 1 TF 138/13,8 kV, 1 x 30 MVA 3Ф | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Obra reclassificada como Melhoria, será incluída no volume correspondente deste POTEEE 2020 (2a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 CARTA ONS – 0456/DPL/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | EBTE | - | SE PARECIS | 2° Reator de Barra 230 kV, 20 Mvar 3Ф | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-018_2017-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ITE | - | SE CUIABÁ | 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV de 750 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2018 | Retirada | Obra indicada no POTEE 2018 e retirada na Consulta Pública do POTEE 2020 1º Emissão pela EPE com aprovação do ONS. Contudo, a referida obra não foi transferida para a ABA "Alterações e Retiradas" do POTEE 2020 1º Emissão. OBS: Obra inserida pela 1° vez na ABA "Alterações e Retiradas" e reinserida na ABA "POTEE Anteriores" do POTEE 2020 ° Emissão
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-002/2020-rev0 PAR /PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Substituição de três dos quatro bancos de transformadores 230/88 kV atuais por três novos bancos monofásicos 230/88 kV (9+1) x 100 MVA 1Ф e dos módulos de conexão associados. Desativação de um banco de transformadores 230/88 kV - 150 MVA. Associado aos módulos: TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP, MC 88 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP e MC 230 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP. (SGPMR nº 0000250/2021). Desativação por fim de vida útil do banco de capacitores nº 1 (BC-1), 88kV, 63 MVAr. (SGPMR nº 0001021/2020). | 2023-10-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV ÁGUA VERMELHA - BOA HORA | Reconstrução/recondutoramento, CD, 10,54 km, ampliando a capacidade da LT para 249/293 429 MVA, adequação dos cabos e conexões dos dois módulos de entrada de linha 138 kV na SE Boa Hora e adequações dos dois módulos de entrada de linha 138 kV na SE Água Vermelha: substituição de cabos e conexões, substituição de 2 disjuntores (1652-36 e 1652-37), substituição de 10 seccionadoras sendo duas com lâmina terra (1629-174(61)/1629-172/1629-170/1629-166/1629-168/1629-184(63)/1629-182/1629-180/1629-176 /1629-178 e substituição de 6 transformadores de corrente. Adequação dos cabos condutores e conectores na SE Boa Hora. | Imediata | DIT | 2018 | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | LT 525 kV BATEIAS - CURITIBA LESTE C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 73 79 km | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | LT 525 kV PONTA GROSSA - ASSIS C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 272 284 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 25 30,23 Mvar 1Ф (Terminal Ponta Grossa) Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 25 30,23 Mvar 1Ф (Terminal Assis) | ASSOCIADA A LT 525 kV BATEIAS - CURITIBA LESTE, C1 e C2 (CD) | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-D | SE BARIGUI 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф Subestação GIS. Devido à localização próxima à SE 69kV Barigui (COPEL-D), deverá ser considerada a migração dos bays da distribuidora para o novo barramento GIS 138 kV (reenergização dos circuitos da COPEL-D de 69 kV em 138 kV). | 2026-03-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Processo de Acesso interrompido após solicitação da COPEL-D via SGAcesso para postergação até que o mercado apresente sinais de recuperação pós pandemia.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-D | SE UBERABA | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф Nota 1: Esta obra se refere ao Novo Pátio 138 kV na SE Uberaba Nota 2: Esta obra deve ser implantadas em consonância com a “Consolidação de Obras de Transmissão 2015 – Volume I (Rede Básica e DIT) – Anexos I e V”, que apresenta as subestações que necessitam de adequações em arranjo de barramento. | 2026-03-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Processo de Acesso interrompido após solicitação da COPEL-D via SGAcesso para postergação até que o mercado apresente sinais de recuperação pós pandemia.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | SECC (CD) LT 230 kV UMBARÁ - SANTA QUITÉRIA C1, NA SE BARIGUI 2 OU SECC (CD) LT 230 kV CAMPO COMPRIDO - SANTA QUITÉRIA C1, NA SE BARIGUI 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600 mm² Al, 0,2 km (subterrâneo) * Conexão da SE Barigui 2 com duas condições: (i) seccionamento da LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria; (ii) seccionamento da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria. | ASSOCIADA A SE BARIGUI 2 230/138 kV | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Processo de Acesso interrompido após solicitação da COPEL-D via SGAcesso para postergação até que o mercado apresente sinais de recuperação pós pandemia.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE CONSELHEIRO LAFAIETE | Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV Mudança do escopo da substituição por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 MVAr (C1, C2, C3, C4, C5, C6) por um novo banco de capacitores de 138 kV – 32,8 MVAr. A descontinuidade das funções de transmissão compensação reativa em terciário ocorrerá à medida que as unidades capacitivas forem sendo avariadas. Ademais, a medida em que forem sendo desativadas, os componentes poderão ser utilizadas pelas remanescentes até desativação total desses equipamentos. Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C1, C2 e C3). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC1 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC2 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC3 MG. (SGPMR nº 0004318/2016). Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C4, C5 e C6). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC4 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC5 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC6 MG. (SGPMR nº 0004321/2016). | Imediata Jan/21 | DIT | 2018 | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Carta ONS - 0390/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | ENEL-GO | SE XAVANTES | 5° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф | 2024-01-01 | RB | 2019 | Retirada | Nova solução recomendada por EPE/ONS baseada em nova modularização para a transformação
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE CASIMIRO DE ABREU | Construção de nova subestação. Seccionamento da LI 138 kV Rocha Leão (Furnas) - Magé –C1 e C2 na SE Casimiro de Abreu 138 de 04 ELs kV. | Imediata | DIT | 2018 | Retirada | A LI Rocha Leão (Furnas) - Magé C1 e C2 será transferida para a concessão de distribuição
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | CEEE-D RGE | SE 230/69 kV CHARQUEADAS | Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as cargas para nova SE Charqueadas 3. | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Desmantelamento do setor de 69 kV da SE Charqueadas foi transferido para o Volume de Melhorias e Reforços de Pequeno Porte, conforme entendimento entre ONS e ANEEL (SCT/SRT) em Reunião de 02/06/2021.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE UHE BUGRES | Desativação dos TRs TR4 e TR5 13,8/6,6 kV, do TR2 44/6,6kV, dos 3 MCs 13,8 kV, do EL 13,8 kV e do BC 13,8 kV de 3,6 Mvar. | Imediata | DIT | Consolidação de Obras de Transmissão 2015 | Retirada | Desativação dos TRs da SE UHE Bugres foi transferida para o Volume de Melhorias e Reforços de Pequeno Porte, conforme entendimento entre ONS e ANEEL (SCT/SRT) em Reunião de 02/06/2021.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE UHE BUGRES | Desativação do TR1 69/6,6 kV e MC 69 kV associado, viabilizando a instalação de novo TR 69/6,6 kV - 21,6 MVA e novo MC 69 kV pela usina. Nota 1: A área de Geração da CEEE-GT formalizou junto ao MME a necessidade de ajustes no projeto original de ampliação da UHE Bugres, atualmente sem previsão de implantação. O atendimento à solicitação da transmissora ainda depende de posicionamento ministerial. Nota 2: Está associada a ampliação da UHE Bugres a substituição do TC no terminal da SE UHE Bugres da LT 69 kV UHE Bugres – UHE Canastra, ampliando a capacidade operativa da linha de 14 MVA para 75 MVA. Esse reforço é de Pequeno Porte e será indicado no SGPMR pela CEEE-GT associado ao Parecer de Acesso da ampliação de UHE Bugres. | ASSOCIADA À AMPLIAÇÃO DA UHE BUGRES | DIT | Consolidação de Obras de Transmissão 2015 | Retirada | Desativação dos TRs da SE UHE Bugres foi transferida para o Volume de Melhorias e Reforços de Pequeno Porte, conforme entendimento entre ONS e ANEEL (SCT/SRT) em Reunião de 02/06/2021.
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE 230/69kV Fortaleza | Desativação do CER 2x(+100/-70) Mvar | Imediata | RB | 2019 | Retirada | Desativação de equipamento associada a fim de vida útil transferida para o Volume de Melhorias e Reforços de Pequeno Porte, conforme entendimento entre ONS e ANEEL (SCT/SRT) em Reunião de 02/06/2021.
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Desativação do setor de 69 kV da Camaçari II e dos transformadores T5 e T6 existentes de 230/69 kV - 100/107 MVA (vida útil esgota em 2020). Obs.: a desativação deve ocorrer após a implantação do novo setor de 69 kV. | Imediata | RB | 2019 | Retirada | Desativação de equipamento associada a fim de vida útil transferida para o Volume de Melhorias e Reforços de Pequeno Porte, conforme entendimento entre ONS e ANEEL (SCT/SRT) em Reunião de 02/06/2021.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2020-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ETN | - | SE CAMPINA GRANDE III 500 kV | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 Mvar / 500 kV e conexões | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D RGE | SE TAQUARA | 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 50 MVA) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 1 CT 138 kV, arranjo BPT Substituição do sistema de proteção e controle, incluindo 2 unidades centrais da proteção de barras, 10 unidades de bay da proteção de barra, substituição de cabos e adequações civis na sala de comando. (SGPMR nº 0000240/2020). Instalação de 1 unidade de Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia para integrar o módulo AT-3 230/138 kV ao sistema de oscilografia da subestação. (SGPMR nº 0000232/2020). | Imediata | RB | 2018 | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE POLO PETROQUÍMICO | Substituição dos 2 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 1 IB 230 kV, arranjo BD5 2 CTs 69 kV, arranjo BPT 3 EL 69 kV, arranjo BPT. 1 IB 69 kV, arranjo BPT Desativação do barramento de 69 kV BS (2 CTs e 3 ELs) Desativação de 1 CT 230 kV Novo prédio de comando e ampliação dos serviços auxiliares. Instalação de Módulo de Comunicação (2 unidades), Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção (1 unidade), Módulo de Sincronização das Informações (1 unidade), Módulo de Supervisão e Operação (2 unidades) (SGPMR nº 0000198/2020). | Imediata | RB | 2018 | Alteração | -
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) e conexões Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Nota: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. | Imediata | RB | 2018 | Alteração
EPE/ONS | CARTA ONS-0047/DPL/2019 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | STN | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Instalação unidade reserva de 50 Mvar para o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II - Teresina II C2 (05C7). | Imediata | RB | 2019 | Alteração
EPE/ONS | Ofício nº 0823/2019/DEE/EPE PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | ARGO | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Instalação unidade reserva de 50 MVAr 500 kV para reatores da LT 500 kV Teresina II/Tianguá II C2 e obras associadas. | Imediata | RB | 2019 | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SE BONGI 230/69 kV | Instalação do 5° TR 230/69 kV - 200 MVA e conexões, arranjo BPT; Instalação de 3 TRs 230/69 kV – 200 MVA e conexões, arranjo BPT, em substituição aos TRs 230/69 kV 04T1, 04T2 e 04T3 – 100 MVA existentes. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0/PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SÃO PEDRO |  | SE RIO GRANDE II 138 kV | 1º e 2º capacitores de 30 Mvar e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Obra não é mais necessária após expansões previstas para a região.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BOA HORA - JALES | Recapacitação / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para 139/163 MVA e adequações dos terminais na SE Jales. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (45,04 km). Recapacitação / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para 249/293 MVA e adequações dos terminais. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (45,04 km). | Imediata | DIT | 2018 | Alteração
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Ofício 0252 /EPE/2020 Carta ONS – 0120/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL MA | SE IMPERATRIZ 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | 2023-11-01 | RB | 2018 | Alteração
EPE/ONS | PAR 2018-2020 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS – 0266/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | Imediata | RB | 2018 | Alteração
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE IMPERATRIZ 500 kV | Substituição do banco de capacitores série (p/Colinas C1) Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ω e IN= 1650 / 2250 A. desmontagem e a retirada do banco existente, caso necessário. Substituição do banco de capacitores série (p/Colinas C1) Substituição do banco de capacitores série e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ω e IN= 1650 / 2250 A. desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2019 | Alteração
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE COLINAS 500 KV | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil Substituição do banco de capacitores série e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil | Imediata | RB | 2019 | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV | Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas. | Imediata | RB | 2019 | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas. | Imediata | RB | 2019 | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE BOTUCATU (SP) | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009806/2021, 0009807/2021, 0009809/2021, 0009810/2021, 0009812/2021 e 0009814/2021 | Imediata | DIT | 2017/2016 | Alteração
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE BERTIOGA II | Substituição do TR-1 e TR-2, 138-13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,33 MVA e módulos de conexão associados, incluindo a instalação de TP’s nos bays de 138 kV. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009801/2021, 0009802/2021, 0009803/2021 e 0009804/2021 | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão) | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-024/2020 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE IPATINGA1 230/13,8 kV | • Jumpear as LTs 230 kV Ipatinga 1 – Mesquita e Ipatinga 1 – Usiminas na entrada da SE Ipatinga 1, numa torre de circuito duplo onde estão instaladas as linhas de atendimento à Usiminas de modo a liberar duas ELs de 230 kV; • Utilização do vão 9M, onde está conectada a entrada de linha oriunda da SE Mesquita, para a individualização da manobra do transformador T5; e • Instalação de módulo de interligação de barras de 13,8 kV para o secionamento da barra principal cuja finalidade seria a interligação das seções de barras de 13,8 kV quando de contingência em uma das unidades transformadoras. • J um pear as LTs 230 kV I pat inga 1 – Mesquit a e I pat inga 1 – Us im inas na ent r ada da SE I pat inga 1, num a t or r e de cir cuit o duplo onde es t ão ins t aladas as linhas de at endim ent o à Us im inas de m odo a liber ar duas ELs de 230 kV; • Ut ilização do vão 9M, onde es t á conect ada a ent r ada de linha or iunda da SE Mesquit a, par a a individualização da m anobr a do t r ans f orm ador T5; • Adequação do vão 10M e t r ans f er encia do SMF do consum idor livr e Us im inas par a a SE Mesquit a • Adequação do vão 7M que com par t ilha a m anobr a/pr ot eção dos trafos T3 e T5 • Adequação do vão 111F, atual módulo de tranferencia, para siconamento da barra principal; • Instalação de módulo de interligação de barras de 13, 8 kV para o secionamento da barra principal cuja finalidade seria a inter ligação das seções de barras de 13, 8 kV quando de contingência em uma das unidades transformadoras . • NA SE Mesquit a será necessária a adequação de proteção dos vãos 16M e 18M e instalação do SMF no vão 18M • NA SE Usinas será necessária a adequação de teleproteção | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV por 2 novas unidades de 150 MVA Nota 1: Para implementação desse reforço será necessária a construção de novos módulos de conexão de transformador, uma vez que para viabilizar o desligamento de um dos TRs 230/138 kV de 75 MVA existentes será necessária antes a instalação de um dos novos TRs 230/138 kV de 150 MVA Nota 2: a data de necessidade está associada ao final de vida útil do equipamentos Nota 3: instalação de 3 módulos de 138 kV na extensão de barramentos a ser construída (arranjo BPT) para a instalação inicial do 3º ATF, de tal forma a possibilitar o desligamento do barramento principal (BP) de 138 kV existente sem provocar a interrupção do atendimento à rede de 138 kV. | Imediata | RB | 2018 | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA-MT | SE PETROVINA | Adequação da SE aos Procedimentos de Rede: Seccionamento da LT 138 kV Rondonópolis – Couto Magalhães (DIT) e adequação do barramento de 138 kV | Imediata | DIT | 2018 | Retirada | Resolução Autorizativa 10.495/2021.
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | ENEL-GO | SE RIO VERDE 138 kV (GO) | 1 BC de 80 Mvar /138 kV, conexão BPT3 e demais adequações necessárias nos sistemas de proteção, controle e supervisão, para atendimento aos Procedimentos de Rede, do ONS | Imediata | DIT | 2018 | Retirada | ReA 10.722/2021
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | - | SE BANDEIRANTES 345/230 kV (GO) | Instalação de 1 fase reserva de 75 MVA para atendimento ao banco de transformadores AT05. Instalação de barramento de transferência de 345 kV e 230 kV para conexão do banco AT05 à fase reserva. | Imediata | RB | 2018 | Retirada | ReA 10.723/2021
EPE/ONS | PAR 2018-2020 Carta ONS 0120/DPL/2020 Ofício EPE 0252/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE MARABÁ 230/69 kV (PA) | Substituição do transformador (MBTF6-02) 230/69 kV de 33 MVA por um transformador de 100 MVA e conexões | Imediata | RB | 2018 | Retirada | ReA 10.934/2021
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE 500 kV CAMPINAS | 1º. banco de reatores de barra (3+1) x 45,3 Mvar/500 kV e complementação do arranjo em anel com a aquisição de disjuntores e chaves, instalação do sistema de proteção, controle e supervisão, e demais obras. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Remover. Obras autorizadas pela ReA 10.860/2021
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE 500 kV CAMPINAS | Remanejamento da conexão do banco de reatores 3 x 37,5 Mvar/500 kV, atualmente na LT 500 kV Cachoeira Paulista – Campinas, para a barra de Campinas, incluindo complementação do arranjo em anel com a aquisição de disjuntores e chaves, instalação do sistema de proteção, controle e supervisão, e demais obras. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Remover. Obras autorizadas pela ReA 10.860/2021
EPE | EPE-DEE-NT-091/2019-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | - | SE 500/345 kV POÇOS DE CALDAS | 1 ATF 500/345 kV, (3+1) x 200 MVA 1Ф | 2022-12-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | ReA 10.505/2021
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-105/2015 rev2 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE MAUÁ III 230/138 kV | 1 ATR – 230/138 kV (5º) – 3Ø – 150 MVA – OLTC – ONAN/OFAF | 2024-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | ReA 10.382/2021
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | AFLUENTE | - | SE ITAGIBÁ 230 kV | 1º Banco de de reatores 15 MVAr (Remanejamento do reator de linha manobrável de 15 Mvar/230 kV e respectivo módulo de conexão com disjuntor, atualmente conectado na LT 230 kV Itagibá - Brumado II, no terminal da SE Itagibá, para a barra de 230 kV da SE Itagibá). | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Obra reclassificada como Reforço de Pequeno Porte e incluída na 2ª emissão do POTEE 2020 - Reforços de Pequeno Porte – Revisão 2
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE EUNÁPOLIS 230 kV | (Remanejamento dos bancos de reatores de linha fixos de 3x3,7 Mvar/230 kV, atualmente conectados nas LT 230 kV Eunápolis - Itapebi 04N1 e 04N2, no terminal da SE Eunápolis, para a barra de 230 kV da SE Eunápolis, incluindo complementação dos módulos de manobra com a aquisição de disjuntores e demais obras associadas, necessários para compor os bancos de reatores de barra manobráveis) | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Obra reclassificada como Reforço de Pequeno Porte e incluída na 2ª emissão do POTEE 2020 - Reforços de Pequeno Porte – Revisão 2
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053-2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYA | - | SE MORRO DO CHAPÉU II 500/230 Kv | 3º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 300 MVA e equipamentos associados | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | Retirar Obra já autorizada pela ReA 10.760/2021, de 13/10/2021.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TJMME | - | SE 500/230 KV OUROLÂNDIA II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1 Ø e conexões | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | ReA 10.413/2021
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE POÇÕES II 230/138 kV | 3º TR 230/138 kV – 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Retirada | ReA 10.413/2021
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | CGT ELETROSUL | - | SE 230/138 kV ANASTÁCIO | Reator de barra 27 Mvar / 230 kV e conexões | Imediata | RB | 2019 | Retirada | ReA ANEEL nº 10.889/2021.
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS | - | SE ARARAS (SP) | Substituição do disjuntor 38352-7 do módulo de interligação de barramentos do atual travessão do Transformador TR-3 por outro apropriado para manobras de linhas de transmissão com resistor de pré-inserção. Instalação de 01 (um) módulo de interligação de barramentos em 440 kV, com arranjo barra dupla a disjuntor e meio. Substituição dos seccionadores do travessão onde se conectará a LT 440 kV Araraquara - Araras C1/C2 para a capacidade mínima de 3000 A. Adequações no Sistema de Proteção, Controle e Supervisão e obras associadas. | Imediata | RB | 2017/2016 | Retirada | Obras autorizadas pelo Despacho no. 343/2021
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-087/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 440 kV BOM JARDIM – ÁGUA AZUL | Seccionamento com construção de trecho de 32 km em circuito duplo e instalação de dois módulos de entrada de linha na subestação Fernão Dias, contemplando obra de terraplanagem para a instalação dos novos módulos. Instalação de um módulo de interligação de barramentos. Instalação de 28 km de cabo OPGW. Adequação dos sistemas de proteção, controle e supervisão nas subestações terminais de Bom Jardim e Água Azul. | Imediata | RB | 2019 | Retirada | Deve ser retirada do POTEE em função da deliberação da Reunião de Diretoria da ANEEL em 14/12/2021 aprovando a autorização desse conjunto de obras.
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS – 0266/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL MA | SE MIRANDA II 230/69 kV (MA) | 3º TR 230/69 kV - 100 MVA | 2023-11-01 | RB | 2018 | Retirada | ReA 9.901/2021
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | BORBOREMA | - | SE JOÃO PESSOA II | 2º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 150 MVA e equipamentos associados | Imediata (Vinculada à entrada em operação da LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II (Leilão nº 02/2018) | RB | 2020 (2a Emissão) | Retirada | ReA 10.759/2021
ONS | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE |  | SE 13,8 kV Coxipó | Desativação do COMPENSADOR ESTÁTICO CXCE2-01 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | Imediata, associada a entrada em operação dos 3 bancos de capacitores de 35 Mvar/138 kV da subestação de Coxipó (outorgados à Eletronorte pela Resolução Autorizativa nº 8.348 de 05.11.2019 e da nova SE 500/138 kV Cuiabá Norte, licitada à MEZ 7 - MEZ 7 ENERGIA LTDA. no Leilão 001/2021 | RB |  | Alteração

## POTEE Anteriores
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 1ª Emissão (DEZEMBRO/2021)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 Ofício nº 0249/ EPE/2020 Carta ONS – 0241/DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE GRAVATAÍ 3 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 10 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM. Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 PAR 2016/2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UMUARAMA SUL 230/138 Kv | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 2023-01-01 | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2018-2020 Carta ONS nº 1049/100/2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | - | SE COLETORA PORTO VELHO 500 kV (RO) | 2 reatores de barra monofásicos manobráveis de (6 + 1R) x 50 Mvar/500 kV e conexões DJM. Transferência do reator manobrável de linha de 110 Mvar/500 kV da LT 500 kV Coletora Porto Velho - UHE Jirau (ESBR) para a barra da SE Coletora Porto Velho 500 kV e conexão DJM. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação de 01 TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador de 67 MVA sinistrado em 29/07/2014 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação do 2º TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador TR01 ou TR02 de 20 MVA para atendimento ao critério N-1 (perda do transformador do TR1 de 73 MVA ocasiona restrição de carga na ENEL) | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de compensação capacitiva 1x50 Mvar, 138 kV, e módulo de conexão associado, composto por 1 disjuntor, 2 chaves seccionadoras sem lâmina de terra, 1 chave seccionadora com lâmina de terra, 3 TC, 3 TP e 3 pararraios; Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV. Instalação de sistemas de comando, controle, medição, supervisão e proteção, associados ao novo banco de capacitores; Ampliação do sistema de proteção de barras do setor 138 kV, devido à implantação do banco de capacitores; Instalação de sistema de proteção, controle e supervisão no módulo de manobra de interligação de barramento que atualmente não dispõe desse sistema. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA II | Reconstrução / recondutoramento, ampliando a capacidade de toda a LT (49,3 km) para 206/242 MVA. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção, sendo a solução prevista a instalação de cabo OPGW ao longo da LT. Adequação dos módulos de entrada de linha nas SE São José do Rio Preto e Catanduva com substituição dos equipamentos para capacidade nominal mínima de 1.013 A. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TIJOA (GERAÇÃO) | - | SE TRÊS IRMÃOS 440 kV (SP) | Adequação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão do módulo de conexão do gerador G-3 da UHE Três Irmãos. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE VALPARAÍSO 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PRESIDENTE PRUDENTE 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 30 Mvar, ampliando o banco existente, e adequações no módulo de manobra. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE OESTE 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAURU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS | CPFL PAULISTA | SE MIRASSOL II 440/138 kV (SP) | Instalação do 3° banco de autotransformadores de 440/138 kV de 3x100 MVA. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 440 kV, arranjo DJM do travessão de Ilha Solteira C-1. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 138 kV, arranjo BD5. Prolongamento dos barramentos de transferência de fase reserva de 440 e 138 kV. Prolongamento do barramento 138 kV, para instalação de mais um módulo de conexão de transformador (padrão 4 módulos), prevendo espaço para futuro secionamento de barras. Adequação da infraestrutura geral da subestação. Adequação/Instalação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão. | Imediata | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 69/13,8 KV ITABIRA 2 | Instalação do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, triafásico, regulado, módulos de conexão de trafo de 69 e 13,8 kV, uma interligação de barras de 69 e 13,8 kV (BPT) e instalação de módulo de conexão 69 kV para o trafo 230/69 kV, T1 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE JAGUARA 345/138 kV | Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, com comutação sob carga e enrolamento terciário, com retirada dos reatores limitadores de c.c. de 138 kV ( S71 eS81) e adequação do pátio de 138 kV ao novo nível de c.c. com troca de 16 seccionadoras do arranjo BPT 1K3, 1K6, 2K3, 2K6, 3K3, 3K6, 4K3, 4K6, 5K3, 5K6, 6K3, 6K6, 7K3, 7K6, 9K3, 9K6 e 1 bobina de bloqueio do vão 1K. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | - | SE PIRINEUS 230/138 kV | 3º banco de AT 230/138 kV de 3 x 75 MVA e conexões | 2023-03-01 | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SECC LT (CD) 230 kV Funil - Itapebi C1 (04F6) na SE Itabuna III | Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-148/2014-rev3 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SECCIONAMENTO DA LT 230 kV SABARÁ 3 - ITABIRA 2 NA SE ITABIRA 5 230 kV (MG) | Circuito Simples, 2 x 1,8 km, 1x636 MCM. Obra associada aos empreendimentos que interligam os estados MG e BA, licitados na 2ª etapa do Leilão 013/2015, previstos para fevereiro de 2022 | 2023-03-01 | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | VINEYARDS | CERTEL | SE LAJEADO 3 230/69 kV | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO | Reconstrução/ Recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, incluindo a substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW em toda a extensão da LT (82 km). | 2024-10-01 | DIT | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II | Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 139/163 MVA. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (67 km). | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | LT 138 kV CARAGUATATUBA - UBATUBA | Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatatuba e a derivação Massaguaçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatatuba (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA. | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço/Aditivo | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | - | SE 500 kV Silvânia | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar | 2023-10-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-005/2021-rev0 NT-ONS DGL 0068/2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 kV ESTREITO | 3 Compensadores Síncronos de -300/300 Mvar cada, conectados ao barramento de 500kV por 3 módulos de conexão independentes | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | - | SE MOSSORÓ IV 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2022-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SAO PEDRO | - | SECC. LT 230 kV RIO GRANDE II - BARREIRAS II (LTBDRD6-C1) NA SE BARREIRAS | 2 x 795 MCM (TERN) (trecho Barreiras II – Barreiras) e 1 x ACAR 650 MCM 18/19 (trecho Rio Grande II – Barreiras), 2x10,5 km | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BARREIRAS 230/138 kV | 3º TR 230/138 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE TEIXEIRA DE FREITAS II 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV – 3x33,33 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE IRECÊ 230/69 kV | 1º e 2º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, em substituição aos TRs 230/69/13,8 kV - 33 MVA (04T2 e 04T3) que se encontram em final de vida útil. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV BARREIRAS II – BARREIRAS C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 17,0 km | 2024-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV RIO DAS ÉGUAS - RIO GRANDE II C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 140,0 km | 2024-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE MARABÁ 500/230 kV | 2º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 150 MVA e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle, em substituição ao AT MBAT7-01 que se encontra em final de vida útil. (Solicitado originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - Final de Vida Útil). | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-114/2012-rev3 PAR/PEL 2020- 2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL PA | SE 230/138 kV ITACAIÚNAS (PA) | Novo setor de 138 kV - 1º e 2º AT 230/138/13,8 kV – 225 MVA cada e conexões. 2 ELs 138 kV para as SEs Itacaiúnas (EQTL-PA) e Cidade Nova. | 2022-12-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 6 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. 1 IB 230 kV, arranjo BD5 5 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1DJ) Recapacitação do barramento BPT 13,8 kV existente. Desativação do TR-3 69/13,8 kV de 31,25 MVA Desativação de 1 CT 69 kV, arranjo BS Desativação do barramento 13,8 kV BS (1 CT e 6 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 9 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 60 MVA (composto por bancos 1Ø de 3 x 20 MVA) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 2 x 3,6 Mvar (3Ø). 2 CCDs, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 12 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1DJ) Desativação do barramento 13,8 kV BPT (1 CT, 1 IB e 10 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 13 | Substituição dos 2 TFs 230/13,8 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 3 x 3,6 Mvar (3Ø). 3 CCDs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 18 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1 DJ) Desativação do barramento de 13,8 kV BPT (2 CTs, 3 IBs e 14 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE SCHARLAU | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CANOAS 1 | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento 23 kV Substituição do IB 23 kV Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CAMPO BOM | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø). 4 CCDs 23kV, arranjo BS Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 KV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT. Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE ELDORADO DO SUL | Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 1 CT 23kV, arranjo BS 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) 1 CT 230kV, arranjo BD4 1 CT 23kV, arranjo BS Recapacitação do barramento 23 kV BPT Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 1 x 3,6 Mvar (3Ø) . 1 CCD 23kV, arranjo BS 7 ELs 23 kV, arranjo BPT 2 IB 23kV, arranjo BPT Desativação de 6 ELs 23kV Demolição de prédio de comando Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE CEEE-D | SE GRAVATAÍ 2 | Substituição de todos os equipamentos de todos os 25 módulos de manobra do barramento 230 kV no arranjo BD5. Recapacitação do barramento 230 kV para 63kA de corrente de curto circuito . Substituição de todos os painéis dos sistemas de proteção, controle, telecomunicação e intertravamento. Novo prédio de comando para acomodar todos os painéis novos. Desativação e desmantelamento dos paineis existentes. Instalação de 2 módulos provisórios e respectivos painéis Barramento 230 kV provisório Nota: Não houve avaliação do ONS sobre viabilidade dos desligamentos necessários, portanto novos investimentos podem ser requeridos pelo Operador. | Associada a entrada em operação dos empreendimentos dos Lotes 10, 11 e 13 do Leilão Transmissão no 004/2018 | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE GRAVATAÍ 2 | 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) Substituição do TF-3 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) 1 CT 230 kV, arranjo BD5 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV - 2 x 7,2 Mvar (3ø). 2 CCD 23kV, arranjo BS 6 ELs 23 kV, arranjo BPT (Considerar espaço físico para 2 ELs adicionais (totalizando no futuro 8 ELs), conforme contato com a RGE). 3 IB 23kV, arranjo BPT Desativação do barramento 23 kV existente (1 CT, 6 ELs, 1 IB, 2 CCDs e 2 BCs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019, de 06/06/2019 Carta ONS -0642/DPL/2019, de 21/11/ 2019 Carta ONS -0304/DPL/2020, de 5/5/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VIANA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados (1 disjuntor, 3 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR /PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019 Carta ONS - 0642/DPL/2019 Carta ONS - 0304/DPL/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VITÓRIA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados necessários para a complementação do arranjo em anel para a manobra do novo reator (1 disjuntor, 6 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Ampliação do módulo de infraestrutura geral, adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | CELEO/PTE | ENEL-RJ | SE VENDA DAS PEDRAS 138 kV | Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф e conexões | 2022-03-01 | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA | Recapacitação / recondutoramento de 17,7 km para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE NEVES 1 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE EMBORCAÇÃO 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE JAGUARA 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BOM JESUS DA LAPA 230/69 kV | 2º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, em substituição ao TR 230/69/13,8 kV – 33 MVA (04T2) existente, e Regulador série associado 04T2/02R2. OBS.: Processo ANEEL 48500.001254/2019-59 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 15,9 Ω e IN= 1500 / 2250 A.0 Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil | 2021-12-01 | RB | 2019
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sul | PR | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | UHE ITAIPU | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Generator Station Control (BP1 + BP2) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sul | PR | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | SE FOZ DO IGUAÇU | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (BP1 + BP2 /Polos /Conversores), Master Control e demais sistemas associados. Sistema de disparo das válvulas tiristoras incluindo fibras ópticas (BP1 + BP2) Válvulas (BP1) Sistema de Resfriamento das válvulas conversoras (BP1) Sistema de Telecomunicação – parcial Para-raios das válvulas e do pátio CC (BP1) Buchas de Parede (BP1) Medição CC (DCCT e DRP) (BP1) Sistemas de Detecção de Incêndio (BP1) Ar Condicionado, Ventilação, Pressurização e Aquecimento da sala de válvulas (BP1) Serviço Auxiliar CC e CA (BP1) Disjuntor de By-pass (BP1) Seccionadoras pátio CC (BP1) Reatores de Alisamento (BP1) Cabos de força e controle (BP1) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sudeste | SP | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | SE IBIÚNA | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (BP1 + BP2 /Polos /Conversores), Master Control e demais sistemas associados. Sistema de disparo das válvulas tiristoras incluindo fibras ópticas (BP1 + BP2) Válvulas Sistema de Resfriamento das válvulas conversoras (BP1) Sistema de Telecomunicação – parcial Para-raios das válvulas e do pátio CC (BP1) Buchas de Parede (BP1) Medição CC (DCCT e DRP) (BP1) Sistemas de Detecção de Incêndio (BP1) Ar Condicionado, Ventilação, Pressurização e Aquecimento da sala de válvulas (BP1) Serviço Auxiliar CC e CA (BP1) Disjuntor de By-pass (BP1) Seccionadoras pátio CC (BP1) Reatores de Alisamento (BP1) Cabos de força e controle (BP1) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Sinop | Desativação do Banco de Capacitores 230kV - 30MVAr, com conexões e SPCS. Instalação de vão completo e SPCS para Reator 230kV - 20MVAr. | Imediata | RB | 2019 (1ª emissão)