## Ampliações e Reforços - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE/ONS | NT-ONS DPL 0062/2021 NT EPE-DEE-RE-051/2021-r0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | Modernização das instalações de transmissão integrantes das Conversoras de Garabi I e II, objeto das Resoluções ANEEL nº 129 e nº 130, de 29/04/1998 | Instalações de Garabi I e II - 2.200 MW - continuidade da prestação do serviço público de transmissão existentes e revitalização dos sistemas de controle e de teleproteção das conversoras. | Imediata | RB
EPE/ONS | Ofício nº 0925/2022/DEE/EPE Carta CTA-ONS DPL/PL 1295/2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELTE | CPFL Piratininga | SE Manoel da Nóbrega | Instalação do 2º e 3° bancos de transformadores monofásicos de 230-88-13,8 kV, 225 MVA (3x75) MVA cada, com uma fase reserva 230-88-13,8 kV, 75 MVA, ligação estrela aterrada no lado de 230 kV e delta no lado de 88 kV, terciário acessível em triângulo 13,8 kV para o serviço auxiliar e conexões. | Imediata | RB

## Ampliações e Reforços - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA

## Alterações e Retiradas - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [5 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev1 NOTA TÉCNICA Nº 105/2022/DPE/SPE | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | - | LT 230 kV PORTO VELHO - ABUNÃ C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 188 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4// Porto Velho 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4// Abunã 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4// Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1x30 Mvar 3Ф // Abunã | Jan/28 IMEDIATA | RB | 2021 (1ª emissão) | Alteração | Necessidade de aumento da confiabilidade no suprimento ao Estado do Acre.

## Alterações e Retiradas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [5 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA PARA RETIRADA

## POTEE Anteriores - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 Ofício nº 0249/ EPE/2020 Carta ONS – 0241/DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE GRAVATAÍ 3 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM. Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 PAR 2016/2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UMUARAMA SUL 230/138 Kv | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 2023-01-01 | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2018-2020 Carta ONS nº 1049/100/2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | - | SE COLETORA PORTO VELHO 500 kV (RO) | 2 reatores de barra monofásicos manobráveis de (6 + 1R) x 50 Mvar/500 kV e conexões DJM. Transferência do reator manobrável de linha de 110 Mvar/500 kV da LT 500 kV Coletora Porto Velho - UHE Jirau (ESBR) para a barra da SE Coletora Porto Velho 500 kV e conexão DJM. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação de 01 TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador de 67 MVA sinistrado em 29/07/2014 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação do 2º TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador TR01 ou TR02 de 20 MVA para atendimento ao critério N-1 (perda do transformador do TR1 de 73 MVA ocasiona restrição de carga na ENEL) | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de compensação capacitiva 1x50 Mvar, 138 kV, e módulo de conexão associado, composto por 1 disjuntor, 2 chaves seccionadoras sem lâmina de terra, 1 chave seccionadora com lâmina de terra, 3 TC, 3 TP e 3 pararraios; Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV. Instalação de sistemas de comando, controle, medição, supervisão e proteção, associados ao novo banco de capacitores; Ampliação do sistema de proteção de barras do setor 138 kV, devido à implantação do banco de capacitores; Instalação de sistema de proteção, controle e supervisão no módulo de manobra de interligação de barramento que atualmente não dispõe desse sistema. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA II | Reconstrução / recondutoramento, ampliando a capacidade de toda a LT (49,3 km) para 206/242 MVA. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção, sendo a solução prevista a instalação de cabo OPGW ao longo da LT. Adequação dos módulos de entrada de linha nas SE São José do Rio Preto e Catanduva com substituição dos equipamentos para capacidade nominal mínima de 1.013 A. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TIJOA (GERAÇÃO) | - | SE TRÊS IRMÃOS 440 kV (SP) | Adequação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão do módulo de conexão do gerador G-3 da UHE Três Irmãos. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE VALPARAÍSO 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PRESIDENTE PRUDENTE 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 30 Mvar, ampliando o banco existente, e adequações no módulo de manobra. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE OESTE 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAURU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS | CPFL PAULISTA | SE MIRASSOL II 440/138 kV (SP) | Instalação do 3° banco de autotransformadores de 440/138 kV de 3x100 MVA. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 440 kV, arranjo DJM do travessão de Ilha Solteira C-1. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 138 kV, arranjo BD5. Prolongamento dos barramentos de transferência de fase reserva de 440 e 138 kV. Prolongamento do barramento 138 kV, para instalação de mais um módulo de conexão de transformador (padrão 4 módulos), prevendo espaço para futuro secionamento de barras. Adequação da infraestrutura geral da subestação. Adequação/Instalação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão. | Imediata | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 69/13,8 KV ITABIRA 2 | Instalação do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, triafásico, regulado, módulos de conexão de trafo de 69 e 13,8 kV, uma interligação de barras de 69 e 13,8 kV (BPT) e instalação de módulo de conexão 69 kV para o trafo 230/69 kV, T1 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE JAGUARA 345/138 kV | Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, com comutação sob carga e enrolamento terciário, com retirada dos reatores limitadores de c.c. de 138 kV ( S71 eS81) e adequação do pátio de 138 kV ao novo nível de c.c. com troca de 16 seccionadoras do arranjo BPT 1K3, 1K6, 2K3, 2K6, 3K3, 3K6, 4K3, 4K6, 5K3, 5K6, 6K3, 6K6, 7K3, 7K6, 9K3, 9K6 e 1 bobina de bloqueio do vão 1K. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SECC LT (CD) 230 kV Funil - Itapebi C1 (04F6) na SE Itabuna III | Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-148/2014-rev3 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SECCIONAMENTO DA LT 230 kV SABARÁ 3 - ITABIRA 2 NA SE ITABIRA 5 230 kV (MG) | Circuito Simples, 2 x 1,8 km, 1x636 MCM. Obra associada aos empreendimentos que interligam os estados MG e BA, licitados na 2ª etapa do Leilão 013/2015, previstos para fevereiro de 2022 | 2023-03-01 | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | VINEYARDS | CERTEL | SE LAJEADO 3 230/69 kV | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II | Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 139/163 MVA. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (67 km). | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | LT 138 kV CARAGUATATUBA - UBATUBA | Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatatuba e a derivação Massaguaçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatatuba (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA. | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-005/2021-rev0 NT-ONS DGL 0068/2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 kV ESTREITO | 3 Compensadores Síncronos de -300/300 Mvar cada, conectados ao barramento de 500kV por 3 módulos de conexão independentes | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | - | SE MOSSORÓ IV 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2022-01-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SAO PEDRO | - | SECC. LT 230 kV RIO GRANDE II - BARREIRAS II (LTBDRD6-C1) NA SE BARREIRAS | 2 x 795 MCM (TERN) (trecho Barreiras II – Barreiras) e 1 x ACAR 650 MCM 18/19 (trecho Rio Grande II – Barreiras), 2x10,5 km | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BARREIRAS 230/138 kV | 3º TR 230/138 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE TEIXEIRA DE FREITAS II 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV – 3x33,33 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE MARABÁ 500/230 kV | 2º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 150 MVA e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle, em substituição ao AT MBAT7-01 que se encontra em final de vida útil. (Solicitado originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - Final de Vida Útil). | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-114/2012-rev3 PAR/PEL 2020- 2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL PA | SE 230/138 kV ITACAIÚNAS (PA) | Novo setor de 138 kV - 1º e 2º AT 230/138/13,8 kV – 225 MVA cada e conexões. 2 ELs 138 kV para as SEs Itacaiúnas (EQTL-PA) e Cidade Nova. | 2022-12-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 6 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. 1 IB 230 kV, arranjo BD5 5 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1DJ) Recapacitação do barramento BPT 13,8 kV existente. Desativação do TR-3 69/13,8 kV de 31,25 MVA Desativação de 1 CT 69 kV, arranjo BS Desativação do barramento 13,8 kV BS (1 CT e 6 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 9 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 60 MVA (composto por bancos 1Ø de 3 x 20 MVA) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 2 x 3,6 Mvar (3Ø). 2 CCDs, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 12 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1DJ) Desativação do barramento 13,8 kV BPT (1 CT, 1 IB e 10 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE PORTO ALEGRE 13 | Substituição dos 2 TFs 230/13,8 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/13,8 kV – 75 MVA (3Ø). 2 CTs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 3 x 3,6 Mvar (3Ø). 3 CCDs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 18 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado) 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado com 1 DJ) Desativação do barramento de 13,8 kV BPT (2 CTs, 3 IBs e 14 ELs) Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/13,8 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE SCHARLAU | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CANOAS 1 | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento 23 kV Substituição do IB 23 kV Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CAMPO BOM | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø). 4 CCDs 23kV, arranjo BS Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 KV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT. Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE ELDORADO DO SUL | Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 1 CT 23kV, arranjo BS 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) 1 CT 230kV, arranjo BD4 1 CT 23kV, arranjo BS Recapacitação do barramento 23 kV BPT Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 1 x 3,6 Mvar (3Ø) . 1 CCD 23kV, arranjo BS 7 ELs 23 kV, arranjo BPT 2 IB 23kV, arranjo BPT Desativação de 6 ELs 23kV Demolição de prédio de comando Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019, de 06/06/2019 Carta ONS -0642/DPL/2019, de 21/11/ 2019 Carta ONS -0304/DPL/2020, de 5/5/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VIANA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados (1 disjuntor, 3 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR /PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019 Carta ONS - 0642/DPL/2019 Carta ONS - 0304/DPL/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VITÓRIA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados necessários para a complementação do arranjo em anel para a manobra do novo reator (1 disjuntor, 6 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Ampliação do módulo de infraestrutura geral, adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | CELEO/PTE | ENEL-RJ | SE VENDA DAS PEDRAS 138 kV | Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф e conexões | 2022-03-01 | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA | Recapacitação / recondutoramento de 17,7 km para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE NEVES 1 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE EMBORCAÇÃO 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE JAGUARA 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 33,33 Mvar. (Processos ANEEL nº 48500.000107/2019-61, 48500.000109/2019-51 e 48500.000110/2019-85) OBS.: Obra publicada no POTEE 2018 - 1ª Emissão, de 26 de dezembro de 2018 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BOM JESUS DA LAPA 230/69 kV | 2º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, em substituição ao TR 230/69/13,8 kV – 33 MVA (04T2) existente, e Regulador série associado 04T2/02R2. OBS.: Processo ANEEL 48500.001254/2019-59 | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 15,9 Ω e IN= 1500 / 2250 A.0 Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil | 2021-12-01 | RB | 2019
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sul | PR | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | UHE ITAIPU | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Generator Station Control (BP1 + BP2) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sul | PR | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | SE FOZ DO IGUAÇU | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (BP1 + BP2 /Polos /Conversores), Master Control e demais sistemas associados. Sistema de disparo das válvulas tiristoras incluindo fibras ópticas (BP1 + BP2) Válvulas (BP1) Sistema de Resfriamento das válvulas conversoras (BP1) Sistema de Telecomunicação – parcial Para-raios das válvulas e do pátio CC (BP1) Buchas de Parede (BP1) Medição CC (DCCT e DRP) (BP1) Sistemas de Detecção de Incêndio (BP1) Ar Condicionado, Ventilação, Pressurização e Aquecimento da sala de válvulas (BP1) Serviço Auxiliar CC e CA (BP1) Disjuntor de By-pass (BP1) Seccionadoras pátio CC (BP1) Reatores de Alisamento (BP1) Cabos de força e controle (BP1) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | (1) EPE-DEE-NT-099/2019-rev1 (2) ONS NT 0118/2019 (3) CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Nº 4500059851 (4) Nota Técnica ET.E.001.2020 - rev E | - | Região Sudeste | SP | ELETROBRAS FURNAS | COTISTAS ITAIPU | SE IBIÚNA | Substituições referentes a Revitalização do sistema HVDC de Furnas associado à Usina Hidrelétrica de Itaipu que compreendem: Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (BP1 + BP2 /Polos /Conversores), Master Control e demais sistemas associados. Sistema de disparo das válvulas tiristoras incluindo fibras ópticas (BP1 + BP2) Válvulas Sistema de Resfriamento das válvulas conversoras (BP1) Sistema de Telecomunicação – parcial Para-raios das válvulas e do pátio CC (BP1) Buchas de Parede (BP1) Medição CC (DCCT e DRP) (BP1) Sistemas de Detecção de Incêndio (BP1) Ar Condicionado, Ventilação, Pressurização e Aquecimento da sala de válvulas (BP1) Serviço Auxiliar CC e CA (BP1) Disjuntor de By-pass (BP1) Seccionadoras pátio CC (BP1) Reatores de Alisamento (BP1) Cabos de força e controle (BP1) | Imediata | DIT ITAIPU | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068_2020-rev0 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE JORGE LACERDA A | 2 TRs 230/138 kV – 120 MVA (em substituição aos TF5 e TF7 230/138 kV de 79 MVA existentes), e conexões associadas. 2 TRs 138/69 kV – 60 MVA (em substituição aos TF8 e TF9 138/69 kV de 25 MVA e 50 MVA existentes), e conexões associadas. | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | LMTE | EQTL-PA | SE ORIXIMINÁ | 2º AT 500/138 kV – 150 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | EQTL-AL | SE ARAPIRACA III | 3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM, 0,3 km | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TAESA | - | SE BOM JESUS DA LAPA II | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TJMME | - | SE GENTIO DO OURO II | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 300 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | PE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A | - | SE BARREIRAS II | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (BDRE7-06) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Barreiras II. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A | - | SE RIO DAS ÉGUAS | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (05E8) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Rio das Éguas. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | OFÍCIO 1616/2021/DEE/EPE CTA-ONS DPL 2034/2021PAR/PEL 2021 | Reforço / Aditivo | Região Norte / Nordeste | BA | EKTT 7 - EKTT 7 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | - | SE MEDEIROS NETO II | 2° ATF 500/230-13,8 kV (3 x 100 MVA 1Ф) e equipamentos associados | Imediata, associada à entrada da SE Medeiros Neto II | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-112-2011-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | - | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 500/230 kV | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | ENEL-GO | SE NIQUELÂNDIA | 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV (3x10 MVA - 30 MVA), conexões e módulos de infraestrutura de manobra - de 230 e 69 kV, e com comutadores de derivação em carga (LTC) | 2026-06-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE NOVA PONTE 3 | 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PARACATU 4 - NOVA PONTE 3 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 286 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV NOVA PONTE 3 - ARARAQUARA 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 293 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // Araraquara 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE SANTOS DUMONT 2 | Novo pátio 500 kV 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV ITABIRITO 2 - SANTOS DUMONT 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 145 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Itabirito 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Santos Dumont 2 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAGUARA - ESTREITO C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 45 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Jaguara 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Estreito 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Jaguara 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Estreito | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE JAÍBA | 1°, 2° e 3° ATF 500/230 kV, (9+1R) x 250 MVA 1Ф 3 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 3 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE JANAÚBA 6 | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE CAPELINHA 3 | 1° e 2º Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAÍBA - JANAÚBA 6 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 85 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Jaíba 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - JANAÚBA 3 C1 e C2 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 44,2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 3 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - CAPELINHA 3 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 231 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Capelinha 3 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - GOVERNADOR VALADARES 6 C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Capelinha 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // Governador Valadares 6 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE BURITIZEIRO 3 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 3 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PIRAPORA 2 - BURITIZEIRO 3 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 31 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pirapora 2 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GONÇALO DO PARÁ C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Buritizeiro 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // São Gonçalo do Pará | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GOTARDO 2 C1 (NOVA) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 234 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gotardo 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Buritizeiro 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // São Gotardo 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gotardo 2 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PRESIDENTE JUSCELINO - VESPASIANO 2 C1 E C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 135 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Vespasiano 2 | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | SMTE | CEMIG-D | SE PARACATU 4 | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 3° TF 500/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф. Esse equipamento deverá ter valores de capacidade nominal e de emergência iguais às dos transformadores atualmente em operação nessa subestação, ou seja, 100/130 MVA. 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 500 kV BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO C1 NA SE SÃO GONÇALO DO PARÁ | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM. Remanejamento do banco de reatores (3+1)x33,33 Mvar / 500 kV, atualmente conectado à LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, que será seccionada na SE São Gonçalo do Pará. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Bom Despacho 3 e Ouro Preto 2. | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV ITUTINGA - JUIZ DE FORA 1 C1 NA SE SANTOS DUMONT 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV PIRAPORA 2 - TRÊS MARIAS C1 NA SE BURITIZEIRO 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 14,3 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 345 kV PIRAPORA 2 - VÁRZEA DA PALMA C1 NA SE BURITIZEIRO 3 | 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 33,4 km | abr/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 2 | Instalação de 02 bancos monofásicos, 1° e 2° ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф em substituição de 03 ATF trifásicos 345kV/138KV 150 MVA. Instalação de Unidade Reserva 345/138kV 1 x 125MVA para compartillhamento entre o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф e conexões associadas (CT 345KV e CT138KV) ; Desativação de 03 ATF trifásico e conexões associadas; Instalação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 IB ( Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra) 345KV para o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra 138kV para 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIG (Módulo de Inf raestrutura Geral) - Relocação de TP de barra e novo trafo de circuito auxiliar a ser atendido pelo 1° ou 2° banco de ATF1Ф. | out/25 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA-MT | SE SORRISO | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф e conexão associada | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | SE CENTRO | Substituição dos três transformadores 230/20-20 kV atuais, por três transformadores trifásicos 345/20-20 kV (3 x 150 MVA, mantendo a configuração de dois secundários de 75 MVA, religáveis em 230/20-20 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído); Instalação de um transformador trifásico 345/20-20 kV reserva (150 MVA com dois secundários de 75 MVA, religável em 230/20-20 kV, enclausurado e com baixo nível de ruído), Instalação de 14 conjuntos blindados de 20 kV, possibilitando a flexibilidade para que as saídas dos dois secundários do equipamento reserva alimente os 12 segmentos de barras (5A à 10A e 5B à 10B) quando ocorrer contingência em qualquer um dos três transformadores principais. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2 | Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km). | 2024-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | Obra indicada no POTEE 2016/2017, revalidada nesta emissão. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE DRACENA | Substituição de dois módulos de equipamento - Transformador trifásico TR-1 e TR-2 138-13,8 kv, de 18,75 MVA para 33,3 MVA, cada; Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009793/2021 e 0009795/2021 | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SECC LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - MACAÉ C1 NA SE LAGOS | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Venda das Pedras e Macaé. | 2024-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-059/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP-ES | SE VITÓRIA | Instalação do banco autotransformador 345/138 kV - 400 MVA (3 + 1R ) X 133,3 MVA e conexões em substituição ao banco ATR1, de 225 MVA. A nova fase reserva deverá ser posicionada de tal modo a permitir seu aproveitamento para substituição dos novos bancos de 400 MVA a serem futuramente instalados na SE 345/138 kV Vitória. Recondutoramento da LT 138 kV Vitória - Pitanga C1, de 1xRAIL para 2xFALCON, 0,1 km. Desativação por fim de vida útil do banco ATR2 345/138 kV assim como os módulos de conexão do AT02. Desativação dos Sistemas de proteção, controle e supervisão associados ao AT02. (SGPMR nº 013707/2016). Adequação dos Serviços Auxiliares: Transferência da fonte do terciário do AT02 que será desativado para o terciário de um outro banco de autotransformador disponível. Desativação dos bancos de capacitores 10Mvar / 13,8 kV BC01, BC02 e BC03, associados ao ATR1 e BC04, BC05 e BC06, associados ao ATR2. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-079/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 230 kV GOVERNADOR VALADARES 6 - VERONA C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (Blluejay), 161 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | - | LT 230 kV LARANJAL DO JARI – MACAPÁ III C1 | Circuito Simples 230 kV, 2x795 MCM, 230 km Reator de linha fixo 25 Mvar, no terminal da SE Laranjal do Jari Reator de linha fixo 25 Mvar, no terminal da SE Macapá III | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | LT 440 kV ARARAQUARA 2 - ARARAQUARA C3 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ARARAQUARA | - | SE ARARAQUARA 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - CAPELINHA 3 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 231 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | jan/26 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - GOVERNADOR VALADARES 6 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | jan/26 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 345 kV VIANA 2 - VIANA C3 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 500 kV JOÃO NEIVA 2 - VIANA 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 79 km 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 | dez/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | Carta conjunta 0840/2021/DEE/EPE CTA-ONS DPL/PL 1102/2021 EPE-DEE-NT-060/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | ENEL-GO | SE XAVANTES | Substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV de 150 MVA por outros dois Autotransformadores de 225 MVA cada. 1º ATF 230/138 kV, de (3+1R) x 75 MVA, com LTC 2º ATF 230/138 kV, de (3 x 75) MVA, com LTC 2 CT 230 kV, Arranjo BD5 2 CT 138 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | SE ÁGUA AZUL | Novo pátio 88 kV (MIG-A) 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф 1 MIM (Módulo de Infraestrutura de Manobra) 440 kV, Arranjo DJM 1 MIM (Módulo de Infraestrutura de Manobra) 88 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD4 | mar/26 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 88 kV MAIRIPORÃ - JAGUARI C1 e C2 | Reconstrução / recondutoramento para cabo ACSR (CAA) 795 MCM Tern, do trecho em circuito duplo, de aproximadamente 3 km, entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a derivação Igaratá/SABESP Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a subestação Jaguari. | Associada à entrada em operação da SE Dom Pedro I 230/88 kV | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Reforço / Aditivo | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | ACRE - TRANSMISSORA ACRE SPE S.A. | - | LT 230 kV FEIJÓ - CRUZEIRO DO SUL, C1 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 3x4,33 Mvar 1Ф (Terminal Cruzeiro do Sul) | Imediata, associada à entrada em operação da LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul C1 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | SE 230/69 kV FEIJÓ | 1° e 2° Compensadores Síncronos de -45/+45 Mvar | Imediata, associada à entrada em operação da LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul C1 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-103/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | SE 230/69 kV TUCUMÃ | 1º Compensador Síncrono de -90/+150 Mvar | Imediata, associada à entrada em operação da SE Tucumã | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE |  |  | LT 230 kV RECIFE II – BONGI C1 e C2 | Circuito duplo, 13,2 km de trecho aéreo convencional, 2 x CAA 795 MCM e 5,7 km de trecho subterrâneo, Al 2000 mm2 | 2025-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | CHESF |  | SE COREMAS 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | JMM |  | SE OUROLÂNDIA II 500/230 kV | Adequação da conexão do 3º banco de autotransformadores monofásicos (3x300 MVA), autorizado por meio da ReA 10.760/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 300 MVA existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | fev/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de autotransformadores) | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV ABDON BATISTA - VIDEIRA C1 E C2 | Circuito duplo, 63,4 km, 2 x 477 MCM | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV ABDON BATISTA – BARRA GRANDE C3 | Circuito simples, 26,7 km, 1 x 1113 MCM | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | Energisa MS | SE PARAÍSO 2 230/138 kV | 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões Seccionamento da LT 230 kV Chapadão - Campo Grande 2 na SE Paraíso 2 Remanejamento do reator fixo de 20 Mvar do terminal da SE Chapadão da LT 230 kV Chapadão - Campo Grande 2 para o terminal da SE Paraíso 2 da nova LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C1 2 ELs 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Paraíso - Buriti | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV PARAÍSO 2 – CHAPADÃO C2 | Circuito simples, 85 km, 2 x 795 MCM | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-010/2013-r0 PAR/PEL 2021 CTA-ONS DPL 2034/2021 / Ofício 1616/2021/DEE/EPE | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV CAMPO GRANDE 2 – PARAÍSO 2 C2 | Circuito simples, 240 km, 2 x 795 MCM Reator de linha fixo de 20 Mvar, em ambos terminais da LT. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição dos autotransformadores trifásicos T2 e T4 230/138/13,8 kV – 60 MVA por dois bancos de autotransformadores monofásicos 230/138/13,8 kV - (6+1) x 75 MVA, desmontagem dos autotransformadores T1, T3 e T11, além da substituição de equipamentos de seções de conexão em 230 kV e 138 kV de transformadores. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 500/138 kV Ouro Preto 2 | 3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV PIMENTA BUENO | 3º ATF 230/138 kV (1 x 55 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV JI-PARANÁ | 3º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/69 kV JI-PARANÁ | 1º e 2º TF 230/69 kV (2 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-075/2019-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE 230/69 kV NOBRES | 3º TF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | Carta nº CTA-ONS DPL 2476/2021 / Ofício nº 1769/2021/DEE/EPE | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | - | SE GRAVATAÍ 525 kV | Banco de reatores de barra, (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV e conexões Desativação do banco de reatores de linha manobrável (RE1), (3+1R) x 50 Mvar da LT 525 kV Gravataí – Caxias, terminal de Gravataí, devido a esgotamento por final de vida útil (SGPMR nos 1400/2021, 1405/2021, 1409/2021 e 1413/2021). Nota: A CGT ELETROSUL cadastrou nesse ciclo do PAR/PEL 2021, sob SGPMR nos 1400/2021, 1405/2021, 1409/2021 e 1413/2021, a necessidade de substituição do banco de reatores de linha (RE1) da LT 525 kV Gravataí – Caxias, terminal de Gravataí, devido a esgotamento por final de vida útil. Paralelamente, a transmissora encaminhou a carta nº CE DO-0037/2021, de 06/10/2021, solicitando o reposicionamento do referido banco de reatores a ser substituído da LT 525 kV Gravataí – Caxias para a barra de 525 kV da SE Gravataí. Em resposta conjunta ONS e EPE anuíram com a proposta da transmissora, conforme carta nº CTA-ONS DPL 2476/2021 / Ofício nº 1769/2021/DEE/EPE, emitida em 16/11/2021, implicando na desativação do atual banco de reatores (3+1R) x 50 Mvar existente conectado na referida LT 525 kV para Caxias e na instalação de um novo banco de reatores de (3+1R) x 50 Mvar na barra de 525 kV da SE Gravataí. | 2022-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SECC LT 500 kV ITUMBIARA - NOVA PONTE, C1, NA SE NOVA PONTE 3 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 36 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-077/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF |  | SE TERESINA II | 2º Banco de reatores de barra 500 kV (3+ 1) x 66,6 Mvar | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  | EQTL-MA | SE SANTA LUZIA III | Construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA)1° Banco de reatores de barra 500 kV (3+1R) x 45,33 MvarSeccionamento da LT 500 kV Açailândia - Miranda II C1 (AÇMR-LI7-01) na SE Santa Luzia III, circuito simples, 4 x 1300 MCM, (1 + 1,5) km 1º Banco de reatores de linha fixo 500 kV (3+1) x 45,33 Mvar na LT 500 kV Santa Luzia III – Açailândia, no terminal da SE Santa Luzia IIIRemanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (AÇRE7-08) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Açailândia para a LT 500 kV Açailândia – Santa Luzia III, no terminal da SE Santa Luzia IIIRemanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (MRRE7-02) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Miranda II para o barramento de 500 kV da SE Miranda II, incluindo um módulo de conexão para torná-lo um banco de reatores de barra manobrável. | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  | EQTL-MA | SE AÇAILÂNDIA | Adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA//PA |  |  | LT 230 kV AÇAILÂNDIA - DOM ELISEU II C1 e C2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA |  | EQTL-PA | SE DOM ELISEU II | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA)1º e 2º Reatores de barra 230 kV, 2 x 10 Mvar | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE |  | ENERGISA-SE | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE)Seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 (04S7) na SE Nossa Senhora da Glória II, circuito duplo, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km | 2026-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE |  |  | LT 230 kV CHAPADA III - CRATO II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 142 km | mar/2024(Compativel com a implantação da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | DOM PEDRO II |  | SE CRATO II | 1º e 2º Capacitores 230 kV - 2 x 30 Mvar | mar/2024(Compativel com a implantação da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | OFÍCIO1130/2021/DEE/EPECTA-ONS DPL 1744/2021PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | STN |  | LT 500 kV SOBRAL III - PECÉM II - FORTALEZA II | Recapacitação da LT 500 kV para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1.992 MVA/1.992 MVA para 2.728 MVA/2.728 MVA.Adequação da Resolução Autorizativa nº 9.074/2020,estabelecendo as novas capacidades operativas de longa e curta duração para a recapacitação da referida LT 500 kV. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-080/2020-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ |  | ENEL RIO | SE PORTO DO AÇU | Construção da SE 345/138 kV, 1º e 2º ATR 345/138 kV – 2 x 150 MVA (6+1R) x 50 MVA, 1 EL 138 kV para a SE Açu Enel - Seccionamento da LT 345 kV Campos - UTE GNA I (CD) na SE Porto do Açu, circuito duplo, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 x 2,5 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP |  | SE CAPÃO BONITO | Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1Ф. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação (SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 0009800/2021) | mar/23 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | SE IMPERATRIZ | Substituição do banco de capacitores série (p/ Presidente Dutra C1) Substituição do banco de capacitores série IZCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Imperatriz da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Pres. Dutra C1: Três transformadores de corrente IZDJ7-05- FASE A,B,V (SGPMR 0009884/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (IZSD7-09 e IZSD7-10) (SGPMR 0009888/2021); Uma chave com lâmina de terra (IZSL7-02/IZCA7-08) (SGPMR 0009893/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009881/2021). b) IB-VAO entre Pres. Dutra C1 e Marabá C1: Três transformadores de corrente fases A, B e V (IZDJ7-04 seção Y2) e um transformador de corrente fase A (IZDJ7-04 seção Y1) (SGPMR 0009885/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra, fases A, B e V (IZSD7-07 e IZSD7-08) (SGPMR 0009889/2021). c) EL-VAO Marabá C1 (vão complementar ao de Pres. Dutra C1 no arranjo DJM): Dois transformadores de Corrente fases B e V (IZDJ7-03 seção Z) (SGPMR 0009886/2021). | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE |  | SE PRESIDENTE DUTRA | Substituição do banco de capacitores série (p/ Imperatriz C1) Substituição do banco de capacitores série PDCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Presidente Dutra da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Imperatriz C1: Um disjuntor PDDJ7-07 (SGPMR 0009878/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-07 seção X) (SGPMR 0009882/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-12 e PDSD7-13) (SGPMR 0009891/2021); Uma chave seccionadora com lâmina de terra (PDSL7-03/ PDCA7-09) (SGPMR 0009890/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009880/2021). b) IB-VAO entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1: Um disjuntor PDDJ7-08 (SGPMR 0009879/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-08 seção Y) (SGPMR 0009883/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-14 e PDSD7-15) (SGPMR 0009892/2021). c) EL-VAO Boa Esperança C1 (vão complementar ao de Imperatriz C1 no arranjo DJM): Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-09 seção Z) (SGPMR 0009887/2021). | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE FLÓRIDA PAULISTA | Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA para 60 MVA, compatível com o TR-3.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE MAIRIPORÃ | Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVAAdequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 0009820/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE TIETÊ | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 18,75 MVA para 33,33 MVA cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009822/2021 e 0009823/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE CERQUILHO | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 0009833/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE ITARARÉ II | Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D RGE | SE TAQUARA | 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 50 MVA) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 1 CT 138 kV, arranjo BPT Substituição do sistema de proteção e controle, incluindo 2 unidades centrais da proteção de barras, 10 unidades de bay da proteção de barra, substituição de cabos e adequações civis na sala de comando. (SGPMR nº 0000240/2020). Instalação de 1 unidade de Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia para integrar o módulo AT-3 230/138 kV ao sistema de oscilografia da subestação. (SGPMR nº 0000232/2020). | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE POLO PETROQUÍMICO | Substituição dos 2 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 1 IB 230 kV, arranjo BD5 2 CTs 69 kV, arranjo BPT 3 EL 69 kV, arranjo BPT. 1 IB 69 kV, arranjo BPT Desativação do barramento de 69 kV BS (2 CTs e 3 ELs) Desativação de 1 CT 230 kV Novo prédio de comando e ampliação dos serviços auxiliares. Instalação de Módulo de Comunicação (2 unidades), Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção (1 unidade), Módulo de Sincronização das Informações (1 unidade), Módulo de Supervisão e Operação (2 unidades) (SGPMR nº 0000198/2020). | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) e conexões Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Nota: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Ofício 0252 /EPE/2020 Carta ONS – 0120/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL MA | SE IMPERATRIZ 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | 2023-11-01 | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2018-2020 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS – 0266/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE IMPERATRIZ 500 kV | Substituição do banco de capacitores série (p/Colinas C1) Substituição do banco de capacitores série e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ω e IN= 1650 / 2250 A. desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE COLINAS 500 KV | Substituição do banco de capacitores série e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil | Imediata | RB | 2021
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV | Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE BOTUCATU (SP) | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009806/2021, 0009807/2021, 0009809/2021, 0009810/2021, 0009812/2021 e 0009814/2021 | Imediata | DIT | 2017/2016
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE BERTIOGA II | Substituição do TR-1 e TR-2, 138-13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,33 MVA e módulos de conexão associados, incluindo a instalação de TP’s nos bays de 138 kV. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009801/2021, 0009802/2021, 0009803/2021 e 0009804/2021 | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-024/2020 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE IPATINGA1 230/13,8 kV | • J um pear as LTs 230 kV I pat inga 1 – Mesquit a e I pat inga 1 – Us im inas na ent r ada da SE I pat inga 1, num a t or r e de cir cuit o duplo onde es t ão ins t aladas as linhas de at endim ent o à Us im inas de m odo a liber ar duas ELs de 230 kV; • Ut ilização do vão 9M, onde es t á conect ada a ent r ada de linha or iunda da SE Mesquit a, par a a individualização da m anobr a do t r ans f orm ador T5; • Adequação do vão 10M e t r ans f er encia do SMF do consum idor livr e Us im inas par a a SE Mesquit a • Adequação do vão 7M que com par t ilha a m anobr a/pr ot eção dos trafos T3 e T5 • Adequação do vão 111F, atual módulo de tranferencia, para siconamento da barra principal; • Instalação de módulo de interligação de barras de 13, 8 kV para o secionamento da barra principal cuja finalidade seria a inter ligação das seções de barras de 13, 8 kV quando de contingência em uma das unidades transformadoras . • NA SE Mesquit a será necessária a adequação de proteção dos vãos 16M e 18M e instalação do SMF no vão 18M • NA SE Usinas será necessária a adequação de teleproteção | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV por 2 novas unidades de 150 MVA Nota 1: Para implementação desse reforço será necessária a construção de novos módulos de conexão de transformador, uma vez que para viabilizar o desligamento de um dos TRs 230/138 kV de 75 MVA existentes será necessária antes a instalação de um dos novos TRs 230/138 kV de 150 MVA Nota 2: a data de necessidade está associada ao final de vida útil do equipamentos Nota 3: instalação de 3 módulos de 138 kV na extensão de barramentos a ser construída (arranjo BPT) para a instalação inicial do 3º ATF, de tal forma a possibilitar o desligamento do barramento principal (BP) de 138 kV existente sem provocar a interrupção do atendimento à rede de 138 kV. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | JMM |  | SE OUROLÂNDIA II 500 kV | Adequação da conexão do 2º banco de reatores de barra monofásicos (3x33,3 Mvar), autorizado por meio da ReA 9.900/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 33,3 Mvar existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | fev/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de reatores de barra) | RB | ONS
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ |  | SE JUAZEIRO DA BAHIA III 500 kV | Adequação da conexão do 2º banco de reatores de barra monofásicos (3x50 Mvar), autorizado por meio da ReA 10.089/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 50 Mvar existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | mai/23 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de reatores de barra) | RB | ONS
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ |  | SE MORRO DO CHAPÉU II 500/230 kV | Adequação da conexão do 3º banco de autotransformadores monofásicos (3x300 MVA), autorizado por meio da ReA 10.760/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 300 MVA existente, através da expansão da barra de transferência e obras associadas. | abr/24 (Associada a data de entrada em operação do respectivo banco de autotransformadores) | RB | ONS
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-002/2020-rev0 PAR /PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Substituição de três dos quatro bancos de transformadores 230/88 kV atuais por três novos bancos monofásicos 230/88 kV (9+1) x 100 MVA 1Ф e dos módulos de conexão associados. Desativação de um banco de transformadores 230/88 kV - 150 MVA. Associado aos módulos: TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP, MC 88 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP e MC 230 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP. (SGPMR nº 0000250/2021). Desativação por fim de vida útil do banco de capacitores nº 1 (BC-1), 88kV, 63 MVAr. (SGPMR nº 0001021/2020). | 2023-10-01 | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV ÁGUA VERMELHA - BOA HORA | Reconstrução/recondutoramento, CD, 10,54 km, ampliando a capacidade da LT para 249/429 MVA, adequação dos cabos e conexões dos dois módulos de entrada de linha 138 kV na SE Boa Hora e adequações dos dois módulos de entrada de linha 138 kV na SE Água Vermelha: substituição de cabos e conexões, substituição de 2 disjuntores (1652-36 e 1652-37), substituição de 10 seccionadoras sendo duas com lâmina terra (1629-174(61)/1629-172/1629-170/1629-166/1629-168/1629-184(63)/1629-182/1629-180/1629-176 /1629-178 e substituição de 6 transformadores de corrente. Adequação dos cabos condutores e conectores na SE Boa Hora. | Imediata | DIT | 2018
EPE | EPE-DEE-NT-025/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE VÁRZEA DA PALMA 1 | Instalação de um 3º transformador 138/13,8 kV de 15 MVA (trifásico, regulado) e módulos de infraestrutura associados para operação como reserva fria regional, em função da alteração de uso da unidade transformadora reserva 138/13,8 kV de 15 MVA, autorizada pela ReA 7596/2019, que passará a operar de forma definitiva e contínua em paralelo com a unidade TR2. | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE CONSELHEIRO LAFAIETE | Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C1, C2 e C3). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC1 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC2 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC3 MG. (SGPMR nº 0004318/2016). Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C4, C5 e C6). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC4 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC5 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC6 MG. (SGPMR nº 0004321/2016). | Imediata | DIT | 2018
MME | EPE-DEE-NT-003/2022 Ofício nº 43/2022/DPE/SPE-MME | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT |  |  | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 278 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Cláudia 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Cachimbo 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Cachimbo 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Cláudia MIM - 230 kV // Cláudia MIM - 230 kV // Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // Cláudia Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // Cachimbo | Imediata | RB | 2021 (1a Emissão)
MME | EPE-DEE-NT-003/2022 Ofício nº 43/2022/DPE/SPE-MME | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT/PA |  |  | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso; | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 227 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Cachimbo 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Novo Progresso RB 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Cachimbo 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Novo Progresso RB MIM - 230 kV // Cachimbo MIM - 230 kV // Novo Progresso RB Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Novo Progresso RB | Imediata | RB | 2021 (1a Emissão)
MME | EPE-DEE-NT-003/2022 Ofício nº 43/2022/DPE/SPE-MME | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT |  |  | SE 500/230/138 kV Cláudia | Novo pátio 230 kV e transformação 500/230 kV - (3+1Res) x 150 MVA Novo pátio 138 kV e transformação 230/138 kV - 1 x 200 MVA; | Imediata | RB | 2021 (1a Emissão)
MME | EPE-DEE-NT-003/2022 Ofício nº 43/2022/DPE/SPE-MME | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT |  |  | SE 230 kV Cachimbo; | Compensador Síncrono, 1 x (-45/+45) Mvar 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) | Imediata | RB | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | - | SE 230/138 kV CALADINHO II | 1º e 2º autotransformadores trifásicos 230/138 kV – 2 x 40 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho C2 na SE Caladinho II, Circuito simples, 2 X 954,0 MCM, 2 x 1,0 km. | Imediata, , associada à entrada em operação da LT 138 kV Caladinho II - Humaitá | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2020-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ETN | - | SE CAMPINA GRANDE III 500 kV | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 Mvar / 500 kV e conexões | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | CARTA ONS-0047/DPL/2019 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | STN | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Instalação unidade reserva de 50 Mvar para o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II - Teresina II C2 (05C7). | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | Ofício nº 0823/2019/DEE/EPE PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | ARGO | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Adequação das instalações para compartilhamento de unidade reserva de 50 Mvar existente com o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II – Teresina II C1 (05V9), de propriedade da CHESF. Compartilhamento com o reator da LT 500kV Tianguá II - Acacraú III | Imediata | RB | 2019
ONS/EPE | Consulta Pública do POTEE 2021 (1ª Emissão) | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SE BONGI 230/69 kV | Instalação do 5° TR 230/69 kV - 200 MVA e conexões, arranjo BPT; Instalação de 3 TRs 230/69 kV – 200 MVA e conexões, arranjo BPT, em substituição aos TRs 230/69 kV 04T1, 04T2 e 04T3 – 100 MVA existentes. Recapacitação dos barramentos principal (formado pelos trechos 04BP-1, 04BP-2 e 04BP-3) e transferência (formado pelos trechos 04BA-1 e 04BA-2) em 230 kV da SE BGI, com a substituição de cabos, cadeias de isoladores e conectores. (SGPMR: 0000058/2022); Substituição das chaves seccionadoras 34BP-1, 34BP-2 (barra principal) e 34BA-1 (barra auxiliar) em 230 kV, da SE BGI. (SGPMR: 0000059/2022); Substituição de 1 (um) Disjuntor 230 kV, base e estrutura de suporte, posição operacional 14D1 (um) da SE BONGI, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA. (SGPMR: 0000060/2022); Substituição de 1 (uma) chave seccionadora, posição operacional 34D1-1, na SE BONGI. (SGPMR: 0000061/2022); Substituição de 1 (uma) chave seccionadora, posição operacional 34D1-2, na SE BONGI. (SGPMR: 0000062/2022); Recapacitação dos barramentos principal (formado pelos trechos 02BP-1 e 02BP-2) e transferência (formada pelos trechos 02BA-1 e 02BA-2) em 69 kV da SE BGI, com a substituição de cabos, cadeias de isoladores e conectores. (SGPMR: 0000063/2022); Substituição da chave seccionadora 32BA-1 da barra auxiliar em 69 kV, da SE BGI. (SGPMR: 0000064/2022); Instalação de um disjuntor seccionador na barra principal 02BP-2, em 69kV, da SE BGI, em substituição à chave 32BP-1. (SGPMR: 0000065/2022); Instalação de 1 IB (Interligação de Barras) em 69 kV e conexões, arranjo BPT, na SE BGI, em substituição à IB 02D1 existente. (SGPMR: 0000066/2022); Instalação de 1 IB (Interligação de Barras) em 69 kV e conexões, arranjo BPT, na SE BGI, em substituição à IB 02D2 existente. (SGPMR: 0000067/2022); Instalação de 1 (um) transformador de aterramento 72,5 kV, 15 MVA, em paralelo aos dois atualmente existentes. (SGPMR: 0000068/2022); Instalação de 1 (um) módulo de conexão para o transformador de aterramento 72,5 kV, 15 MVA. (SGPMR: 0000069/2022). | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV OLINDINA – ITABAIANINHA C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 73,4 km Remanejamento do Módulo de Entrada de Linha da LT 230kV Olindina – Cícero Dantas C1, que será desativada, para conexão da LT 230 kV Olindina – Itabaianinha C1, na SE Olindina. Remanejamento do Módulo de Entrada de Linha da LT 230kV Olindina – Cícero Dantas C2, que será desativada, para conexão da LT 230 kV Olindina – Itabaianinha C1, na SE Itabaianinha. | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS/EPE | Consulta Pública do POTEE 2021 (1ª Emissão) | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE IRECÊ 230/69 kV | Instalação de 2 TRs 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, arranjo BD5 em 230kV e BPT em 69kV, em substituição aos TRs 230/69/13,8 kV 04T2 e 04T3 – 33 MVA existentes, que se encontram em final de vida útil. Instalação de 1 (um) reator de aterramento (02A2) 69 kV, 7,5 MVA, 20 ohms/fase cada, para operar em paralelo com o reator de aterramento existente (02A1), na SE IRE. (SGPMR: 0000044/2022); Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao reator de aterramento 02A2, na SE IRE. (SGPMR: 0000045/2022). | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev3 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | - | LT 230 kV MAUA III – MANAUS, C1 | LT 230 kV MAUÁ 3 – MANAUS 2x954 MCM, 3,8 km, C1 (CS) – Trecho aéreo LT 230 kV MAUÁ 3 – MANAUS 1x2000 mm2 XLPE (COBRE), 9,1 km, C1 (CS) – Trecho subterrâneo 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Mauaá 3 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo DJM // Manaus 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo DJM // Manaus | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
MME | EPE-DEE-NT-003/2022 Ofício nº 43/2022/DPE/SPE-MME | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA |  | Equatorial Energia - PA | SE 230/138 kV Novo Progresso - 2 x 100 MVA | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 Compensador Síncrono, 1 x (-45/+45) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | Imediata | RB | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO | Reconstrução/ Recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, incluindo a substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW em toda a extensão da LT (82 km). | Imediata | DIT | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BOA HORA - JALES | Reconstrução / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para 249/293 MVA e adequações dos terminais. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (45,04 km). | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA |  |  | SE ENCRUZO NOVO | 1º Capacitor 230 kV - 20 Mvar 1º Reator de barra manobrável 230 kV - 10 Mvar 1º Compensador síncrono 230 kV - (-30/50) Mvar | Imediata | RB | 2021 (1° emissão)
EPE/ONS | OFÍCIO 0126 /EPE/2021 CTA-ONS DPL/PL 0127/2021 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | SIMÕES | - | SE CURRAL NOVO DO PIAUÍ II | Polo reserva de 200 MVA compatível com o 3º banco de AT 500/230 kV - 3 x 200 MVA, autorizado à LYON III por meio da ReA 9.331/2020. | ago/22 (Compativel com a implantação do 3º AT da SE Curral Novo do Piauí II 500/230 kV) | RB | 2021 (1° emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV ARINOS 2 - PARACATU 4 C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // Paracatu 4 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Arinos 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV PARACATU 4 - NOVA PONTE 3 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Paracatu 4 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Paracatu 4 | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV NOVA PONTE 3 - ARARAQUARA 2 C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // Araraquara 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Araraquara 2 | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-137/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE ÁGUA VERMELHA | 1º TR 500/138 kV - (3+1 res.) x 133 MVA - 1ɸ, com capacidade total de 400 MVA, incluindo a instalação do sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos. | 2023-01-23 | RB | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE SINOP | 4º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT |  | LT 230 kV CASCAVEL - SALTO OSÓRIO | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim, circuito duplo, 1,5 km, 1 x 795 MCM (Drake). | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT |  | LT 230 kV CASCAVEL - MEDIANEIRA NORTE | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-NT-151/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT |  | LT 230 kV GRALHA AZUL - UMBARÁ | Recapacitação da LT para limites de longa e curta duração de 420 e 500 MVA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE VENÂNCIO AIRES | Substituição dos transformadores TR-3 e TR-4 69/13,8 kV – 8 MVA, em final de vida útil, pelo 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA. Obs.: A indicação do 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA resultou de reuniões realizadas entre ONS, EPE, RGE e CEEE-T, embasadas em análises de mínimo custo global realizada pela RGE e de viabilidade física para implantação do novo equipamento realizada pela CEEE-T | Imediata | DIT | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ELEKTRO | SE JALES | Substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA cada. | Imediata | DIT | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ENERGISA SUL-SUDESTE | SE BRAGANÇA PAULISTA | Substituição do transformador TR-1, 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA, sendo que o novo TR deverá ter o mesmo grupo de ligações do existente (138 kV – Yn; 34,5 kV Yn, 11,5 kV – D) | 2026-01-01 | DIT | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício n. 0215/2022/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | ENEL SP | SE EDGARD DE SOUZA | Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 230-88 kV, por novo banco 3 x 50 MVA 1Ф e módulos de conexão associados. | 2024-12-01 | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | LIGHT | PÁTIO DE 500 KV DA SE GRAJAÚ | Substituição completa do pátio de 500 kV GIS da SE Grajaú, contemplando: 7 disjuntores 500 kV, 48 seccionadoras de 500 kV, 45 transformadores de corrente 500 kV, 30 transformadores de potencial, com aumento de capacidade para 4.000 A de corrente nominal e 50 kA de interrupção de corrente curto-circuito, além de 18 para-raios, trechos de barramento blindados a SF6 e de buchas de parede. Substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão e do serviço auxiliar; cabos de controle, ponte rolante e dos sistemas de exaustão e proteção contra incêndios. | 2026-12-01 | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | TAESA |  | SE IMPERATRIZ | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ohms e IN= 1650 / 2250 A. Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C2, de 15,9 Ohms e IN= 1500 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | TAESA |  | SE COLINAS | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | TAESA |  | SE COLINAS | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Miracema C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | Carta CTA-ONS DPL 2662-2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE |  | SE COLINAS | Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-02), localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Miracema C1, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. Essa obra foi indicada no PAR 2019-2023 como uma melhoria de grande porte e constou no POTEE 2019 - Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil (1ª emissão). Em abril de 2021, a ANEEL autorizou à Eletronorte a substituição do equipamento por meio da Resolução Autorizativa 9.918/2021. Entretanto, após novas análises do ONS, foi constatada a necessidade de alteração da capacidade operativa do referido equipamento dos atuais (1.500 / 2.250 A) para (1.650 / 2.250 A), sendo necessária a revisão da referida outorga (CTA-ONS DPL 2662/2021). | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | SE PRESIDENTE DUTRA | Substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01), que se encontra em final de vida útil (degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento), por outro autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 150 MVA. A substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01) foi solicitada originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - Final de Vida Útil e constou no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2020 (1ª Emissão) – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil (SGPMR: 001043/2018, 001047/2018, 001049/2018 e 001050/2018) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV XINGÓ – CAMAÇARI II, C1, C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 346 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф XINGÓ Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CAMAÇARI II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II MIM - 500 kV XINGÓ MIG-A XINGÓ MIM - 500 kV CAMAÇARI II MIG-A CAMAÇARI II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV JUAZEIRO DA BAHIA III - CAMPO FORMOSO II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 105 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JUAZEIRO III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JUAZEIRO III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II MIM - 500 kV JUAZEIRO III MIG-A JUAZEIRO III MIM - 500 kV C. FORMOSO II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV CAMPO FORMOSO II – BARRA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 301 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф C. FORMOSO II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II MIM - 500 kV BARRA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV BURITIRAMA – BARRA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 103 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIRAMA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BURITIRAMA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II MIM - 500 kV BURITIRAMA MIG-A BURITIRAMA MIM - 500 kV BARRA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV BARRA II – CORRENTINA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 280 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф BARRA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф CORRENTINA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA MIM - 500 kV CORRENTINA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG |  |  | LT 500 kV CORRENTINA II – ARINOS 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 306 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф CORRENTINA Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф ARINOS 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 10.344,40 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 MIM - 500 kV ARINOS 2 MIG-A ARINOS 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV MORRO DO CHAPÉU II – POÇÕES III, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 366 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф M. CHAPEU II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф POÇÕES III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III MIM - 500 kV M. CHAPEU II MIG-A M. CHAPEU II MIM - 500 kV POÇÕES III MIG-A POÇÕES III Extensão do barramento de transferência na SE Morro do Chapéu II para compartilhamento da unidade reserva do reator de linha do circuito 1 com o circuito 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV POÇÕES III – MEDEIROS NETO II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 336 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф POÇÕES III Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф M. NETO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II MIM - 500 kV M. NETO II MIG-A M. NETO II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/ES |  |  | LT 500 kV MEDEIROS NETO II – JOÃO NEIVA 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 290 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф M. NETO II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф J. NEIVA 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 MIM - 500 kV J. NEIVA 2 MIG-A J. NEIVA 2 Extensão do barramento de transferência na SE Medeiros Neto para compartilhamento da unidade reserva do reator de linha do circuito 1 com o circuito 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV GENTIO DO OURO II– BOM JESUS DA LAPA II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф G. OURO II Re EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II MIM - 500 kV G. OURO II MIG-A G. OURO II MIM - 500 kV B. J. LAPA II MIG-A B. J. LAPA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | LT 500 kV GENTIO DO OURO II– BOM JESUS DA LAPA II, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф G. OURO II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II MIG-A G. OURO II MIG-A B. J. LAPA II MIM - 500 kV B. J. LAPA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG |  |  | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II– JAÍBA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф B. J. LAPA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA MIM - 500 kV JAÍBA MIG-A JAÍBA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG |  |  | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II– JAÍBA, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф B. J. LAPA II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA MIG-A JAÍBA MIM - 500 kV JAÍBA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | LT 500 kV JAÍBA – BURITIZEIRO 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф JAÍBA Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф BURITIZEIRO 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 MIM - 500 kV BURITIZEIRO 3 MIG-A BURITIZEIRO 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | LT 500 kV JAÍBA – BURITIZEIRO 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф JAÍBA Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф BURITIZEIRO 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 MIG-A BURITIZEIRO 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV CAMPO FORMOSO II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG ( Terreno Rural ) / MIM - 500kV | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV BARRA II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV / MIG ( Terreno Rural ) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SECCIONAMENTO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II NA SE CORRENTINA | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 x 0,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV CORRENTINA | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV MORRO DO CHAPÉU II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Extensão do barramento de transferência na SE Morro do Chapéu II para compartilhamento da unidade reserva entre os reatores de barra | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV POÇÕES III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV MEDEIROS NETO II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Extensão do barramento de transferência na SE Medeiros Neto para compartilhamento da unidade reserva entre os reatores de barra | mar/26 (Associada a data de entrada da SE Medeios Neto II) | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES |  |  | SE 500 KV JOÃO NEIVA 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv | mar/26 (Associada a data de entrada da SE Medeios Neto II) | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV GENTIO DO OURO II | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV BOM JESUS DA LAPA II | 4° e 5° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | SE 500 KV JAÍBA | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 2x CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | abr/23 (Associada a data de entrada da SE 500 kV Jaíba) | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | SE 500 KV BURITIZEIRO 3 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | abr/23 (Associada a data de entrada da SE 500 kV Buritizeiro) | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | LT 500 kV GOVERNADOR VALADARES 6 - LEOPOLDINA 2, C1 e C2 (CD) (Nova) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 318 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Leopoldina 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG/RJ |  |  | LT 500 kV LEOPOLDINA 2 - TERMINAL RIO, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 191 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // Terminal Rio 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio MIM - 500 kV // Terminal Rio MIG-A // Terminal Rio | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | LT 500 kV JANAÚBA 6 - PRESIDENTE JUSCELINO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 310,3 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Presidente Juscelino Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Janaúba 6 MIG-A // Presidente Juscelino 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 MIM - 500 kV // Janaúba 6 MIG-A // Janaúba 6 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GONÇALO DO PARÁ, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // São Gonçalo do Pará MIG-A // São Gonçalo do Pará 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // São Gonçalo do Pará MIG-A // Buritizeiro 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG |  |  | SE 500/345 kV LEOPOLDINA 2 | 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6 +1R) x 45,3 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
MME | Ofício nº 197/2021/DPE/SPE-MME | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO |  |  | Seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho I, C2, na SE Caladinho II | Implementação de 2 circuitos simples em 230 kV, com extensão aproximada de 5,5 km cada, entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão da LT 230kV Coletora Porto Velho – Porto Velho C2 e a SE Caladinho II | Imediata, associada à entrada em operação da LT 138 kV Caladinho II - Humaitá | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Carta CHESF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHESF/Equatorial-PI, 17/03/2022 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | Equatorial - PI | SE PIRIPIRI 69/13,8 kV | 1º TR 69/13,8 kV - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kV (TR6B e TR6C), autorizados pela ReA 6.237/2017. | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | SE 500 KV CAMAÇARI IV | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 MIM - 500 kV Necessidade de compatibilidade e compartilhamento com fase a reserva existente do reator de linha da LT 500 kV Camaçari IV - Jardim C1 | Imediata | RB | 2021 (3ª Emissão)
ONS | CTA-ONS DPL 0134/2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AP | LMTE | EQUATORIAL-AP | SE Macapá | Instalação do 4º transformador 230/69 kV – 150 MVA, de forma provisória e temporária na SE Macapá, para operar nessa condição até a entrada em operação dos empreendimentos: SE Macapá III 230/69 kV – 2x150 MVA e LT 230 kV Macapá – Macapá III C1 | Imediata | RB | 2020 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | SE CENTRO | Substituição dos dois bancos de transformadores 230/88 kV atuais, por quatro transformadores trifásicos 345/88 kV (4 x 150 MVA, religáveis em 230/88 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído) e instalação de 4 (quatro) CTs 88 KV, GIS, BD3. Substituição da blindada GIS de 230 kV por outra 345 kV (religável em 230 kV) composta de 2 ELs (com espaço para futuras ELs), 8 CTs (sendo 3 instalações devido aos TRs adicionais) e 4 IBs (sendo 2 seccionamentos de barras e 2 paralelos) e com arranjo BD3. | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA-CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE ITAPEVA | Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões. Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores nº 1 e 2 (BC-1 e BC-2), 13,8 kV, 9,0 MVAr cada, conforme SGPMRs nº 001023/2020 e 001025/2020. | Imediata | DIT | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DE+B6E-RE-148/2021-rev2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | SE 500 KV CAMAÇARI II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - |  | LT 230 kV ENCRUZO NOVO - SANTA LUZIA III C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM, 203 km Reator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Encruzo Novo Reator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Santa Luzia III | Imediata | RB | 2021 (1ª emissão)

## POTEE Anteriores - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2021 - 4ª Emissão (JULHO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | jan/26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTA RITA - SÃO JOSÉ C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5,7 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 6,8 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 2 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SÃO JOSÉ | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FAZENDINHA | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev4 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE EQUATORIAL | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev5 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SANTA RITA | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev6 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ C1 | Eliminação do fator limitante atualmente existente na LD 69 kV Santana – Macapá C2 Adequação do bay de conexão na SE Santana 69 kV | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para implementar transferência automática de atendimento às cargas em 13,8 kV e 34,5 kV. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e construção do circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C1 e C2 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C1 e C2 para o cabo T-Linnet, 1,5 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C3 e C4 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C3 e C4 para o cabo T-Linnet, 1,8 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138 kV Seccionadora | Construção de uma subestação Seccionadora e 7,0 km de linha de transmissão para interligar a SE LAGOS 345/138 kV (NOVA SE). | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | LT 138 kV FUNIL - ITATIAIA C1 e C2 | Construção de nova LD 138 kV circuito duplo, 7 km, 1x 556,5 MCM - CCA (Dove). | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE FUNIL 138 kV | 1 Módulo de infraestrutura de Manobra. 2 EL 138 kV BD4 (associados a LI Funil - Itatiaia circuitos 1 e 2) | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE CAMPOS 138 kV | Nova LD 138 kV Campos - Mombaça CD conectada nas duas ELs da SE Campos 138 kV onde estavam conectados o consumidor LLX e um dos circuitos para Italva.. | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF). | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | A obra da ELEKTRO deve ser coordenada com a desmontagem do mesmo trecho ainda por ser autorizada à ISA CTEEP. As obras deverão ser concluídas em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE VESPASIANO 2 138 kV | Instalação de 2 bancos de capacitores de 24,6 Mvar/138 kV e módulo de conexão. | Imediata | - | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VESPASIANO 2 – SANTA LUZIA 1 (LD 2) E LD 138 kV VESPASIANO 2 – BH HORTO | Seccionamento da LD 138 kV Santa Luzia 1 – BH Horto e a construção de 17 km de circuito duplo, 170 mm2, 150 MVA, até a SE Vespasiano 2 | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | LD 138 KV VOTORANTIM-MURIAÉ C1 | LD 138 kV Votorantim-Muriaé C1 1x 636 MCM 28 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV OURO PRETO 1 - ALCAN(Novelis) | Recapacitação para 150 MVA - 4 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 2 | Seccionamento da LD138 kV Araxá 1 – Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 3 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 2 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE TOCANTINS - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 3,6 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE VISCONDE RIO BRANCO - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE MURIAÉ 1 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SUBESTAÇÃO 06 – BRASÍLIA LESTE | LT 138 kV com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, 1,6 km sublacustre, cabo 630 mm² Cu, e 4,7 km subterrâneo, cabo1000 mm² Al | Imediata | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE–DEE–RE-029-2010-r0 Jun/2010 | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 50 MVA | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO - AREIÃO | LD 138 kV com 7,2 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE RIVIERA 138 kV | Implantação da nova subestação Riviera, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA NA SE RIVIERA 138 kV com construção de circuito duplo, com 0,3 km do trecho de seccionamento até a SE Riviera 138 kV. | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Recapacitação da nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SANTA GENOVEVA 138 kV | Implantação da nova subestação Santa Genoveva, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/138 KV XAVANTES | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV XAVANTES - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV XAVANTES - DAIA NA SE SANTA GENOVEVA 138 kV com construção de LD 138 kV, circuito duplo, com 3,3 km do trecho de seccionamento até a SE Santa Genoveva 138 kV | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/138 KV XAVANTES | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE APARECIDA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Aparecida com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - APARECIDA | LD 138 kV com 6 km de extensão, circuito simples, com cabo 795 MCM | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD138 kV PIRINEUS – DAIA | LD138 kV PIRINEUS – DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM | 2023-03-01 | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO ESTADO DE GOIÁS | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2021-12-01 | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2015-rev0 PAR 2019-2023 Carta CELPE de 26/06/2017 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | CELPE | LT 69 kV FIAT SECCIONADORA - TEJUCOPAPO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x18 km, cabo 1 x 636 MCM | 2022-07-01 | SE 230/69 kV Mata Norte | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - CONDE C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - COTEMINAS C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - suberrâneas | LD 69kV AL 500 mm2 - 7 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1 | LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | SE 69/13,8 KV OLINDINA 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2 | Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD 138KV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1 | LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-041/2012-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV CASTANHAL (REDE BÁSICA) - CIDADE MODELO | Construção de duas LTs 138 kV Castanhal (RB) - Cidade Modelo (CELPA), CD, 15,5 km, cabo 1x740,8 MCM CAL, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2019-2023 CTA-DP Nº 027/2017 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV CHAPADA I - SIMÕES (EQTL-PIAUÍ) C1 | Construção de LT 138 kV C1, associada à integração do setor de 138 kV da SE Chapada I | Imediata | SE CHAPADA I 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV LARANJAL (REDE BÁSICA) - MONTE DOURADO | Construção da LT 69 kV, CS, 10 km, 1x394,5 MCM CAL | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio138 kV na SE Moares de Almeida | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE CIDADE MODELO | Construção dos setores de 138 kV e 13,8 kV, implantação de 1 TR 138/13,8 kV - 25/30 MVA, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE MONTE DOURADO | Construção dos setores 69, 34,5 e 13,8 kV, implantação de 1 TR 69/13,8 kV - 12,5/15 MVA e 1 TR 69/34,5 kV - 12,5/15 MVA | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 69 kV TERESINA II - MONS. GIL E BARRA DURO | Construção de LT 69 kV CS, 66 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Imediata | SE TERESINA 230/69 kV | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV PIRIPIRI - ESPERANTINA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 73 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 kV | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 138 kV PARNAÍBA III / TABULEIROS II C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 10 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 kV | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | SE ESPERANTINA | Implantação do 1º AT 138/69 kV - 50 MVA | Imediata | LT 230 kV PIRIPIRI - TEREZINA III (C1) | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - BERTOLÍNEA | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2 | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - GUADALUPE | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL - PIAUÍ | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova) | Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas – Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | CEEE-D | SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova) | Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas – Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2 | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - FLORESTA, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 15 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - TANGARÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 19 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV BARRO DURO - CASCA 3, C1, NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 3 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV COXIPÓ - CPA, C1 e C2 (CD), NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 6 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-10-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV GUAPÓ - CARAJÁS, C1 | Com extensão de 33 km | 2025-01-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138 kV Itaberaí | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2022-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138/69 kV Guapó | MIG MIM 1° ATF 138/69 kV, 1 x 25 MVA 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SERRA DO OURO 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Serra do Ouro com a instalação de transformador 138/69 kV – 50 MVA, com LTC de forma a permitir a conexão da LD 138 kV Itapaci – Serra do Ouro, CS, 397,5 MCM, existente, operando atualmente em 69 kV, no novo pátio 138 kV da SE Itapaci. | Imediata | OBRA IMPORTANTE PARA VIABILIZAR A TOMADA DE CARGA NO NOVO SETOR DE 138 KV DA SE 230/138 KV ITAPACI | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 (Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 (Construção de 4 km de circuito simples, cabo isolado. Obra associada ao novo pátio de 69 kV e TR 230/69 kV da SE Timóteo 2) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) (Nova SE com 2 bancos AT de 25 MVA cada. Obra com impacto na transformação 230/13,8 kV da SE Governador Valadares 2) | Imediata | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km) | 2023-03-20 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LD 69 kV Pres. Figueiredo RB – Pres. Figueiredo Dist. – C1 e C2 | CD – 1x636 MCM, 2 x 4km | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE 69/13,8 kV Presidente Figueiredo | 1° e 2° TR – 69-13,8 kV – 3Ø – 30 MVA | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | 2026-05-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parintins | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV – 2x40 MVA e 10 alimentadores | 2025-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV RIO FORMOSO II – RIO FORMOSO, CS | Circuito Simples 138kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | Desvio da LD 138 kV Pratudinho – Rio Formoso para Rio Formoso II | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II – Rio Formoso III | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM, 52 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II - Rio Itaguari | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 45km | 2025-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | SE 34,5/13.8 kV FORMOSO | 2° TR 34,5-13,8 kV - 3Ø - 5 MVA | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Gurupi – Gurupi I CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138kV Gurupi – Gurupi II CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 2km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV CACHOEIRINHA 3 - ESTEIO 2 C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 6 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | Reencabeçamento do terminal de CACHOEIRINHA 1 da LT 138 kV SÃO LEOPOLDO – CACHOEIRINHA 1 na SE CACHOEIRINHA 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SECC LD 138 kV IGUATEMI - ELDORADO, C1, NA SE IGUATEMI 2 | Circuito Duplo 138kV, 3,1 km | ASSOCIADA A SE IGUATEMI 2 230/138 kV | SE IGUATEMI 2 230/138 kV (Outorgada) | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SE NAVIRAÍ 138 kV | 1 banco de capacitores 15 Mvar / 138 kV e conexões | Imediata | - | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PIRATININGA | LT 138 kV PEDRO TAQUES - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor 954 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com aproximadamente 0,5 km de extensão e 1 cabos guarda OPGW 24 fibras para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden (EMAE) - Pedro Taques. A extensão final desta LT depende da localização da futura SE Manoel da Nóbrega. | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | LT 138 kV Jorge Teixeira - Distrito Três - C1 e C2 - 2 x 795 MCM - cabo OPGW (radial) | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV JORGE TEIXEIRA - DISTRITO III | Construção de LT 138 kV CD, 5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | 2022-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | 2023-05-01 | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | 2026-05-01 | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQTL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQTL-PA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 | Construção de LT 88 kV CD, 23,0 km, 2x954 MCM | 2026-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2021 (1a Emissão)
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR VILA MARIANA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2023-09-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC SACOMÃ | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC AÇOMINAS | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR DOMINGOS DE CARLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2025-12-01 | - | -
EPE | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO/AM | - | ED AMAZONAS | LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1 | LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN) | Imediata | SE Caladinho II, originada do estudo de Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho - EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | 2021 (2 Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1 | LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x477 MCM (HAWK) | Imediata | Reforços Estruturais para a Região Leste do Estado de Rondônia - EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 4 | Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2 | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SECCIONAMENTO LD 138 KV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE | Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV |  | - | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IPATINGA 2 | Instalação de transformador 138/69 kV, 2 x 15 MVA. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 (Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 (Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 (Construção de 47 km de circuito simples, cabo 336 MCM. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 (A obra consiste no recondutoramento do C1 e no lançamento do C2. Porém, a CEMIG – D solicita a modificação desta alternativa, excluindo o recondutoramento dos circuitos. Com isso, a nova obra consistiria apenas no lançamento do C2, 170 mm², 150 MVA, 16,7 km. A CEMIG – D relata que essa mudança não prejudica o desempenho do sistema. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV.) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 (Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Sul e Oeste de Minas Gerais | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2 | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV. A LD 161 kV Braúnas - Ipatinga 2, resultante do seccionamento em questão, deverá operar em 138 kV). |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE JOÃO MONLEVADE 4 69 kV | Seccionamento da LD 69 kV Itabira 3 - Nova Era 1 na SE João Monlevade 4. Obra associada à nova SE João Monlevade 4 230/69 kV |  | SE João Monlevade 4 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | EOC Vila Olívia | Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | LTA Leste - Norte C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 8,89 km de extensão. | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | 2023-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | EOC Vila Buenos Aires | : Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL-SP | RAE Vila Olivia C1 e C2 | Re-siglagem do atual Ramal VOL 1-2 para LTA SMI-VOL 1-2 | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHAGUERA | 2020 (1a Emissão)