## Ampliações e Reforços - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de outorgas
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 500 kV Quixadá – Crateús, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 205 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Quixadá Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф //Crateús 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús MIM - 500 kV // Quixadá MIM - 500 kV // Crateús MIG-A // Quixadá | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE/PI | - | - | LT 500 kV Crateús – Teresina IV, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 219 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // Crateús Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Teresina IV 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús MIM - 500 kV // Teresina IV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/MA | - | - | LT 500 kV Teresina IV – Graça Aranha, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 216 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // Teresina IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha MIM - 500 kV // Graça Aranha | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | LT 500 kV Boa Esperança – Graça Aranha, C1, CS, - 4x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 182 km 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // Boa Esperança 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // Graça Aranha MIM - 500 kV // Boa Esperança MIM - 500 kV // Graça Aranha MIG-A // Boa Esperança | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Tianguá II – Teresina II, C1 e C2, (CS na nova SE Teresina IV) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (05E6 remanejado de Teresina II) Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (05E3 + 05ER-2 remanejados de Teresina II) 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM (remanejado de Teresina II) MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II – São João do Piauí II, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Curral Novo do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // São João do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II MIM - 500 kV // Curral Novo do Piauí II MIM - 500 kV // São João do Piauí II MIG-A // Curral Novo do Piauí II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | LT 500 kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves, C3, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 308 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // São João do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Ribeiro Gonçalves 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves MIG-A // Ribeiro Gonçalves | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/TO | - | - | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves – Colinas, C3, CS, - 6x795 MCM - | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 368 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // Ribeiro Gonçalves Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // Colinas 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas MIM - 500 kV // Colinas MIG-A // Ribeiro Gonçalves MIG-A // Colinas | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves, C1 e C2, CS, na nova SE São João do Piauí II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV SJPI - Rib. Gon.) 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 60 Mvar 1Ф (fase reserva) MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Banabuiú – Morada Nova, C1, CS, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 55,9 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // Banabuiú MIM - 230 kV // Banabuiú MIG-A // Banabuiú | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Morada Nova – Russas II, C1, CS, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 58 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Russas II MIM - 230 kV // Russas II MIG-A // Russas II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Alex – Morada Nova, C1, CS, - 2x795 MCM - comprimento aproximado de 61,7 km | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 61,7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Alex 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Alex MIM - 230 kV // Morada Nova MIG-A // Alex | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Açu III, C1, (CS, na nova SE Morada Nova) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II, C2, (CS, na nova SE Morada Nova) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II, C1, (CS, na SE Alex) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II, C1, (CS, na SE Pacatuba) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejamento do reator da LT 500 kV Quixadá - Fortaleza) // Pacatuba 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Não será recomendada fase reserva para o reator remanejado da LT Quixadá – Fortaleza II terminal Fortaleza II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II, (05C2), (CS, na SE Pacatuba) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Araticum (Mauriti) - Milagres, C2, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 18 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Araticum MIM - 230 kV // Araticum Entrada de Linha 230 kV de Milagres deverá ser instalada no bay do Compensador Estático (01Q1/01Q2 (-35/+58)) que será desativado. Desmobilização do Compensador Estático (01Q1/01Q2 (-35/+58)) e equipamentos de pátio. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II, C1, CS na SE Abaiara, 1x636 MCM ( apenas trecho Crato II – Abaiara) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Abaiara - Milagres C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Abaiara MIM - 230 kV Desativação e Desmobilização do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), ponto de seccionamento até Milagres, 1,5 km Reaproveitamento e readequação da EL de Milagres, relativa à LT 230 kV Crato II - Milagres (04M4) | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Gameleira - Milagres C2, 2 x 795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (GROSBEAK), 5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Gameleira MIM - 230 kV Desativação e Desmobilização do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), do ponto de seccionamento até Milagres, 4,5 km Aproveitamento das ELs existente de Milagres e de Gameleira, relativa à LT 230 kV Gameleira - Milagres (04M2), a ser desativada, no que for cabível. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Milagres, C3 (04M3), CS, na SE Gameleira, - 1x636 MCM ( apenas trecho Banabuiú – Gameleira) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Gameleira - Milagres C3, 2 x 795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (GROSBEAK), 5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Gameleira MIM - 230 kV Desativação e Desmobilização do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), do ponto de seccionamento até Milagres, 4,5 km Aproveitamento da EL existente de Milagres, relativa à LT 230 kV Banabuiú - Milagres (04M3), a ser desativada, no que for cabível. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Milagres, C3 (04M3), CS, na SE Icó, - 1x636 MCM | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM GROSBEAK), 1,7 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 500 kV Morada Nova – Pacatuba, C1, CS | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 151 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pacatuba MIG-A // Pacatuba | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500 kV CRATEÚS | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | SE 500 kV TERESINA IV | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф (05E4 e 05E7 Remanejados de Teresina II) - sem fase reserva 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Urbano) OBS: Não será recomendada fase reserva para os reatores de barra remanejados da SE Teresina II provenientes do seccionamento da LT 500kV Teresina II – Tianguá II C1 e C2 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500/230 kV MORADA NOVA | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (Remanejado terminal de Quixadá da LT 500 kV Quixadá - Açu III) 1 Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para o reator remanejado da LT Açu III – Quixadá terminal Quixadá | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | - | - | SE 500 kV SÃO JOÃO DO PIAUÍ II | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CHESF | - | SE 500/230 kV BOA ESPERANÇA | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф (substituição banco de 300 MVA) | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE/PI |  |  | LT 230 kV IBIAPINA II - PIRIPIRI, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 86 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Desativação do trecho da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C1 necessário para o reaproveitamento e readequação da EL de Ibiapina II, que será integralmente desativada. | out/2023 Vinculada à entrada em operação da UFV Marangatu (outubro/2023 - data de acesso) | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | LT 800 kV GRAÇA ARANHA - SILVÂNIA | Linha CC ±800 kV, 1.467 km, 6 x 1590 MCM | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | LT 500 kV PRESIDENTE DUTRA - GRAÇA ARANHA, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 22 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Dutra 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha MIM - 500 kV // Graça Aranha MIG-A // Presidente Dutra | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | - | LT 500 kV SILVÂNIA - NOVA PONTE 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 329 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Silvânia 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Silvânia 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Silvânia Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Silvânia Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф // Silvânia 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // Silvânia MIM - 500 kV // Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // Silvânia MIG-A // Silvânia 2 MIG-A // Nova Ponte 3 Recomenda-se compartilhamento das fases reservas existentes nas Ses Silvânia e Nova Ponte 3 com os futuros reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG/SP | - | - | LT 500 kV NOVA PONTE 3 - RIBEIRÃO PRETO, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeirão Preto 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeirão Preto Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // Ribeirão Preto 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeirão Preto 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // Ribeirão Preto MIG-A // Ribeirão Preto MIG-A // Nova Ponte 3 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG/SP | - | - | LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 388,78 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Marimbondo 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // Campinas 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo AN // Campinas Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 70 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 70 Mvar 1Ф 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Marimbondo 2 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo AN // Campinas MIM-500kV // Campinas MIG-A // Marimbondo 2 MIG-A // Campinas | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | SECC LT 500 kV PRESIDENTE DUTRA - TERESINA II, C1, NA SE GRAÇA ARANHA | 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Desativação reator de linha PDRE7-08 (3+1R) x 50 Mvar | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | SECC LT 500 kV PRESIDENTE DUTRA - TERESINA II, C2, NA SE GRAÇA ARANHA | 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7.5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7.5 km MIM - 500 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | SE 800/500 kV GRAÇA ARANHA | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Serviços Auxiliares, Obras Civis (5000MW) 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 2 x (-300/+300) Mvar 2 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | - | SE 800/500 kV SILVANIA (Ampliação/Adequação) | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Serviços Auxiliares, Obras Civis (5000MW) 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-300/+300) Mvar 3 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | PCTE | - | SE 500 kV RIBEIRÃO PRETO | 3° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV MIG-A (440kV) | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | PCTE | - | SE 500 kV RIBEIRÃO PRETO | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 45,33 Mvar 1Ф // Ribeirão Preto 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeirão Preto Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com os futuros reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | SE 500 kV PRESIDENTE DUTRA | Remanejamento reator de linha PDRE7-11 (3 x 60,5 Mvar - base 550 kV) da LT 500 kV Presidente Dutra - Tereresina II C2 para a barra e adequações correlatas. 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Imediata O remanejameto do reator de linha PDRE7-11 da LT 500kV Presidente Dutra - Teresina II C2 só poderá ocorrer após o seccionamento desta LT na SE Graça Aranha | RB
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | SE 500 kV PRESIDENTE DUTRA | 1 Fase reserva (1 x 60,5 MVar - base 550 kV) a ser utilizada como reserva do reator de barra PDRE7-01, cuja substituição foi outorgada pela ReA 11.450/2022. A fase reserva deve entrar em operação de forma concomitante à substituição mencionada e deverá ser compartilhada futuramente com o reator PDRE7-11, a ser remanejado para a barra 500 kV de Presidente Dutra, após a entrada em operação da SE Graça Aranha e seccionamentos 500 kV. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | RN/PB | - | - | LT 500 kV CEARÁ MIRIM II - JOÃO PESSOA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 190 km 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // Ceará Mirim II 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II MIM - 500 kV // Ceará Mirim II MIG-A // Ceará Mirim II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II MIG-A // João Pessoa II Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva nova, pela impossibilidade física de compartilhamento da existente. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB/PE | - | - | LT 500 kV JOÃO PESSOA II - PAU FERRO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 78 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II MIM - 500 kV // João Pessoa II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pau Ferro 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Pau Ferro MIM - 500 kV // Pau Ferro MIG-A // Pau Ferro | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 500 kV GARANHUNS II - MESSIAS, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 87 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Garanhuns II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Garanhuns II MIM - 500 kV // Garanhuns II MIG-A // Garanhuns II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Messias 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Messias MIM - 500 kV // Messias MIG-A // Messias | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE/BA | - | - | LT 500 kV BOM NOME II - CAMPO FORMOSO II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 365 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // BOM NOME II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // CAMPO FORMOSO II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // BOM NOME II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // CAMPO FORMOSO II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55Mvar 1Ф // BOM NOME II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // CAMPO FORMOSO II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL/BA | - | - | LT 500 kV ZEBU III - OLINDINA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 226 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // Olindina 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // ZEBU III 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Olindina Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // Olindina MIG-A // ZEBU III | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 500 kV BOM NOME II - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4x795 MCM (TERN), 163 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф // Bom Nome II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // ZEBU III | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | - | LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome II MIG-A // Bom Nome | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | - | LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome II MIG-A // Bom Nome | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV ZEBU - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III MIG-A // ZEBU II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV ZEBU - ZEBU III, C2 | Circuito Simples 230 kV,2 x 795 MCM (TERN), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III MIG-A // ZEBU II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 230 kV FLORESTA II - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 76 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Floresta II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | - | SECC LT 500 kV MILAGRES II - SURUBIM, C1, NA SE BOM NOME II (OBS: A consideração desta recomendação na publicação final do POTEE depende da confirmação se o empreendedor das UFV Dourados 11 a 20 irá construir a SE Surubim após rescisão do CUST das UFV Surubim 1 a 15) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Remanejamento do Reator de linha (F) -100 Mvar - 1Ø – 3 x -33,3 Mvar da LT Milagres II – Surubim C1 para a barra da SE Milagres II Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva dos reatores de barras existentes da SE Milagres II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III (04F3), NA SE FLORESTA II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3), NA SE TACARATU | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 7 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, (04F2), NA SE ZEBU III (apenas trecho Floresta II - Zebu III) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3), NA SE ZEBU III (apenas trecho Bom Nome - Zebu III) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, (04F2), NA SE TACARATU | Reaproveitamento das torres do loop de seccionamento da LT Bom Nome – Paulo Afonso III C1 Cabo 1 x 954 MCM (RAIL), 230 kV, 7 km, trecho 1 Cabo 1 x 954 MCM (RAIL), 230 kV, 7 km, trecho 2 Reaproveitamento e readequação das ELs 230 kV da SE Tacaratu, referentes à LT 230 kV Bom Nome - Tacaratu e LT 230 kV Tacaratu - Paulo Afonso III, descomissionadas Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - |  | SE 500/230 kV BOM NOME II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores de barra e com a LT Bom Nome II – Zebu III. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL | - | - | SE 500/230 kV ZEBU III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | Neoenergia Pernambuco | SE 230/138 kV BOM NOME | 4° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF |  | SE 230/69 kV ZEBU | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-149/2021-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | ITATIM | - | SE 440/230 kV ILHA SOLTEIRA 2 | Instalação do 4° banco de autotransformadores de 440/230 kV de 3x150 MVA 1 IB (Interligador de barras) 440 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de transformador) 440 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | jan/24 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-149/2021-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV INOCÊNCIA - ILHA SOLTEIRA 2 - C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 79,2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Inocência 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Ilha Solteira Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Inocência 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Inocência MIM - 230 kV // Inocência MIM - 230 kV // Ilha Solteira | jan/24 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE JUSSIAPE | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV / MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento futuro. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SECC LT 500 kV IGAPORÃ III - IBICOARA, C1 (2 x CS), NA SE JUSSIAPE | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 x 0,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Remanejamento do Reator de linha 200 Mvar - (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф da LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara para barra da SE Ibicoara CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV OUROLÂNDIA II | 3° e 4º Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV OUROLÂNDIA II - JUSSIAPE, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Ourolândia II MIG-A // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Jussiape | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV OUROLÂNDIA II - JUSSIAPE, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Jussiape | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV JUSSIAPE - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // S. J. PARAÍSO MIG-A // S. J. PARAÍSO | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV JUSSIAPE - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // S. J. PARAÍSO MIG-A // S. J. PARAÍSO | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV SÃO JOÃO DO PARAÍSO - CAPELINHA 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 255 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE CAPELINHA 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 MIM - 500 kV // SE CAPELINHA 3 MIG-A // SE CAPELINHA 3 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV SÃO JOÃO DO PARAÍSO PADRE PARAÍSO 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 172 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE P. PARAÍSO 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 MIM - 500 kV // SE P. PARAÍSO 2 MIG-A // SE P. PARAÍSO 2 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV PADRE PARAÍSO 2 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV MUTUM | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV PADRE PARAÍSO 2 - MUTUM, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 339 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Ф // SE P. PARAÍSO 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Ф // SE MUTUM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE MUTUM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. MUTUM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE MUTUM MIM - 500 kV // SE MUTUM MIG-A // SE MUTUM | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV CAPELINHA 3 | 3° e 4º Reator de Barra 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com os futuros reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - ITABIRA 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 240 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE CAPELINHA 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE ITABIRA 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 MIM - 500 kV // SE ITABIRA 5 MIG-A // SE ITABIRA 5 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 500 kV JOÃO NEIVA 2 - VIANA 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 77,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE Viana 2 | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 1°, 2° e 3º Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-200/+300) Mvar MIM - 500 kV MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-067/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 230 kV TAUBATÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (C2) | Lançamento do segundo circuito (C2), 230 kV, 2 x 636.0 MCM (Grosbeak), 35,0 km EL (Entrada de Linha), 230 kV, Arranjo BD4 (SE TAUBATÉ) EL (Entrada de Linha), 230 kV, Arranjo BD4 (SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) MIM - 230 kV (SE TAUBATÉ) MIM - 230 kV (SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-Rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV JALES - VOTUPORANGA 2 C1/C2 | Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votuporanga, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA | 2024-10-01 | DIT
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TAESA |  | SE ASSIS 500/440 kV | 2º Banco de AT 500/440 kV – 3 x 500 MVA e conexões | 2026-04-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-Rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE TRÊS IRMÃOS 440/138 kV | 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA e conexões | 2024-07-01 | RB
EPE | EPE-DEE-NT-058/2022-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | CGT ELETROSUL | ENERGISA MS | SE 230/138 kV ANASTÁCIO | Substituição dos autotransformadores trifásicos TF1 e TF2 230/138 kV de 75 MVA por duas novas unidades 230/138 kV de 100 MVA. Novo pátio 138 kV – Arranjo Barra Dupla 4 Chaves (BD4) 2 (duas) EL 138 kV para as LT 138 kV Anastácio - Aquidauana 2 (dois) CT 138 kV 1 (um) IB 138 kV Observação: Foi solicitado pela CGT Eletrosul, no âmbito do PAR/PEL 2021, Ciclo 2022-2026, a substituição do TF2 230/138 kV de 75 MVA por final de vida útil, com data de necessidade para Jan/2022 | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0081-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC |  | CELESC | SE 230/138 kV CHAPECOENSE | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê C1 e C2, na SE Chapecoense 230/138 kV, Circuito Duplo, 2 x 3,3 km 2 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Chapeco II – Chapecó Santo Antônio, na SE Chapecoense 230/138 kV *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2026-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | SE 230/138 kV SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões 4 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Portão - São Sebastião do Caí e da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Monte Negro , na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2027-01-01 | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  |  | LT 230 kV CAXIAS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV) | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  |  | LT 230 kV IVOTI 2 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV e da SE 230/138 kV Ivoti 2) | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | SE 230/138 kV IVOTI 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões Seccionamento da LT 230 kV Caxias - Campo Bom C1 e C2, na SE Ivoti 2 230/138 kV, Circuito Duplo, 2 x 1,1 km 2 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Ivoti - Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2027-01-01 | RB
EPE/ONS | CTA-ONS DPL | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | GNA |  | SE UTE GNA II | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 500 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV // SE GNA II MIM - 345 kV // SE GNA I MIG-A | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | Eletronorte | - | SE 230/69 kV Vilhena | 3° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2025-01-01 | RB
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE BOTUCATU | Substituição do Transformador Trifásico Reserva 230/138 kV (o qual está em final de vida útil) de 75 MVA para 150 MVA, compatível com as demais unidades em operação na subestação. (Ref. SGPMR 0000035/2022) | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-NT-052-2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | - | SE NEVES 1 500/345 kV | Substituição do Autotransformador trifásico 500/345 kV, 400 MVA – T2, por transformador trifásico de 480 MVA, devido final de vida útil técnica. (Ref. SGPMR 0001584/2021) | 2024-07-01 | RB
EPE | Nº EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE RONDONÓPOLIS 230/138 kV | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150/180 MVA 3Ф em substituição ao transformador RPAT6-01 230/138 kV, 1x100/102 MVA que se encontra próximo ao fim de vida útil 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) (Ref. SGPMR 001387/2022, 001388/2022, 001389/2022) | 2027-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-NT-075/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Furnas | Enel Rio | SE ANGRA | Instalação de um novo transformador TR1 138/13,8 kV de 15 MVA na SE Angra para que seja devolvido à Enel Rio o transformador 138/13,8 kV de 15 MVA ao término da cessão, a desmobilização dos transformadores de Furnas TR1A 138/138 kV de 7,5 MVA, TR1B 138/138 kV de 7,5 MVA e TR1C 138/138 kV de 9,375 MVA ao término da vida útil dos mesmos. A recomendação do novo transformador TR2 138/13,8 kV de 15 MVA para a SE Angra ficará condicionada ao término de vida útil física do TR 1D 138/13,8 kV de 9,375 MVA ou quando a previsão de demanda para os alimentadores supridos por Angra alcançar 11 MW. | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | EQUATORIAL - PA | SE MARABÁ 230/69 kV | Substituição do transformador 230/69 kV de 33 MVA (MBTF6-03), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001391/2022) | 2024-01-01 | RB
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF | EQUATORIAL - PI | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 230/69 kV | Substituição do transformador 230/69 kV de 33 MVA (04T3), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001315/2022) | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | RN | CHESF | NEOENERGIA COSERN | SE AÇU II 230/69 kV | Substituição do transformador 230/69/13,8 kV de 39 MVA (04T4), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001307/2022) | Imediata | RB
Note on I36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: *Ajuste do número de IBs em Silvânia para 2 unidades, necessárias para comportar a expansão de 2 EL + 2 CRB, conforme arranjo consolidado no R4. * Ajuste do número de IBs em Nova Ponte 3 para 4 unidades, necessários para comportar 2 EL e 2 CRB, conforme diagrama orientativo do R1 desta SE; * Entendemos ser necessário licitar os reatores da SE Silvânia junto às LTs CA que partem para a SE Nova Ponte 3, pois estes são necessários para garantir o adequado desempenho das LTs em manobras (anteriormente estavam associados às obras do bipolo).
Note on I37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * IBs para conexão da LT Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto na SE Nova Ponte 3 foram considerados junto à LT 500kV Silvânia - Nova Ponte 3; * Necessários 2 IBs em Ribeirão Preto para engate de um circuito da LT CD e do 2° reator. C1 da LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto vai compartilhar IB com TRF a ser autorizado para PCTE.
Note on I38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Ajuste da extensão da LT (+10km) em função de dados mais atualizados obtidos via relatório R3; * Ajuste na capacidade dos reatores de linha, em função de dados mais atualizados obtidos via relatório R2.; *Ajuste no arranjo da SE Campinas, conforme informações mais recentes do R4.

## Desativações - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as novas indicações de desativação de instalações, as quais serão tratadas pela ANEEL em avaliação individual, conforme previsto nas Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 (REN 1.020/2022).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - TACARATU, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 141 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV TACARATU - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 49 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3) - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Região Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, C1 - Desativação Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada às SEs Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB

## Ampliações e Reforços - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário (Recapacitação) de 7 km | 2026-10-01
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico (Recapacitação) de 11,6 km | 2026-10-01
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | SE 138/69 kV Carajás | Substituição do TR 138/69 kV de 25 MVA por outro de 50 MVA | 2024-01-01
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0081-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC |  | Celesc | Seccionamento da LT 138 kV Chapeco II – Chapecó Santo Antônio, na SE Chapecoense 230/138 kV | Circuito duplo, 15 km *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2026-01-01 | SE CHAPECOENSE 230/138 kV
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV Ivoti – Bom Principio, na SE Ivoti 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2027-01-01 | SE IVOTI 2 230/138 kV
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV Portão – São Sebastião do Caí, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2027-01-01 | SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Montenegro, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km *OBS: a manutenção desta obra na emissão final do POTEE 2022 está associada à assinatura do CUST pela distribuidora | 2027-01-01 | SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV

## Alterações e Retiradas - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [5 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV XINGÓ – CAMAÇARI II, C1, C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 795 MCM (RAIL), 346 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф XINGÓ Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CAMAÇARI II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM XINGÓ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CAMAÇARI II MIM - 500 kV XINGÓ MIG-A XINGÓ MIM - 500 kV CAMAÇARI II MIG-A CAMAÇARI II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV JUAZEIRO DA BAHIA III - CAMPO FORMOSO II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 105 107 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JUAZEIRO III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JUAZEIRO III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II MIM - 500 kV JUAZEIRO III MIG-A JUAZEIRO III MIM - 500 kV C. FORMOSO II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV CAMPO FORMOSO II – BARRA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 301 312 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф C. FORMOSO II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM C. FORMOSO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II MIM - 500 kV BARRA II Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva indicada para os reatores da LT 500kV C. Formoso II – Barra II com esse reator de barra. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV POÇÕES III – MEDEIROS NETO II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 336 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф POÇÕES III Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф M. NETO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II MIM - 500 kV M. NETO II MIG-A M. NETO II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV GENTIO DO OURO II– BOM JESUS DA LAPA II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 66,6 Mvar 1Ф G. OURO II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 66,6 Mvar 1Ф B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II MIM - 500 kV G. OURO II MIG-A G. OURO II MIM - 500 kV B. J. LAPA II MIG-A B. J. LAPA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV GENTIO DO OURO II– BOM JESUS DA LAPA II, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф G. OURO II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM G. OURO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II MIG-A G. OURO II MIG-A B. J. LAPA II MIM - 500 kV B. J. LAPA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II– JAÍBA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф B. J. LAPA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA MIM - 500 kV JAÍBA MIG-A JAÍBA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório Por conta de posicionamento dos vãos na realização do Relatório R4, foi necessária um fase reserva do reator para a saída de Jaíba
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II– JAÍBA, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф B. J. LAPA II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 63,6 66,6 Mvar 1Ф JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM B. J. LAPA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA MIG-A JAÍBA MIM - 500 kV JAÍBA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Atualização na descrição
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV CAMPO FORMOSO II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) 6 x 55 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG ( Terreno Rural ) / MIM - 500kV Reatores de barra deverão compartilhar fase reserva com o reator de linha da LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV CORRENTINA II – ARINOS 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 306 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф CORRENTINA Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф ARINOS 2 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva via extensão de barramento de transferência. // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 10.344,40 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM ARINOS 2 MIM - 500 kV ARINOS 2 MIG-A ARINOS 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) |  |  | EPE
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV BARRA II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 69 kV 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV / MIG ( Terreno Rural ) Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva entre os dois reatores de barra. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Nova versão do relatório
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-079/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | LT 230 kV GOVERNADOR VALADARES 6 - VERONA C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (Blluejay), 161 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Origem da Recomendação" e "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2020-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL RIO | SE PORTO DO AÇU | Construção da SE 345/138 kV, 1º e 2º ATR 345/138 kV – 2 x 150 MVA (6+1R) x 50 MVA, 1 EL 138 kV para a SE Açu Enel - Seccionamento da LT 345 kV Campos - UTE GNA I (CD) na SE Porto do Açu, circuito duplo, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 x 2,5 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Origem da Recomendação" e "Referência".
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV CARAGUATATUBA - UBATUBA | Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatatuba e a derivação Massaguaçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatatuba (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA. | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão) | Alteração | Atualização do texto da coluna "Distribuidora".
EPE/ONS | Carta ONS DPL/PL nº 1295/2022 / Ofício EPE nº 0925 0927/2022/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELTE | CPFL PIRATININGA | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/88 kV | Instalação do 2º e 3° bancos de transformadores monofásicos de 230-88-13,8 kV, 225 MVA (3x75) MVA cada, com uma fase reserva 230-88-13,8 kV, 75 MVA, ligação estrela aterrada no lado de 230 kV e delta no lado de 88 kV, terciário acessível em triângulo 13,8 kV para o serviço auxiliar e conexões | 2024-01-01 | RB | 2021 (4ª Emissão) | Alteração | Alteração no número da carta
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | COSERN | SE MOSSORÓ IV 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 01/01/2022 jan/2023 | RB | 2020 (1ª Emissão) | Alteração | Atualizada data de necessidade
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV CASCAVEL - MEDIANEIRA NORTE | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) O novo trecho a ser construído entre a subestação Cascavel Oeste e o ponto de seccionamento deve ter capacidade limite de longa duração - 895 A / limite de curta duração - 1029 A. Atualmente a LT 230 kV Guaíra - Cascavel Oeste está em fase de construção para ser reenergizada no nível de tensão de 525 kV e após a entrada em operação, será disponibilizado dois vãos do setor de 230 kV em ambos os terminais. Neste caso, com intuito de otimizar custos, deve-se considerar no detalhamento técnico e econômico (por parte da transmissora responsável na fase de autorização desta obra) que seja avaliada a possibilidade de aproveitamento deste vão disponibilizado no setor de 230 kV da SE Cascavel Oeste, caso os equipamentos de manobra sejam compatíveis com o novo circuito. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Apenas Padronização na "Origem da recomendação"
ONS EPE EPE/ONS | EPE-DEE-NT-151/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV GRALHA AZUL - UMBARÁ | Recapacitação da LT para limites de longa e curta duração de 420 e 500 MVA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Apenas Padronização na "Origem da recomendação"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV CASCAVEL - SALTO OSÓRIO | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim, circuito duplo, 1,5 km, 1 x 795 MCM (Drake). | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração | Apenas Padronização na "Origem da recomendação"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM. Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | RGE | SE SCHARLAU | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | RGE | SE CANOAS 1 | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento 23 kV Substituição do IB 23 kV Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | RGE | SE CAMPO BOM | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø). Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø). 4 CCDs 23kV, arranjo BS Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 KV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT. Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | CEEE-D | SE ELDORADO DO SUL | Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 1 CT 23kV, arranjo BS 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) 1 CT 230kV, arranjo BD4 1 CT 23kV, arranjo BS Recapacitação do barramento 23 kV BPT Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 1 x 3,6 Mvar (3Ø) . 1 CCD 23kV, arranjo BS 7 ELs 23 kV, arranjo BPT 2 IB 23kV, arranjo BPT Desativação de 6 ELs 23kV Demolição de prédio de comando Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | CEEE-D RGE | SE TAQUARA | 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 50 MVA) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 1 CT 138 kV, arranjo BPT Substituição do sistema de proteção e controle, incluindo 2 unidades centrais da proteção de barras, 10 unidades de bay da proteção de barra, substituição de cabos e adequações civis na sala de comando. (SGPMR nº 0000240/2020). Instalação de 1 unidade de Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia para integrar o módulo AT-3 230/138 kV ao sistema de oscilografia da subestação. (SGPMR nº 0000232/2020). | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CEEE-T | RGE | SE POLO PETROQUÍMICO | Substituição dos 2 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 1 IB 230 kV, arranjo BD5 2 CTs 69 kV, arranjo BPT 3 EL 69 kV, arranjo BPT. 1 IB 69 kV, arranjo BPT Desativação do barramento de 69 kV BS (2 CTs e 3 ELs) Desativação de 1 CT 230 kV Novo prédio de comando e ampliação dos serviços auxiliares. Instalação de Módulo de Comunicação (2 unidades), Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção (1 unidade), Módulo de Sincronização das Informações (1 unidade), Módulo de Supervisão e Operação (2 unidades) (SGPMR nº 0000198/2020). | Imediata | RB | 2018 | Alteração | Adequação de Transmissora
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SECC LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - MACAÉ C1 NA SE LAGOS | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Venda das Pedras e Macaé. | jan/24 Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev01 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500/345 kV LEOPOLDINA 2 | 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6 +1R) x 45,3 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 Nota Técnica EPE-DEE-NT 052/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV BURITIZEIRO 3 - SÃO GONÇALO DO PARÁ, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Buritizeiro 3 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // São Gonçalo do Pará MIG-A // São Gonçalo do Pará 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // São Gonçalo do Pará MIG-A // Buritizeiro 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE COLINAS 500 KV | Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-01) e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Construção de nova torre terminal da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1 e desmontagem da torre existente para liberar a área para o novo BCS. | Imediata | RB | 2021 | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 15,9 Ω e IN= 1500 / 2250 A, para liberar a área para o novo banco de capacitores série (p/Colinas C1). Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2017/2016 – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil | Imediata | RB | 2019 | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE PRESIDENTE DUTRA | Substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01), e conexões, que se encontra em final de vida útil (degradação e obsolescência de vários componentes, tais como buchas, CDC, CDST, sistema de selamento, sistema de resfriamento), por outro autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 150 MVA. Caso a substituição seja realizada no mesmo local, haveria múltiplos desligamentos para substituir as unidades monofásicas e os equipamentos de conexão (também com vida útil esgotada) reduzindo a confiabilidade do setor 230 kV. Necessário o prolongamento das Barras 230 kV e o remanejamento de postes do sistema de iluminação no setor 230 kV para liberação da área. A substituição do autotransformador 500/230 kV – (3+1) x 100 MVA (PDAT7-01) foi solicitada originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - Final de Vida Útil e constou no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – Ciclo 2020 (1ª Emissão) – Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil (SGPMR: 001043/2018, 001047/2018, 001049/2018 e 001050/2018) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV CORRENTINA | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento futuro. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev01 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV GENTIO DO OURO II | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev01 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV BOM JESUS DA LAPA II | 4° e 5° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) 6 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev01 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV JAÍBA | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 2x CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com os futuros reatores. | abr/23 (Associada à data de entrada da SE 500 kV Jaíba) | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV BURITIZEIRO 3 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | abr/23 (Associada à data de entrada da SE 500 kV Buritizeiro) | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV MORRO DO CHAPÉU II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator via extensão do barramento de transferência. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV POÇÕES III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500 KV MEDEIROS NETO II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Extensão do barramento de transferência na SE Medeiros Neto para compartilhamento da unidade reserva entre os reatores de barra Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator via extensão do barramento de transferência. Para tal, deverá ser adquirido terreno adjacente ao sul da subestação. | mar/26 (Associada à data de entrada da SE Medeios Neto II) | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev01 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | - | - | SE 500 KV JOÃO NEIVA 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento futuro. | mar/26 (Associada à data de entrada da SE Medeios Neto II) | RB | 2021 (2ª Emissão) | Alteração

## Alterações e Retiradas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [6 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA PARA RETIRADA
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste/Centro-Oeste/Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | A obra da ELEKTRO deve ser coordenada com a desmontagem do mesmo trecho ainda por ser autorizada à ISA CTEEP através do Despacho ANEEL nº 951/2021. As obras deverão ser concluídas em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) |  | 2017/2016 | Alteração | Atualização do texto da coluna "Data de Necessidade"- motivo: obra de desmontagem da LT 138 kV Mongaguá - Peruíbe foi autorizada à ISA CTEEP através do Despacho ANEEL nº 951/2021.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste/Centro-Oeste/Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PIRATININGA | LT 138 kV PEDRO TAQUES - MANOEL DA NÓBREGA LT 88 kV MANOEL DA NÓBREGA - HENRY BORDEN SECCIONADORA C1 e C2 | Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor 954 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com aproximadamente 0,5 km de extensão e 1 cabos guarda OPGW 24 fibras para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden (EMAE) - Pedro Taques. A extensão final desta LT depende da localização da futura SE Manoel da Nóbrega.Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor ACCR 780 3M, com aproximadamente 0,5 km de extensão e cabos guarda OPGW para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden Seccionadora - Pedro Taques C1 e C2. | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) |  | 2017/2016 | Alteração | Atualização do texto das colunas "Instalação" e "Descrição da Obra", pela Distribuidora.
EPE | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste/Centro-Oeste/Acre-Rondônia | RO/AM | - | ED AMAZONAS | LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1 | LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN) | Imediata | SE CALADINHO II 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 8 (Contratada) |  | 2021 (2 Emissão) | Alteração | Obra de Rede Básica associada licitada (Lote 8 do Leilão nº 01 / 2022)
ONS | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste/Centro-Oeste/Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SECCIONAMENTO LD 138 KV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | SE CLÁUDIA 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 9 (Contratada) |  | 2021 (1a Emissão) | Alteração | Obra de Rede Básica associada licitada (Lote 9 do Leilão nº 01 / 2022)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 50 MVA 63 MVA (Compacta) - BC 6x5,4 Mvar | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHAGUERA E XAVANTES DA RBF |  | 2018 | Alteração | Atualização do texto da colunas "Descrição da Obra" conforme plano de contingência para atendimento à carga da região metropolina de Goiânia informado pela ENEL-GO ao ONS.
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Vila Olívia | Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) |  | 2020 (1a Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Transmissora ou Geradora" e "Obra de RB ou Fronteira Associada".
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Norte C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 8,89 km de extensão. | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) |  | 2020 (1a Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Transmissora ou Geradora" e "Obra de RB ou Fronteira Associada".
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | 2023-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) |  | 2020 (1a Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Transmissora ou Geradora" e "Obra de RB ou Fronteira Associada".
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Vila Buenos Aires | : Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) |  | 2020 (1a Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Transmissora ou Geradora" e "Obra de RB ou Fronteira Associada".
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | RAE Vila Olivia C1 e C2 | Re-siglagem do atual Ramal VOL 1-2 para LTA SMI-VOL 1-2 | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV (Outorgada) |  | 2020 (1a Emissão) | Alteração | Atualização do texto das colunas "Transmissora ou Geradora" e "Obra de RB ou Fronteira Associada".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SE NAVIRAÍ 138 kV | 1 banco de capacitores 15 Mvar / 138 kV e conexões | Imediata | - |  | 2019 (1a Emissão) | Retirada | Energisa MS informou que o referido equipamento entrou em operação em 01/04/2022

## POTEE Anteriores - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 Ofício nº 0249/ EPE/2020 Carta ONS – 0241/DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE GRAVATAÍ 3 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 PAR 2016/2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UMUARAMA SUL 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 2023-01-01 | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação de 01 TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador de 67 MVA sinistrado em 29/07/2014 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | NT EPE-DEE-NT 001-2018 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL RJ | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação do 2º TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador TR01 ou TR02 de 20 MVA para atendimento ao critério N-1 (perda do transformador do TR1 de 73 MVA ocasiona restrição de carga na ENEL) | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA II | Reconstrução / recondutoramento, ampliando a capacidade de toda a LT (49,3 km) para 206/242 MVA. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção, sendo a solução prevista a instalação de cabo OPGW ao longo da LT. Adequação dos módulos de entrada de linha nas SE São José do Rio Preto e Catanduva com substituição dos equipamentos para capacidade nominal mínima de 1.013 A. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TIJOA (GERAÇÃO) | - | SE TRÊS IRMÃOS 440 kV (SP) | Adequação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão do módulo de conexão do gerador G-3 da UHE Três Irmãos. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE VALPARAÍSO 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PRESIDENTE PRUDENTE 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 30 Mvar, ampliando o banco existente, e adequações no módulo de manobra. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE OESTE 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAURU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
EPE | EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 69/13,8 KV ITABIRA 2 | Instalação do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, triafásico, regulado, módulos de conexão de trafo de 69 e 13,8 kV, uma interligação de barras de 69 e 13,8 kV (BPT) e instalação de módulo de conexão 69 kV para o trafo 230/69 kV, T1 | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE JAGUARA 345/138 kV | Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, com comutação sob carga e enrolamento terciário, com retirada dos reatores limitadores de c.c. de 138 kV ( S71 eS81) e adequação do pátio de 138 kV ao novo nível de c.c. com troca de 16 seccionadoras do arranjo BPT 1K3, 1K6, 2K3, 2K6, 3K3, 3K6, 4K3, 4K6, 5K3, 5K6, 6K3, 6K6, 7K3, 7K6, 9K3, 9K6 e 1 bobina de bloqueio do vão 1K. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SECC LT (CD) 230 kV Funil - Itapebi C1 (04F6) na SE Itabuna III | Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | VINEYARDS | CERTEL | SE LAJEADO 3 230/69 kV | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II | Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 139/163 MVA. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (67 km). | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SAO PEDRO | - | SECC. LT 230 kV RIO GRANDE II - BARREIRAS II (LTBDRD6-C1) NA SE BARREIRAS | 2 x 795 MCM (TERN) (trecho Barreiras II – Barreiras) e 1 x ACAR 650 MCM 18/19 (trecho Rio Grande II – Barreiras), 2x10,5 km | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-026_2020_rev0 PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BARREIRAS 230/138 kV | 3º TR 230/138 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE TEIXEIRA DE FREITAS II 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV – 3x33,33 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE MARABÁ 500/230 kV | 2º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 150 MVA e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle, em substituição ao AT MBAT7-01 que se encontra em final de vida útil. (Solicitado originalmente pelo Agente como Melhoria Tipo II - Final de Vida Útil). | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019, de 06/06/2019 Carta ONS -0642/DPL/2019, de 21/11/ 2019 Carta ONS -0304/DPL/2020, de 5/5/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VIANA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados (1 disjuntor, 3 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR /PEL 2020-2024 Carta ONS - 0298/DPL/2019 Carta ONS - 0642/DPL/2019 Carta ONS - 0304/DPL/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | - | SE VITÓRIA 345 kV (SE) | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados necessários para a complementação do arranjo em anel para a manobra do novo reator (1 disjuntor, 6 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Ampliação do módulo de infraestrutura geral, adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. (Publicado no POTEE ciclo 2019 - 1ª emissão) | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA | Recapacitação / recondutoramento de 17,7 km para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BOM JESUS DA LAPA 230/69 kV | 2º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, em substituição ao TR 230/69/13,8 kV – 33 MVA (04T2) existente, e Regulador série associado 04T2/02R2. OBS.: Processo ANEEL 48500.001254/2019-59 | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068_2020-rev0 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE JORGE LACERDA A | 2 TRs 230/138 kV – 120 MVA (em substituição aos TF5 e TF7 230/138 kV de 79 MVA existentes), e conexões associadas. 2 TRs 138/69 kV – 60 MVA (em substituição aos TF8 e TF9 138/69 kV de 25 MVA e 50 MVA existentes), e conexões associadas. | 2023-12-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | LMTE | EQUATORIAL - PA | SE ORIXIMINÁ | 2º AT 500/138 kV – 150 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 PAR/PEL 2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | EQUATORIAL - AL | SE ARAPIRACA III | 3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM, 0,3 km | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL 1 | - | SE BARREIRAS II | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (BDRE7-06) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Barreiras II. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | EQUATORIAL 1 | - | SE RIO DAS ÉGUAS | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (05E8) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Rio das Éguas. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-112-2011-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | - | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 500/230 kV | 3º ATF 500/230 kV – 3 x 100 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | ENEL GO | SE NIQUELÂNDIA | 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV (3x10 MVA - 30 MVA), conexões e módulos de infraestrutura de manobra - de 230 e 69 kV, e com comutadores de derivação em carga (LTC) | 2026-06-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 2 | Instalação de 02 bancos monofásicos, 1° e 2° ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф em substituição de 03 ATF trifásicos 345kV/138KV 150 MVA. Instalação de Unidade Reserva 345/138kV 1 x 125MVA para compartillhamento entre o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA 1Ф e conexões associadas (CT 345KV e CT138KV) ; Desativação de 03 ATF trifásico e conexões associadas; Instalação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 1° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 IB ( Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; Adequação de 01 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN para o 2° banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA 1Ф; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra) 345KV para o 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIM (Módulo de Inf raestrutura de Manobra 138kV para 1° e 2° Banco ATF 345/138 kV (6+1R) x 125 MVA 1Ф e conexões associadas; MIG (Módulo de Inf raestrutura Geral) - Relocação de TP de barra e novo trafo de circuito auxiliar a ser atendido pelo 1° ou 2° banco de ATF1Ф. | out/25 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE SORRISO | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф e conexão associada | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL SP | SE CENTRO | Substituição dos três transformadores 230/20-20 kV atuais, por três transformadores trifásicos 345/20-20 kV (3 x 150 MVA, mantendo a configuração de dois secundários de 75 MVA, religáveis em 230/20-20 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído); Instalação de um transformador trifásico 345/20-20 kV reserva (150 MVA com dois secundários de 75 MVA, religável em 230/20-20 kV, enclausurado e com baixo nível de ruído), Instalação de 14 conjuntos blindados de 20 kV, possibilitando a flexibilidade para que as saídas dos dois secundários do equipamento reserva alimente os 12 segmentos de barras (5A à 10A e 5B à 10B) quando ocorrer contingência em qualquer um dos três transformadores principais. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2 | Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km). | 2024-01-01 | DIT | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | Obra indicada no POTEE 2016/2017, revalidada nesta emissão. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE DRACENA | Substituição de dois módulos de equipamento - Transformador trifásico TR-1 e TR-2 138-13,8 kv, de 18,75 MVA para 33,3 MVA, cada; Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009793/2021 e 0009795/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-059/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VITÓRIA | Instalação do banco autotransformador 345/138 kV - 400 MVA (3 + 1R ) X 133,3 MVA e conexões em substituição ao banco ATR1, de 225 MVA. A nova fase reserva deverá ser posicionada de tal modo a permitir seu aproveitamento para substituição dos novos bancos de 400 MVA a serem futuramente instalados na SE 345/138 kV Vitória. Recondutoramento da LT 138 kV Vitória - Pitanga C1, de 1xRAIL para 2xFALCON, 0,1 km. Desativação por fim de vida útil do banco ATR2 345/138 kV assim como os módulos de conexão do AT02. Desativação dos Sistemas de proteção, controle e supervisão associados ao AT02. (SGPMR nº 013707/2016). Adequação dos Serviços Auxiliares: Transferência da fonte do terciário do AT02 que será desativado para o terciário de um outro banco de autotransformador disponível. Desativação dos bancos de capacitores 10Mvar / 13,8 kV BC01, BC02 e BC03, associados ao ATR1 e BC04, BC05 e BC06, associados ao ATR2. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ARARAQUARA | - | SE ARARAQUARA 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | dez/23 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 88 kV MAIRIPORÃ - JAGUARI C1 e C2 | Reconstrução / recondutoramento para cabo ACSR (CAA) 795 MCM Tern, do trecho em circuito duplo, de aproximadamente 3 km, entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a derivação Igaratá/SABESP Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a subestação Jaguari. | Associada à data de entrada da SE Dom Pedro I 230/88 kV | DIT | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | - | LT 230 kV RECIFE II – BONGI C1 e C2 | Circuito duplo, 13,2 km de trecho aéreo convencional, 2 x CAA 795 MCM e 5,7 km de trecho subterrâneo, Al 2000 mm2 | 2025-12-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | CHESF | ENERGISA - PB | SE COREMAS 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição dos autotransformadores trifásicos T2 e T4 230/138/13,8 kV – 60 MVA por dois bancos de autotransformadores monofásicos 230/138/13,8 kV - (6+1) x 75 MVA, desmontagem dos autotransformadores T1, T3 e T11, além da substituição de equipamentos de seções de conexão em 230 kV e 138 kV de transformadores. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 500/138 kV Ouro Preto 2 | 3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV PIMENTA BUENO | 3º ATF 230/138 kV (1 x 55 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV JI-PARANÁ | 3º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/69 kV JI-PARANÁ | 1º e 2º TF 230/69 kV (2 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-075/2019-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE 230/69 kV NOBRES | 3º TF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL - MA | SE SANTA LUZIA III | Construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA)1° Banco de reatores de barra 500 kV (3+1R) x 45,33 Mvar Seccionamento da LT 500 kV Açailândia - Miranda II C1 (AÇMR-LI7-01) na SE Santa Luzia III, circuito simples, 4 x 1300 MCM, (1 + 1,5) km 1º Banco de reatores de linha fixo 500 kV (3+1) x 45,33 Mvar na LT 500 kV Santa Luzia III – Açailândia, no terminal da SE Santa Luzia III Remanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (AÇRE7-08) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Açailândia para a LT 500 kV Açailândia – Santa Luzia III, no terminal da SE Santa Luzia III Remanejamento do banco de reatores de linha fixo 500 kV (MRRE7-02) (3+1) x 75 Mvar da LT 500 kV Açailândia – Miranda II, do terminal da SE Miranda II para o barramento de 500 kV da SE Miranda II, incluindo um módulo de conexão para torná-lo um banco de reatores de barra manobrável. | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL - MA | SE AÇAILÂNDIA | Adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA//PA | - | - | LT 230 kV AÇAILÂNDIA - DOM ELISEU II C1 e C2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL - PA | SE DOM ELISEU II | Construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA)1º e 2º Reatores de barra 230 kV, 2 x 10 Mvar | 2026-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE | - | - | LT 230 kV CHAPADA III - CRATO II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 142 km | mar/24 (Associada à data de entrada da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | DOM PEDRO II | - | SE CRATO II | 1º e 2º Capacitores 230 kV - 2 x 30 Mvar | mar/24 (Associada à data de entrada da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE CAPÃO BONITO | Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1Ф. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação (SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 0009800/2021) | mar/23 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE IMPERATRIZ | Substituição do banco de capacitores série (p/ Presidente Dutra C1) Substituição do banco de capacitores série IZCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Imperatriz da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Pres. Dutra C1: Três transformadores de corrente IZDJ7-05- FASE A,B,V (SGPMR 0009884/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (IZSD7-09 e IZSD7-10) (SGPMR 0009888/2021); Uma chave com lâmina de terra (IZSL7-02/IZCA7-08) (SGPMR 0009893/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009881/2021). b) IB-VAO entre Pres. Dutra C1 e Marabá C1: Três transformadores de corrente fases A, B e V (IZDJ7-04 seção Y2) e um transformador de corrente fase A (IZDJ7-04 seção Y1) (SGPMR 0009885/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra, fases A, B e V (IZSD7-07 e IZSD7-08) (SGPMR 0009889/2021). c) EL-VAO Marabá C1 (vão complementar ao de Pres. Dutra C1 no arranjo DJM): Dois transformadores de Corrente fases B e V (IZDJ7-03 seção Z) (SGPMR 0009886/2021). | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE PRESIDENTE DUTRA | Substituição do banco de capacitores série (p/ Imperatriz C1) Substituição do banco de capacitores série PDCL7-01 em final de vida útil, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1, de capacidade nominal atual 1.950 A, por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A. Para tornar efetivo o acréscimo de capacidade do BCS é necessário que os fatores limitantes no terminal Presidente Dutra da referida LT sejam eliminados, por meio da substituição dos seguintes equipamentos: a) EL-VAO Imperatriz C1: Um disjuntor PDDJ7-07 (SGPMR 0009878/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-07 seção X) (SGPMR 0009882/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-12 e PDSD7-13) (SGPMR 0009891/2021); Uma chave seccionadora com lâmina de terra (PDSL7-03/ PDCA7-09) (SGPMR 0009890/2021); Uma bobina de bloqueio (SGPMR 0009880/2021). b) IB-VAO entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1: Um disjuntor PDDJ7-08 (SGPMR 0009879/2021); Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-08 seção Y) (SGPMR 0009883/2021); Duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra (PDSD7-14 e PDSD7-15) (SGPMR 0009892/2021). c) EL-VAO Boa Esperança C1 (vão complementar ao de Imperatriz C1 no arranjo DJM): Três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-09 seção Z) (SGPMR 0009887/2021). | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE FLÓRIDA PAULISTA | Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA para 60 MVA, compatível com o TR-3.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE MAIRIPORÃ | Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVAAdequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 0009820/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE TIETÊ | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 18,75 MVA para 33,33 MVA cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009822/2021 e 0009823/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE CERQUILHO | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 0009833/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE ITARARÉ II | Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) e conexões Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Nota: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Ofício 0252 /EPE/2020 Carta ONS – 0120/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL - MA | SE IMPERATRIZ 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | 2023-11-01 | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2018-2020 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS – 0266/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL - MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE IMPERATRIZ 500 kV | Substituição do banco de capacitores série (p/Colinas C1) Substituição do banco de capacitores série e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ω e IN= 1650 / 2250 A. desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV | Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE BOTUCATU (SP) | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009806/2021, 0009807/2021, 0009809/2021, 0009810/2021, 0009812/2021 e 0009814/2021 | Imediata | DIT | 2017/2016
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE BERTIOGA II | Substituição do TR-1 e TR-2, 138-13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,33 MVA e módulos de conexão associados, incluindo a instalação de TP’s nos bays de 138 kV. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009801/2021, 0009802/2021, 0009803/2021 e 0009804/2021 | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-024/2020 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE IPATINGA1 230/13,8 kV | • J um pear as LTs 230 kV I pat inga 1 – Mesquit a e I pat inga 1 – Us im inas na ent r ada da SE I pat inga 1, num a t or r e de cir cuit o duplo onde es t ão ins t aladas as linhas de at endim ent o à Us im inas de m odo a liber ar duas ELs de 230 kV; • Ut ilização do vão 9M, onde es t á conect ada a ent r ada de linha or iunda da SE Mesquit a, par a a individualização da m anobr a do t r ans f orm ador T5; • Adequação do vão 10M e t r ans f er encia do SMF do consum idor livr e Us im inas par a a SE Mesquit a • Adequação do vão 7M que com par t ilha a m anobr a/pr ot eção dos trafos T3 e T5 • Adequação do vão 111F, atual módulo de tranferencia, para siconamento da barra principal; • Instalação de módulo de interligação de barras de 13, 8 kV para o secionamento da barra principal cuja finalidade seria a inter ligação das seções de barras de 13, 8 kV quando de contingência em uma das unidades transformadoras . • NA SE Mesquit a será necessária a adequação de proteção dos vãos 16M e 18M e instalação do SMF no vão 18M • NA SE Usinas será necessária a adequação de teleproteção | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV por 2 novas unidades de 150 MVA Nota 1: Para implementação desse reforço será necessária a construção de novos módulos de conexão de transformador, uma vez que para viabilizar o desligamento de um dos TRs 230/138 kV de 75 MVA existentes será necessária antes a instalação de um dos novos TRs 230/138 kV de 150 MVA Nota 2: a data de necessidade está associada ao final de vida útil do equipamentos Nota 3: instalação de 3 módulos de 138 kV na extensão de barramentos a ser construída (arranjo BPT) para a instalação inicial do 3º ATF, de tal forma a possibilitar o desligamento do barramento principal (BP) de 138 kV existente sem provocar a interrupção do atendimento à rede de 138 kV. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 Ofício nº 170/2021/DPE/SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ | - | SE JUAZEIRO DA BAHIA III 500 kV | Adequação da conexão do 2º banco de reatores de barra monofásicos (3x50 Mvar), autorizado por meio da ReA 10.089/2021, para possibilitar o compartilhamento com unidade reserva de 50 Mvar existente, através da extensão do barramento de transferência de reserva. | mai/23 (Associada a data de entrada do respectivo banco de reatores de barra) | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-002/2020-rev0 PAR /PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Substituição de três dos quatro bancos de transformadores 230/88 kV atuais por três novos bancos monofásicos 230/88 kV (9+1) x 100 MVA 1Ф e dos módulos de conexão associados. Desativação de um banco de transformadores 230/88 kV - 150 MVA. Associado aos módulos: TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP, MC 88 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP e MC 230 kV TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR3 SP. (SGPMR nº 0000250/2021). Desativação por fim de vida útil do banco de capacitores nº 1 (BC-1), 88kV, 63 MVAr. (SGPMR nº 0001021/2020). | 2023-10-01 | RB | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE CONSELHEIRO LAFAIETE | Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C1, C2 e C3). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC1 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC2 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC3 MG. (SGPMR nº 0004318/2016). Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C4, C5 e C6). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC4 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC5 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC6 MG. (SGPMR nº 0004321/2016). | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | Ofício nº 0823/2019/DEE/EPE PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | ARGO | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Adequação das instalações para compartilhamento de unidade reserva de 50 Mvar existente com o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II – Teresina II C1 (05V9), de propriedade da CHESF. Compartilhamento com o reator da LT 500kV Tianguá II - Acacraú III | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | Consulta Pública do POTEE 2021 (1ª Emissão) | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE IRECÊ 230/69 kV | Instalação de 2 TRs 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, arranjo BD5 em 230kV e BPT em 69kV, em substituição aos TRs 230/69/13,8 kV 04T2 e 04T3 – 33 MVA existentes, que se encontram em final de vida útil. Instalação de 1 (um) reator de aterramento (02A2) 69 kV, 7,5 MVA, 20 ohms/fase cada, para operar em paralelo com o reator de aterramento existente (02A1), na SE IRE. (SGPMR: 0000044/2022); Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao reator de aterramento 02A2, na SE IRE. (SGPMR: 0000045/2022). | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | SE ENCRUZO NOVO | 1º Capacitor 230 kV - 20 Mvar 1º Reator de barra manobrável 230 kV - 10 Mvar 1º Compensador síncrono 230 kV - (-30/50) Mvar | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-137/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE ÁGUA VERMELHA | 1º TR 500/138 kV - (3+1 res.) x 133 MVA - 1ɸ, com capacidade total de 400 MVA, incluindo a instalação do sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos. | 2023-01-23 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE SINOP | 4º ATF 230/138 kV (1 x 100 MVA 3Ф) e equipamentos associados | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE VENÂNCIO AIRES | Substituição dos transformadores TR-3 e TR-4 69/13,8 kV – 8 MVA, em final de vida útil, pelo 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA. Obs.: A indicação do 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA resultou de reuniões realizadas entre ONS, EPE, RGE e CEEE-T, embasadas em análises de mínimo custo global realizada pela RGE e de viabilidade física para implantação do novo equipamento realizada pela CEEE-T | Imediata | DIT | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE JALES | Substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA cada. | Imediata | DIT | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENERGISA SUL-SUDESTE | SE BRAGANÇA PAULISTA | Substituição do transformador TR-1, 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA, sendo que o novo TR deverá ter o mesmo grupo de ligações do existente (138 kV – Yn; 34,5 kV Yn, 11,5 kV – D) | 2026-01-01 | DIT | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício n. 0215/2022/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL SP | SE EDGARD DE SOUZA | Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 230-88 kV, por novo banco 3 x 50 MVA 1Ф e módulos de conexão associados. | 2024-12-01 | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | LIGHT | PÁTIO DE 500 KV DA SE GRAJAÚ | Substituição completa do pátio de 500 kV GIS da SE Grajaú, contemplando: 7 disjuntores 500 kV, 48 seccionadoras de 500 kV, 45 transformadores de corrente 500 kV, 30 transformadores de potencial, com aumento de capacidade para 4.000 A de corrente nominal e 50 kA de interrupção de corrente curto-circuito, além de 18 para-raios, trechos de barramento blindados a SF6 e de buchas de parede. Substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão e do serviço auxiliar; cabos de controle, ponte rolante e dos sistemas de exaustão e proteção contra incêndios. | 2026-12-01 | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | TAESA | - | SE IMPERATRIZ | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 Ohms e IN= 1650 / 2250 A. Retirada do TCSC, localizado na saída de linha da LT 500 kV Imperatriz – Colinas C2, de 15,9 Ohms e IN= 1500 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | TAESA | - | SE COLINAS | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | TAESA | - | SE COLINAS | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Miracema C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV BURITIRAMA – BARRA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 103 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIRAMA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BURITIRAMA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II MIM - 500 kV BURITIRAMA MIG-A BURITIRAMA MIM - 500 kV BARRA II | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV BARRA II – CORRENTINA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 280 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф BARRA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф CORRENTINA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM BARRA II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM CORRENTINA MIM - 500 kV CORRENTINA | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV MORRO DO CHAPÉU II – POÇÕES III, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 366 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф M. CHAPEU II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф POÇÕES III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. CHAPEU II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM POÇÕES III MIM - 500 kV M. CHAPEU II MIG-A M. CHAPEU II MIM - 500 kV POÇÕES III MIG-A POÇÕES III Extensão do barramento de transferência na SE Morro do Chapéu II para compartilhamento da unidade reserva do reator de linha do circuito 1 com o circuito 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA/ES | - | - | LT 500 kV MEDEIROS NETO II – JOÃO NEIVA 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 290 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф M. NETO II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф J. NEIVA 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM M. NETO II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM J. NEIVA 2 MIM - 500 kV J. NEIVA 2 MIG-A J. NEIVA 2 Extensão do barramento de transferência na SE Medeiros Neto para compartilhamento da unidade reserva do reator de linha do circuito 1 com o circuito 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAÍBA – BURITIZEIRO 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф JAÍBA Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф BURITIZEIRO 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 MIM - 500 kV BURITIZEIRO 3 MIG-A BURITIZEIRO 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JAÍBA – BURITIZEIRO 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф JAÍBA Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф BURITIZEIRO 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM JAÍBA CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM BURITIZEIRO 3 MIG-A BURITIZEIRO 3 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II NA SE CORRENTINA | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 x 0,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 Kv | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV GOVERNADOR VALADARES 6 - LEOPOLDINA 2, C1 e C2 (CD) (Nova) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 318 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Governador Valadares 6 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // Leopoldina 2 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG/RJ | - | - | LT 500 kV LEOPOLDINA 2 - TERMINAL RIO, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 191 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // Terminal Rio 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Terminal Rio MIM - 500 kV // Terminal Rio MIG-A // Terminal Rio | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV JANAÚBA 6 - PRESIDENTE JUSCELINO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 310,3 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Presidente Juscelino 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Presidente Juscelino Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Janaúba 6 MIG-A // Presidente Juscelino 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Janaúba 6 MIM - 500 kV // Janaúba 6 MIG-A // Janaúba 6 | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Carta CHESF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHESF/Equatorial-PI, 17/03/2022 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | EQUATORIAL - PI | SE PIRIPIRI 69/13,8 kV | 1º TR 69/13,8 kV - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kV (TR6B e TR6C), autorizados pela ReA 6.237/2017. | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0228/2020/DEE/EPE PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENEL SP | SE CENTRO | Substituição dos dois bancos de transformadores 230/88 kV atuais, por quatro transformadores trifásicos 345/88 kV (4 x 150 MVA, religáveis em 230/88 kV, enclausurados e com baixo nível de ruído) e instalação de 4 (quatro) CTs 88 KV, GIS, BD3. Substituição da blindada GIS de 230 kV por outra 345 kV (religável em 230 kV) composta de 2 ELs (com espaço para futuras ELs), 8 CTs (sendo 3 instalações devido aos TRs adicionais) e 4 IBs (sendo 2 seccionamentos de barras e 2 paralelos) e com arranjo BD3. | Imediata | RB | 2021 (3ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE ITAPEVA | Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões. Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores nº 1 e 2 (BC-1 e BC-2), 13,8 kV, 9,0 MVAr cada, conforme SGPMRs nº 001023/2020 e 001025/2020. | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-113/2021-rev1 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | LT 230 kV ENCRUZO NOVO - SANTA LUZIA III C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM, 203 km Reator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Encruzo Novo Reator de linha fixo 10 Mvar, no terminal da SE Santa Luzia III | Imediata | RB | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev1 NOTA TÉCNICA Nº 105/2022/DPE/SPE | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | - | LT 230 kV PORTO VELHO - ABUNÃ C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 188 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4// Porto Velho 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4// Abunã 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4// Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1x30 Mvar 3Ф // Abunã | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de compensação capacitiva 1x50 Mvar, 138 kV, e módulo de conexão associado, composto por 1 disjuntor, 2 chaves seccionadoras sem lâmina de terra, 1 chave seccionadora com lâmina de terra, 3 TC, 3 TP e 3 pararraios; Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV. Instalação de sistemas de comando, controle, medição, supervisão e proteção, associados ao novo banco de capacitores; Ampliação do sistema de proteção de barras do setor 138 kV, devido à implantação do banco de capacitores; Instalação de sistema de proteção, controle e supervisão no módulo de manobra de interligação de barramento que atualmente não dispõe desse sistema. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-025/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE VÁRZEA DA PALMA 1 | Instalação de um 3º transformador 138/13,8 kV de 15 MVA (trifásico, regulado) e módulos de infraestrutura associados para operação como reserva fria regional, em função da alteração de uso da unidade transformadora reserva 138/13,8 kV de 15 MVA, autorizada pela ReA 7596/2019, que passará a operar de forma definitiva e contínua em paralelo com a unidade TR2. | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão)

## POTEE Anteriores - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | jan/26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTA RITA - SÃO JOSÉ C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5,7 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 6,8 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 2 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SÃO JOSÉ | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FAZENDINHA | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev4 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE EQUATORIAL | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev5 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE SANTA RITA | 4º TF 69/13,8 kV – 1x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev6 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ C1 | Eliminação do fator limitante atualmente existente na LD 69 kV Santana – Macapá C2 Adequação do bay de conexão na SE Santana 69 kV | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para implementar transferência automática de atendimento às cargas em 13,8 kV e 34,5 kV. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e construção do circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C1 e C2 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C1 e C2 para o cabo T-Linnet, 1,5 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C3 e C4 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C3 e C4 para o cabo T-Linnet, 1,8 km | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 KV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138 kV Seccionadora | Construção de uma subestação Seccionadora e 7,0 km de linha de transmissão para interligar a SE LAGOS 345/138 kV (NOVA SE). | 2022-03-01 | SE LAGOS 345/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | LT 138 kV FUNIL - ITATIAIA C1 e C2 | Construção de nova LD 138 kV circuito duplo, 7 km, 1x 556,5 MCM - CCA (Dove). | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE FUNIL 138 kV | 1 Módulo de infraestrutura de Manobra. 2 EL 138 kV BD4 (associados a LI Funil - Itatiaia circuitos 1 e 2) | Imediata | SE RESENDE 500/138 kV (Em Operação) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL-RJ | SE CAMPOS 138 kV | Nova LD 138 kV Campos - Mombaça CD conectada nas duas ELs da SE Campos 138 kV onde estavam conectados o consumidor LLX e um dos circuitos para Italva.. | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF). | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE VESPASIANO 2 138 kV | Instalação de 2 bancos de capacitores de 24,6 Mvar/138 kV e módulo de conexão. | Imediata | - | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-DEA-RE-008_2013-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VESPASIANO 2 – SANTA LUZIA 1 (LD 2) E LD 138 kV VESPASIANO 2 – BH HORTO | Seccionamento da LD 138 kV Santa Luzia 1 – BH Horto e a construção de 17 km de circuito duplo, 170 mm2, 150 MVA, até a SE Vespasiano 2 | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | LD 138 KV VOTORANTIM-MURIAÉ C1 | LD 138 kV Votorantim-Muriaé C1 1x 636 MCM 28 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV OURO PRETO 1 - ALCAN(Novelis) | Recapacitação para 150 MVA - 4 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 2 | Seccionamento da LD138 kV Araxá 1 – Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 3 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE UBÁ 2 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE TOCANTINS - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 3,6 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE VISCONDE RIO BRANCO - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SE MURIAÉ 1 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SUBESTAÇÃO 06 – BRASÍLIA LESTE | LT 138 kV com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, 1,6 km sublacustre, cabo 630 mm² Cu, e 4,7 km subterrâneo, cabo1000 mm² Al | Imediata | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE–DEE–RE-029-2010-r0 Jun/2010 | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO - AREIÃO | LD 138 kV com 7,2 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE RIVIERA 138 kV | Implantação da nova subestação Riviera, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA NA SE RIVIERA 138 kV com construção de circuito duplo, com 0,3 km do trecho de seccionamento até a SE Riviera 138 kV. | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Recapacitação da nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | 2021-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE APARECIDA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Aparecida com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - APARECIDA | LD 138 kV com 6 km de extensão, circuito simples, com cabo 795 MCM | 2022-12-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD138 kV PIRINEUS – DAIA | LD138 kV PIRINEUS – DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM | 2023-03-01 | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO ESTADO DE GOIÁS | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2021-12-01 | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2015-rev0 PAR 2019-2023 Carta CELPE de 26/06/2017 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE | - | CELPE | LT 69 kV FIAT SECCIONADORA - TEJUCOPAPO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x18 km, cabo 1 x 636 MCM | 2022-07-01 | SE 230/69 kV Mata Norte | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - CONDE C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - COTEMINAS C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - suberrâneas | LD 69kV AL 500 mm2 - 7 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1 | LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | SE 69/13,8 KV OLINDINA 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2 | Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD 138KV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1 | LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-041/2012-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV CASTANHAL (REDE BÁSICA) - CIDADE MODELO | Construção de duas LTs 138 kV Castanhal (RB) - Cidade Modelo (CELPA), CD, 15,5 km, cabo 1x740,8 MCM CAL, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2019-2023 CTA-DP Nº 027/2017 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 138 kV CHAPADA I - SIMÕES (EQTL-PIAUÍ) C1 | Construção de LT 138 kV C1, associada à integração do setor de 138 kV da SE Chapada I | Imediata | SE CHAPADA I 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV LARANJAL (REDE BÁSICA) - MONTE DOURADO | Construção da LT 69 kV, CS, 10 km, 1x394,5 MCM CAL | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio138 kV na SE Moares de Almeida | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE CIDADE MODELO | Construção dos setores de 138 kV e 13,8 kV, implantação de 1 TR 138/13,8 kV - 25/30 MVA, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediata | SE CASTANHAL 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE MONTE DOURADO | Construção dos setores 69, 34,5 e 13,8 kV, implantação de 1 TR 69/13,8 kV - 12,5/15 MVA e 1 TR 69/34,5 kV - 12,5/15 MVA | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 69 kV TERESINA II - MONS. GIL E BARRA DURO | Construção de LT 69 kV CS, 66 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Imediata | SE TERESINA 230/69 kV | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 138 kV PIRIPIRI - ESPERANTINA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 73 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 Kv | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 138 kV PARNAÍBA III / TABULEIROS II C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 10 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Imediata | SE Parnaíba III 500/230/138 kV | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | SE ESPERANTINA | Implantação do 1º AT 138/69 kV - 50 MVA | Imediata | LT 230 kV PIRIPIRI - TEREZINA III (C1) | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT BOA ESPERANÇA II - BERTOLÍNEA | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2 | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT BOA ESPERANÇA II - GUADALUPE | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova) | Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas – Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | CEEE-D | SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova) | Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas – Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2 | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - FLORESTA, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 15 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-074/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | - | LD 69 kV TUCUMÃ - TANGARÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 19 km | 2022-01-01 | SE TUCUMÃ 230/69 kV - LOTE 1 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV BARRO DURO - CASCA 3, C1, NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 3 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV COXIPÓ - CPA, C1 e C2 (CD), NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 6 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-10-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV GUAPÓ - CARAJÁS, C1 | Com extensão de 33 km | 2025-01-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138 kV Itaberaí | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2022-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138/69 kV Guapó | MIG MIM 1° ATF 138/69 kV, 1 x 25 MVA 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SERRA DO OURO 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Serra do Ouro com a instalação de transformador 138/69 kV – 50 MVA, com LTC de forma a permitir a conexão da LD 138 kV Itapaci – Serra do Ouro, CS, 397,5 MCM, existente, operando atualmente em 69 kV, no novo pátio 138 kV da SE Itapaci. | Imediata | OBRA IMPORTANTE PARA VIABILIZAR A TOMADA DE CARGA NO NOVO SETOR DE 138 KV DA SE 230/138 KV ITAPACI | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2023-10-01 | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 (Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 (Construção de 4 km de circuito simples, cabo isolado. Obra associada ao novo pátio de 69 kV e TR 230/69 kV da SE Timóteo 2) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) (Nova SE com 2 bancos AT de 25 MVA cada. Obra com impacto na transformação 230/13,8 kV da SE Governador Valadares 2) | Imediata | - | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km) | 2023-03-20 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LD 69 kV Pres. Figueiredo RB – Pres. Figueiredo Dist. – C1 e C2 | CD – 1x636 MCM, 2 x 4km | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE 69/13,8 kV Presidente Figueiredo | 1° e 2° TR – 69-13,8 kV – 3Ø – 30 MVA | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | 2026-05-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | 2022-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parintins | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV – 2x40 MVA e 10 alimentadores | 2025-11-01 | - | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV RIO FORMOSO II – RIO FORMOSO, CS | Circuito Simples 138kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | Desvio da LD 138 kV Pratudinho – Rio Formoso para Rio Formoso II | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 0,5km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II – Rio Formoso III | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM, 52 km | 2023-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II - Rio Itaguari | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 45km | 2025-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | SE 34,5/13.8 kV FORMOSO | 2° TR 34,5-13,8 kV - 3Ø - 5 MVA | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Gurupi – Gurupi I CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138kV Gurupi – Gurupi II CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 2km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV CACHOEIRINHA 3 - ESTEIO 2 C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 6 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | Reencabeçamento do terminal de CACHOEIRINHA 1 da LT 138 kV SÃO LEOPOLDO – CACHOEIRINHA 1 na SE CACHOEIRINHA 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SECC LD 138 kV IGUATEMI - ELDORADO, C1, NA SE IGUATEMI 2 | Circuito Duplo 138kV, 3,1 km | ASSOCIADA A SE IGUATEMI 2 230/138 kV | SE IGUATEMI 2 230/138 kV (Outorgada) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | LT 138 kV Jorge Teixeira - Distrito Três - C1 e C2 - 2 x 795 MCM - cabo OPGW (radial) | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV JORGE TEIXEIRA - DISTRITO III | Construção de LT 138 kV CD, 5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | 2022-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | 2023-05-01 | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | 2026-05-01 | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1a Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 | Construção de LT 88 kV CD, 23,0 km, 2x954 MCM | 2026-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2021 (1a Emissão)
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR VILA MARIANA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2023-09-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC SACOMÃ | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC AÇOMINAS | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR DOMINGOS DE CARLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2025-12-01 | - | -
EPE | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1 | LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x477 MCM (HAWK) | Imediata | Reforços Estruturais para a Região Leste do Estado de Rondônia - EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 4 | Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2 | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE | Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV |  | - | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IPATINGA 2 | Instalação de transformador 138/69 kV, 2 x 15 MVA. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 (Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 (Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 (Construção de 47 km de circuito simples, cabo 336 MCM. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 (A obra consiste no recondutoramento do C1 e no lançamento do C2. Porém, a CEMIG – D solicita a modificação desta alternativa, excluindo o recondutoramento dos circuitos. Com isso, a nova obra consistiria apenas no lançamento do C2, 170 mm², 150 MVA, 16,7 km. A CEMIG – D relata que essa mudança não prejudica o desempenho do sistema. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV.) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 (Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Sul e Oeste de Minas Gerais | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2 | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO (SECCIONAMENTO Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV. A LD 161 kV Braúnas - Ipatinga 2, resultante do seccionamento em questão, deverá operar em 138 kV). |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-055-2012-rev3 | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV | SE CINCO 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV | SE IGARAPÉ 1 138 kV (Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE JOÃO MONLEVADE 4 69 kV | Seccionamento da LD 69 kV Itabira 3 - Nova Era 1 na SE João Monlevade 4. Obra associada à nova SE João Monlevade 4 230/69 kV |  | SE João Monlevade 4 230/69 kV | 2020 (1a Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1a Emissão)