## READ ME CGPLA (hidden)
* Essa aba contém combinados nas reuniões para as planilhas POTEE, como padronizações e outros. Para uso interno CGPLA. ** Também registra alterações nas intervenções
Data | tipo | Instalação | Observação
2023-08-03 | padronização |  | Módulos de Infraestrutura de Manobra (MIM): ANEEL solicita que não seja especificado na descrição, pois a estimativa desse componente é feita pela área técnica ANEEL. ONS concordou, ressalvando que se for aproveitamento de existente, será destacado.
2023-08-03 | padronização |  | ANEEL solicita indicar mm/aaaa da necessidade, para fins de facilitar autorizações
2023-08-10 | padronização |  | Alterações: Ela sai da aba POTEE anteriores e vai pra aba alterações e retiradas, aí a alteração proposta é evidenciada em cor laranja/dourado. Correções: ela só aparece uma vez no POTEE, então nesse caso ela sai de POTEEs anteriores e vai pra alterações e retiradas. Autorizado/Licitado: Não vai como retirada. É só apagar.
2023-08-23 | ajustes obras | SE Araxá 345/138 kV : 1° Reator de barra 345 kV (3+1) x 16,66 Mvar 1Ø + LT 345 kV Jaguara - Araxá 3 | reator de barra foi retirado por sugestão do Coordenador, junto com LT 345 kV Jaguara – Araxá 3, para avaliar licitação associada. Há tempo hábil para tanto.
2023-08-23 | ajustes obras | LT 230 kV RIBEIRO GONÇALVES – BALSAS C2 | DPOTI sugeriu retirada, dado que ainda está em avaliação dentro do MME a determinação da caducidade da concessão atual dessa instalação. Uma vez decidido, e formalizado o Ato do Poder Concedente pela caducidade do contrato, essa obra poderá ser novamente determinada no Plano de Outorgas.
2023-08-23 | ajustes obras | SE Três Marias: modularização dos trafos | Como combinado, segue o estudo original, de 2011, que recomendou a nova modularização do T10 345/289kV da SE Três Marias. Na Nota Técnica 107/2022 apenas ratificamos a necessidade e potência do mesmo, ao passo que propusemos uma nova modularização para outros transformadores da SE, o T12 e T13 289/138kV.
2023-08-05 | ajustes obras | LT 500 kV Silvânia - Nova Ponte 3, C1 e C2 (CD) | ANEEL sugeriu acrescentar 1 reator de barra reserva( 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6+1Res) x 50 Mvar 1Ф // Silvânia), por dificuldade técnica em compartilhamento. No entanto, após discussões, decidiu-se por não inserir, dado que (i)deve ser feito o possível para compartilhar os existentes e (ii) a minuta de edital 2/2023 já está no TCU.
2023-08-05 | ajustes obras | SE CAMPO MOURÃO 230/138 kV | ANEEL sugere ir para POTEE PP; CGPLA sugeriu deixar no POTEE e reclassificar futuramente.
2023-08-05 | ajustes obras | SE Ponta Grossa Norte - Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 34,5 kV para viabilizar a transferência automática de carga. | Retirado para indicar ao POTEE PP
2023-08-05 | ajustes obras | SE Jaguara 345/138kV: 1º e 2º ATF 345/138 kV (6+1R) x 100 MVA 1Ф – Em substituição às unidades TR7 e TR8, existentes, de 50 MVA | Obra substituída pela troca dos transformadores por (6+1R) x 100 MVA 1Ф, conforme EPE-DEE-RE-008_2023. Aumento de capacidade dos Ts. Obra realocada para a aba "Alterações e Retiradas - T", dado que trata-se de alteração na modulação de substituição por fim de vida útil já recomendada anteriormente.
2023-09-21 | correções | Correções gerais e padronização da nomenclatura em REGIÔES | Correções apontadas por ONS. Ensejará 3a emissão 2023.

## Ampliações e Reforços - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de outorgas
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA/PI |  |  | LT 230 kV CAXIAS II - TERESINA II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 92 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Caxias II MIG-A / Caxias II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Teresina II MIG-A / Teresina II MIM - 230 kV / Caxias II MIM - 230 kV / Teresina II | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA |  |  | SE 230 kV CAXIAS II | Dispositivo de Controle Automático Rápido de Reativos (CARR) 230 kV, 1 x (-50/+50) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI |  |  | LT 230 kV TERESINA - TERESINA III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina MIM - 230 kV // Teresina MIG-A // Teresina 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina III MIM - 230 kV // Teresina III MIG-A // Teresina III Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 14 km a partir da SE Teresina | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PB | Borborema Transmissão de Energia S.A. |  | SE 500/230 kV JOÃO PESSOA II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-019/2013-rev2 OFÍCIO 0926/2022/DEE/EPE | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA |  |  | LT 230 kV RIBEIRO GONÇALVES - BALSAS, C2 | Circuito simples, 95km 1 Módulo de entrada de linha - Arranjo BD4 // Ribeiro Gonçalves 1 Módulo de entrada de linha - Arranjo BD4 // Balsas | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2023 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | AM | MANAUS TR | ENERGISA AMAZONAS | SE SILVES 500/138 kV | 2º AT 500/138 kV – 3x50 MVA e conexões | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2023 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL - MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV | 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2023 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | SÃO PEDRO | NEOENERGIA COELVA | SE RIO GRANDE II 230/138kV | 3º AT 230/138 kV – 3 x 33 MVA e conexões. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR/PEL 2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | TESB | CEEE-D EQUATORIAL | SE RESTINGA | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 (GIS) 1 CT 69 kV, arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE REALEZA SUL | 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV e conexões Arranjo BPT | Imediata | DIT
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ | COPEL-DIS | SE CASCAVEL NORTE | 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV e conexões Arranjo BPT | Imediata | DIT

## Obras Determinativas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - PARATIBE, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 14 km 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / João Pessoa II MIM - 69 kV / João Pessoa II 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / Paratibe MIM - 69 kV / Paratibe | Imediata
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV PARATIBE - MANGABEIRA, C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 13 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / PARATIBE MIM - 69 kV / PARATIBE 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / MANGABEIRA MIM - 69 kV / MANGABEIRA | Imediata | -
ONS | PAR/PEL 2023 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE PIMENTA BUENO 138 kV | Adequação do barramento em 138 kV da SE Pimenta Bueno de Barra Simples (BS) para Barra Principal e Transferência (BPT). | Imediata | -

## Desativações - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as novas indicações de desativação de instalações, as quais serão tratadas pela ANEEL em avaliação individual, conforme previsto nas Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 (REN 1.020/2022).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km - trecho de linha a partir da SE Coelho Neto, e do reator de linha CHRE6-01 e respectivas conexões, de 20 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II - Teresina II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA/PI | CHESF |  | LT 230 kV COELHO NETO - TERESINA I, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km - trecho de linha a partir da SE Teresina, e reator de linha CHRE6-02 e respectivas conexões, de 5 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III C1 e da desativação e desmontagem do trecho em estruturas de concreto entre a SE Coelho Neto e a derivação pra SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF |  | LT 230 kV TERESINA - PIRIPIRI, C1 | Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 141 km a partir da SE Piripiri, e do reator de linha 04E1 (3x3,33 Mvar) associado instalado na SE Piripiri. | Vinculada à em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF |  | SE 230/138/13,8 kV CAMPINA GRANDE II | Desativação e desmontagem de 1 Compensador Síncrono -10/+20 Mvar (01K1) Desativação e desmobilização de 2 Reatores de -5 Mvar (01E1 e 01E2) | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB

## Alterações e Retiradas - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [5 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II | Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 206/242 MVA. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (67 km). | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão) | Alterada | Contribuições recebidas da ISA CTEEP para o Tomo 2 do PAR/PEL 2023: "Necessário retirar do escopo a "Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (67 km)". O cabo atualmente apresenta desgaste e o processo de substituição deve iniciar de forma imediata (será cadastrado no PMI 2024)."
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV PIMENTA BUENO | 3º ATF 230/138/13,8 kV (1 x 55 MVA 3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT BS MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão) | Alteração | Detalhamento da descrição da Obra.
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE SÃO GOTARDO 2 500 kV | 3º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) 3 x 60 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | *A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Ancilares para fornecimento de Reativos da ANEEL | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Detalhamento da descrição da Obra.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAURU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. Reposicionamento do banco de reatores de barra 3x66,7 Mvar/460 kV nº6 para compartilhamento da fase reserva com o novo banco de reatores de barra. | Imediata | RB | 2019 | Alteração | Detalhamento da descrição da Obra.
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | STATEGRID Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. | - | SE PIRAPORA 2 500 kV | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 50 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | *A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Ancilares para fornecimento de Reativos da ANEEL | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Correção da transmissora responsável para Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A.
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | STATEGRID Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A. | - | SE ITABIRITO 2 500 kV | 1º 2º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | *A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Ancilares para fornecimento de Reativos da ANEEL | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Correção da transmissora responsável para Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE BOM DESPACHO 3 500 kV | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 60 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | *A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Ancilares para fornecimento de Reativos da ANEEL | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Supressão da fase reserva, pois a transmissora confirmou possibilidade de compartilhamento de reserva com reator existente.

## Alterações e Retiradas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | [5 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB |  | ENERGISA-PB | LD 138 kV Paraíso - Santa Cruz II C2 | Circuito Simples, 1x636MCM, 8km | 2028-12-01 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão) | Alteração | Inclusão da obra de RB associada
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB |  | ENERGISA-PB | LD 69 kV Pilões III - Pilões C1 e C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM 2 x 2 km | 2028-12-01 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão) | Alteração | Inclusão da obra de RB associada

## Alterações e Retiradas - Desat
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas as indicações de alterações na desativação de instalações, as quais serão tratadas pela ANEEL em avaliação individual, conforme previsto nas Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 (REN 1.020/2022).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 80 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | RN | CHESF | - | LT 138 kV PARAÍSO - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 107 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV PILÕES II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138/69 kV PILÕES I (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (2ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (3ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 230/138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 55 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG-A | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (3ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - SANTA CRUZ II, C1 (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 116 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 01/12/2028 | RB | 2023 (3ª Emissão) | Alteração | Alteração da data de necessidade

## POTEE Anteriores - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Tianguá II – Teresina II, C1 e C2, (CS na nova SE Teresina IV) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (05E6 remanejado de Teresina II) Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (05E3 + 05ER-2 remanejados de Teresina II) 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM (remanejado de Teresina II) MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves, C1 e C2, CS, na nova SE São João do Piauí II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV SJPI - Rib. Gon.) 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 60 Mvar 1Ф (fase reserva) MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Açu III, C1, (CS, na nova SE Morada Nova) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II, (05C2), (CS, na SE Pacatuba) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II, C1, CS na SE Abaiara, 1x636 MCM ( apenas trecho Crato II – Abaiara) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II, C2, (CS, na nova SE Morada Nova) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II, C1, (CS, na SE Alex) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | SECC LT 500 kV IGAPORÃ III - IBICOARA, C1 (2 x CS), NA SE JUSSIAPE | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 x 0,5 km 2 x 3,0 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Remanejamento do Reator de linha 200 Mvar - (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф da LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara para barra da SE Ibicoara CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, (04F2), NA SE ZEBU III (apenas trecho Floresta II - Zebu III) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 1 MIM 230kV 1 MIG-A Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3), NA SE ZEBU III (apenas trecho Bom Nome - Zebu III) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4; 1 MIM 230kV Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SECC LT (CD) 230 kV Funil - Itapebi C1 (04F6) na SE Itabuna III | Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM 2 EL (Entrada de Linha) 230kV, arranjo BD4; 2 MIM 230kV | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | RT-ONS DPL 0355/2022 / EPE-DEE-NT-047/2022 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | GNA | - | SE UTE GNA II | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 500 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV // SE GNA II MIM - 345 kV // SE GNA I MIG-A | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | Ofício nº 0823/2019/DEE/EPE PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | CE | ARGO | - | SE TIANGUÁ II 500 kV | Adequação das instalações para compartilhamento de unidade reserva de 50 Mvar existente com o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II – Teresina II C1 (05V9), de propriedade da CHESF. Compartilhamento com o reator da LT 500kV Tianguá II - Acacraú III | Imediata | RB | 2019
ONS | PAR /PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE TEIXEIRA DE FREITAS II 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV – 3x33,33 MVA e conexões. 1 MIM 230kV 1 MIM 138kV | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | CEEE-D RGE | SE TAQUARA | 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 50 MVA) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 1 CT 138 kV, arranjo BPT Substituição do sistema de proteção e controle, incluindo 2 unidades centrais da proteção de barras, 10 unidades de bay da proteção de barra, substituição de cabos e adequações civis na sala de comando. (SGPMR nº 0000240/2020). Instalação de 1 unidade de Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia para integrar o módulo AT-3 230/138 kV ao sistema de oscilografia da subestação. (SGPMR nº 0000232/2020). | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE SCHARLAU | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | ENERGISA - MT | SE RONDONÓPOLIS 230/138 kV | 1° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA 3Ф em substituição ao transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA que se encontra próximo ao fim de vida útil 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) (Ref. SGPMR 001387/2022, 001388/2022, 001389/2022) | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | ENERGISA - MT | SE RONDONÓPOLIS 230/138 kV | 2° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA 3Ф em substituição ao transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) . | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV | Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | PAR 2018-2020 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS – 0266/DPL/2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | EQUATORIAL - MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE POLO PETROQUÍMICO | Substituição dos 2 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo BD5 1 IB 230 kV, arranjo BD5 2 CTs 69 kV, arranjo BPT 3 EL 69 kV, arranjo BPT. 1 IB 69 kV, arranjo BPT Desativação do barramento de 69 kV BS (2 CTs e 3 ELs) Desativação de 1 CT 230 kV Novo prédio de comando e ampliação dos serviços auxiliares. Instalação de Módulo de Comunicação (2 unidades), Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção (1 unidade), Módulo de Sincronização das Informações (1 unidade), Módulo de Supervisão e Operação (2 unidades) (SGPMR nº 0000198/2020). | Imediata | RB | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE OESTE 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediata | RB | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | ENEL GO | SE NIQUELÂNDIA | 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV (3x10 MVA - 30 MVA), conexões e módulos de infraestrutura de manobra - de 230 e 69 kV, e com comutadores de derivação em carga (LTC) | 2026-06-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | RN | CHESF | COSERN | SE MOSSORÓ IV 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV, trifásico – 100 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230kV, Arranjo BD3 1 CT (Conexão de Transformador) 69kV, Arranjo BD3 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE MAIRIPORÃ | Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVAAdequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 0009820/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | VINEYARDS | CERTEL | SE LAJEADO 3 230/69 kV | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões | Imediata | RB | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | SE JUSSIAPE | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV / MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento futuro. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE ITARARÉ II | Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE ITAPEVA | Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões. Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores nº 1 e 2 (BC-1 e BC-2), 13,8 kV, 9,0 MVAr cada, conforme SGPMRs nº 001023/2020 e 001025/2020. | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 PAR 2019-2023 Ofício nº 0249/ EPE/2020 Carta ONS – 0241/DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE GRAVATAÍ 3 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | CE | DOM PEDRO II | - | SE CRATO II | 1º e 2º Capacitores 230 kV - 2 x 30 Mvar | mar/24 (Associada à data de entrada da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | ENERGISA - PB | SE COREMAS 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões 1 CT (Conexão de Transformador) 230kV, Arranjo BD5 1 CT (Conexão de Transformador) 69kV, Arranjo BPT 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | 2023-01-01 | RB | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE CONSELHEIRO LAFAIETE | Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C1, C2 e C3). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC1 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC2 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC3 MG. (SGPMR nº 0004318/2016). Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C4, C5 e C6). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC4 MG, BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC5 MG e BC 13,8 kV 6 MVAr LAFAIETE 1 BC6 MG. (SGPMR nº 0004321/2016). | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0318/DPL/2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE COLINAS 500 KV | Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-01) e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Construção de nova torre terminal da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1 e desmontagem da torre existente para liberar a área para o novo BCS. | Imediata | RB | 2021
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE CERQUILHO | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 0009833/2021 | Imediata | DIT | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) e conexões Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Nota: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE CAMPO BOM | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV Recapacitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø) 4 CCDs 23kV, arranjo BS Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 KV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | AL | CHESF | EQUATORIAL - AL | SE ARAPIRACA III | 3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AL | - | - | SE 500/230 kV ZEBU III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500/230 kV MORADA NOVA | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (Remanejado terminal de Quixadá da LT 500 kV Quixadá - Açu III) 1 Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para o reator remanejado da LT Açu III – Quixadá, terminal Quixadá | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 500/138 kV Ouro Preto 2 | 3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | SE 500 kV TERESINA IV | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф (05E4 e 05E7 Remanejados de Teresina II) - sem fase reserva 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Urbano) OBS: Não será recomendada fase reserva para os reatores de barra remanejados da SE Teresina II provenientes do seccionamento da LT 500kV Teresina II – Tianguá II C1 e C2 | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | SE 500 kV SÃO JOÃO DO PIAUÍ II | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 1°, 2° e 3º Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar MIM - 500 kV MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev2 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | SE 500 kV PRESIDENTE DUTRA | 1 Fase reserva (1 x 60,5 MVar - base 550 kV) a ser utilizada como reserva do reator de barra PDRE7-01, cuja substituição foi outorgada pela ReA 11.450/2022. | Imediata Vinculada à entrada em operação da substituição outorgada pela ReA 11.450/2022 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | AL | CHESF | Equatorial Alagoas | SE 230/69 kV ZEBU | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | Eletronorte | - | SE 230/69 kV Vilhena | 3° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2025-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-075/2019-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE 230/69 kV NOBRES | 3º TF 230/138/13,8 kV (1 x 100 MVA 3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | jan/23 Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/69 kV JI-PARANÁ | 1º e 2º TF 230/69/13,8 kV (2 x 100 MVA 3Ф), conexões e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | SE 230/138 kV SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões 4 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Portão - São Sebastião do Caí e da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Monte Negro , na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV | 2027-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | ENERGISA - RO | SE 230/138 kV JI-PARANÁ | 3º ATF 230/138/13,8 kV (1 x 100 MVA 3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV *Para a expansão do AT3 230/138 kV de 100 MVA da SE Ji-Paraná haverá a necessidade de remanejamento da LT 230 kV Ji-Paraná – Pimenta Bueno C1 do vão F para o vão G. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | SE 230/138 kV IVOTI 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões Seccionamento da LT 230 kV Caxias - Campo Bom C1 e C2, na SE Ivoti 2 230/138 kV, Circuito Duplo, 2 x 1,1 km 2 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Ivoti - Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV | 2027-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0081-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC |  | CELESC | SE 230/138 kV CHAPECOENSE | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê C1 e C2, na SE Chapecoense 230/138 kV, Circuito Duplo, 2 x 3,3 km 2 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Chapeco II – Chapecó Santo Antônio, na SE Chapecoense 230/138 kV | 2026-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-058/2022-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | CGT ELETROSUL | ENERGISA MS | SE 230/138 kV ANASTÁCIO | Substituição dos autotransformadores trifásicos TF1 e TF2 230/138 kV de 75 MVA por duas novas unidades 230/138 kV de 100 MVA. Novo pátio 138 kV – Arranjo Barra Dupla 4 Chaves (BD4) 2 (duas) EL 138 kV para as LT 138 kV Anastácio - Aquidauana 2 (dois) CT 138 kV 1 (um) IB 138 kV (TF1 - IdeMdl 8867) (TF2 - SGPMR 0001166/2021 - IdeMdl 8870) | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AL/BA | - | - | LT 500 kV ZEBU III - OLINDINA, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 226 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // Olindina 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // ZEBU III 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Olindina Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // Olindina MIG-A // ZEBU III | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA | - | - | LT 500 kV Teresina IV – Graça Aranha, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 216 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // Teresina IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha MIM - 500 kV // Graça Aranha | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | LT 500 kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves, C3, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 308 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // São João do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // Ribeiro Gonçalves 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves MIG-A // Ribeiro Gonçalves | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MG | - | - | LT 500 kV SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PADRE PARAÍSO 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 172 km 175 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE P. PARAÍSO 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 MIM - 500 kV // SE P. PARAÍSO 2 MIG-A // SE P. PARAÍSO 2 | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MG | - | - | LT 500 kV SÃO JOÃO DO PARAÍSO - CAPELINHA 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 255 km 254 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE CAPELINHA 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 MIM - 500 kV // SE CAPELINHA 3 MIG-A // SE CAPELINHA 3 | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI/TO | - | - | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves – Colinas, C3, CS, - 6x795 MCM - | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 368 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // Ribeiro Gonçalves Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // Colinas 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Colinas MIM - 500 kV // Colinas MIG-A // Ribeiro Gonçalves MIG-A // Colinas | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 500 kV Quixadá – Crateús, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 205 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Quixadá Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф //Crateús 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Quixadá 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús MIM - 500 kV // Quixadá MIM - 500 kV // Crateús MIG-A // Quixadá | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MG | - | - | LT 500 kV PADRE PARAÍSO 2 - MUTUM, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 339 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Ф // SE P. PARAÍSO 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Ф // SE MUTUM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE MUTUM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. MUTUM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE P. PARAÍSO 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE MUTUM MIM - 500 kV // SE MUTUM MIG-A // SE MUTUM | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV OUROLÂNDIA II - JUSSIAPE, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km 318 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Jussiape | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 500 kV OUROLÂNDIA II - JUSSIAPE, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km 318 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Ourolândia II MIG-A // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Jussiape | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 500 kV Morada Nova – Pacatuba, C1, CS | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 151 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pacatuba MIG-A // Pacatuba | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV JUSSIAPE - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO MIM - 500 kV // S. J. PARAÍSO MIG-A // S. J. PARAÍSO | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA/MG | - | - | LT 500 kV JUSSIAPE - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE S. J. PARAÍSO EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE S. J. PARAÍSO MIM - 500 kV // S. J. PARAÍSO MIG-A // S. J. PARAÍSO | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB/PE | - | - | LT 500 kV JOÃO PESSOA II - PAU FERRO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 78 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II MIM - 500 kV // João Pessoa II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Pau Ferro 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Pau Ferro MIM - 500 kV // Pau Ferro MIG-A // Pau Ferro | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 500 kV GARANHUNS II - MESSIAS, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 87 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Garanhuns II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Garanhuns II MIM - 500 kV // Garanhuns II MIG-A // Garanhuns II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Messias 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Messias MIM - 500 kV // Messias MIG-A // Messias | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | - | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II – São João do Piauí II, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // Curral Novo do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // São João do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Curral Novo do Piauí II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí II MIM - 500 kV // Curral Novo do Piauí II MIM - 500 kV // São João do Piauí II MIG-A // Curral Novo do Piauí II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | RN/PB | - | - | LT 500 kV CEARÁ MIRIM II - JOÃO PESSOA II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 190 km 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // Ceará Mirim II 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Ceará Mirim II MIM - 500 kV // Ceará Mirim II MIG-A // Ceará Mirim II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // João Pessoa II MIG-A // João Pessoa II Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva nova, pela impossibilidade física de compartilhamento da existente. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 500 kV BOM NOME II - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4x795 MCM (TERN), 163 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф // Bom Nome II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // ZEBU III Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva dos reatores de barras recomendados para a SE Bom Nome II. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | - | - | LT 500 kV BOM NOME II - CAMPO FORMOSO II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 365 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // BOM NOME II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // CAMPO FORMOSO II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // BOM NOME II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // CAMPO FORMOSO II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55Mvar 1Ф // BOM NOME II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // CAMPO FORMOSO II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA | - | - | LT 500 kV Boa Esperança – Graça Aranha, C1, CS, - 4x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 182 km 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Boa Esperança Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // Boa Esperança 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Graça Aranha Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // Graça Aranha MIM - 500 kV // Boa Esperança MIM - 500 kV // Graça Aranha MIG-A // Boa Esperança | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV ZEBU - ZEBU III, C2 | Circuito Simples 230 kV,2 x 795 MCM (TERN), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III MIG-A // ZEBU II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV ZEBU - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III MIG-A // ZEBU II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Morada Nova – Russas II, C1, CS, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 58 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Russas II MIM - 230 kV // Russas II MIG-A // Russas II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | - | LT 230 kV IVOTI 2 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV e da SE 230/138 kV Ivoti 2) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-149/2021-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 230 kV INOCÊNCIA - ILHA SOLTEIRA 2 - C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 79,2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Inocência 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Ilha Solteira 2 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Inocência 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Inocência MIM - 230 kV // Inocência MIM - 230 kV // Ilha Solteira 2 | jan/24 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE/PI |  | - | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3, CS | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 86 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Desativação e desmobilização do trecho da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C1 necessário para o reaproveitamento e readequação da EL de Ibiapina II, que será integralmente desativada. | out/2023 Vinculada à entrada em operação da UFV Marangatu (outubro/2023 - data de acesso) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE/AL | - | - | LT 230 kV FLORESTA II - ZEBU III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 76 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Floresta II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ZEBU III | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI/CE | - | - | LT 230 kV CHAPADA III - CRATO II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 142 km | mar/24 (Associada à data de entrada da SE Crato II 230/69 kV) | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | - | LT 230 kV CAXIAS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV CASCAVEL - MEDIANEIRA NORTE | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) O novo trecho a ser construído entre a subestação Cascavel Oeste e o ponto de seccionamento deve ter capacidade limite de longa duração - 895 A / limite de curta duração - 1029 A. Atualmente a LT 230 kV Guaíra - Cascavel Oeste está em fase de construção para ser reenergizada no nível de tensão de 525 kV e, após a entrada em operação, será disponibilizado dois vãos do setor de 230 kV em ambos os terminais. Neste caso, com intuito de otimizar custos, deve-se considerar no detalhamento técnico e econômico (por parte da transmissora responsável na fase de autorização desta obra) que seja avaliada a possibilidade de aproveitamento deste vão disponibilizado no setor de 230 kV da SE Cascavel Oeste, caso os equipamentos de manobra sejam compatíveis com o novo circuito. | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE | - | - | LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome II MIG-A // Bom Nome | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE | - | - | LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome II MIG-A // Bom Nome | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Banabuiú – Morada Nova, C1, CS, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 55,9 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Morada Nova 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // Banabuiú MIM - 230 kV // Banabuiú MIG-A // Banabuiú | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Araticum (Mauriti) - Milagres, C2, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 18 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Araticum MIM - 230 kV // Araticum Entrada de Linha 230 kV de Milagres deverá ser instalada no bay do Compensador Estático (01Q1/01Q2 (-35/+58)) que será desativado. Desativação e desmobilização do Compensador Estático (01Q1/01Q2 (-35/+58)) e equipamentos de pátio. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Alex – Morada Nova, C1, CS, - 2x795 MCM | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 61,7 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Alex 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Morada Nova MIM - 230 kV // Alex MIM - 230 kV // Morada Nova MIG-A // Alex | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | LT 230 kV Abaiara - Milagres C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Abaiara MIM - 230 kV // Abaiara Desativação e Desmobilização do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), ponto de seccionamento até Milagres, 1,5 km Reaproveitamento e readequação da EL de Milagres, relativa à LT 230 kV Crato II - Milagres (04M4) | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II, C1, (CS, na SE Pacatuba) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejamento do reator da LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II) // Pacatuba 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Não será recomendada fase reserva para o reator remanejado da LT Quixadá – Fortaleza II terminal Fortaleza II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE/PI | - | - | LT 500 kV Crateús – Teresina IV, C1, CS, - 6x795 MCM | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 219 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // Crateús Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // Teresina IV 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Teresina IV 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Crateús MIM - 500 kV // Teresina IV | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Milagres, C3 (04M3), CS, na SE Gameleira, - 1x636 MCM (apenas trecho Banabuiú – Gameleira) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata (Vinculada à entrada das UFVs Gameleira 1 a 4) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-093/2022-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL GT | COPEL-D | SE CAMPO MOURÃO 230/138 kV | Substituição dos autotransformadores trifásicos 230/138 kV, 150 MVA – TF1 e TF2, por autotransformadores trifásicos de 225 MVA, devido final de vida útil técnica. (TF1 - SGPMR 0001166/2022 - IdeMdl 9776) (TF2 - SGPMR 0001167/2022 - IdeMdl 9779) Adequação do barramento compartilhado 230 kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves) * Necessário considerar a recapacitação do barramento 230 kV para 474 MVA (1189 A) para viabilizar a substituição dos autotransformadores 230/138 kV | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-093/2022-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL |  | SE CAMPO MOURÃO 230/138 kV | Adequação do barramento compartilhado 230 kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves) * Necessário considerar a recapacitação do barramento 230 kV para 474 MVA (1189 A) para viabilizar a substituição dos autotransformadores 230/138 kV | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043-2022-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL GT | - | LT 230 kV CASCAVEL – CASCAVEL OESTE C4 | Recondutoramento de 9 km do trecho proveniente do seccionamento da LT 230 kV CASCAVEL – MEDIANEIRA NORTE na SE CASCAVEL OESTE, 1 x 795 (TERN), com alteração da capacidade operativa de longa duração de 284 MVA para 357 MVA (895 A) e de curta duração de 349 MVA para 410 MVA (1029 A) Obs.: SE Cascavel 230 kV: Necessário recapacitar a interligação entre os equipamentos/barramento superior do Bay da Entrada de Linha e do Bay de Transferência para os novos limites de transmissão requeridos. | Associada à implantação do seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte na SE Cascavel Oeste | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS/EPE | PAR/PEL 2022 EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | MARUMBI (COPEL GT) | - | SE CURITIBA LESTE 525 kV | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar 1Ф / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A | - | SE ARARAS 440 kV | 1º banco de reatores de barra (3+1) x 33,3 Mvar/460 kV e conexões. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE NORTE 345 kV | 1º banco de reatores de barra (3 + 1) x 44 Mvar/345 kV e conexões. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE IBIUNA 345 kV | 1º e 2º bancos de reatores de barra (6+2) x 44 Mvar/345 kV e conexões. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE GUARULHOS 345 kV | 1º e 2º bancos de reatores de barra (6+2) x 44 Mvar/345 kV e conexões. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | VERDE TRANSMISSÃO ENERGIA S.A. | - | SE SANTOS DUMONT 2 500 kV | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. | Associada à implantação da SE 500 kV Santos Dumont 2 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | IE MINAS GERAIS |  | SE ARAXÁ 345/138 kV | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1 IB 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 138 kV, Arranjo BPT | 2026-01-01 | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | IE MINAS GERAIS |  | SE UBERLÂNDIA 10 345/138 kV | 2° ATF 345/138 kV 3 x 100 MVA 1Ф 1 CT 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 138 kV, Arranjo BPT 1 IB 345 kV, Arranjo DJM | 2026-01-01 | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV PADRE PARAÍSO 2 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV MUTUM | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com o futuro reator. | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 KV CAPELINHA 3 | 3° e 4º Reator de Barra 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se compartilhamento da fase reserva existente com os futuros reatores. | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CHIMARRÃO | - | SE CANDIOTA 2 525 kV | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | EVRECY | - | SE CAXIAS NORTE 525 kV | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Associada a entrada em operação da SE Caxias Norte 525/230/138 kV | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | ATE III | - | SE ITACAIÚNAS 500 kV | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar / 500 kV e conexões. 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Fase reserva do Reator existente será compartilhado com o reator novo. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE BUGRES 69/6,6 kV | Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR-1) 69/6,6 kV - (3 x 4,5) MVA - FASE A, FASE B e FASE C, devido à degradação e obsolescência de vários componentes, por transformador trifásico 69/6,6 kV - 18 MVA Nota: A transmissora busca adequação da questão regulatória (autorização) e reconhecimento de receita, dado que a referida substituição do banco de transformadores monofásicos TR1 69/6,6 kV de (3 x 4,5) MVA da SE Bugres já foi realizada em 12/01/2016, por um transformador trifásico 69/6,6 kV de 18 MVA, atualmente em operação, devido à falha permanente do banco original da década de 50. (Cadastro SGPMR: 0001578/2022, 0001580/2022 e 0001581/2022) (Código SIGET - Módulo 17722) | Imediata | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2023-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T (CPFL-T) | RGE | SE SANTA MARIA 1 138/69 kV | Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1), que está em final de vida útil, por um transformador 138/69 kV de 50 MVA * Adequações nos módulos de manobra para viabilizar o aumento de capacidade (Cadastro SGPMR: 0001111/2022) (Código SIGET - Módulo 17899) | Imediata | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2023-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T (CPFL-T) | RGE | SE SANTA MARIA 1 138/13,8 kV | 2º TR 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA 3Ф * A ser instalado na posição do antigo TR-2 de 12,5 MVA (Posição do TR-2 de 12,5 MVA atualmente ocupada por unidade provisória de 31 MVA, sem RAP associada) ** Adequações nos módulos de manobra existentes (antigo TR-2) para viabilizar o aumento de capacidade (Cadastro SGPMR: 0001171/2022) (Código SIGET - Módulo 17901) | Imediata | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB | - | - | SECC LT 230 kV EXTREMOZ II - CAMPINA GRANDE III, C2, NA SE PILÕES III | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 21 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG-A | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA/PI | - | - | LT 230 kV FORMOSA DO RIO PRETO - GILBUÉS II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 212 km 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Formosa do Rio Preto // Formosa do Rio Preto 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Gilbués II // Gilbués II MIG-A // Gilbués II Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // Gilbués II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Gilbués II | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA/TO | - | - | LT 230 kV FORMOSA DO RIO PRETO - DIANÓPOLIS II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 176 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Formosa do Rio Preto 4. 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Formosa do Rio Preto // Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // Dianópolis II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // Dianópolis II # Dianópolis II MIG-A // Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Dianópolis II | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  |  | SE 500 KV OUROLÂNDIA II | 3° e 4º Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500 kV CRATEÚS | 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 CTA-ONS DPL 2662/2021 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE 500 kV COLINAS | Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-02), localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Miracema C1, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. Essa obra foi indicada no PAR 2019-2023 como uma melhoria de grande porte e constou no POTEE 2019 - Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil (1ª emissão). Em abril de 2021, a ANEEL autorizou à Eletronorte a substituição do equipamento por meio da Resolução Autorizativa 9.918/2021. Entretanto, após novas análises do ONS, foi constatada a necessidade de alteração da capacidade operativa do referido equipamento dos atuais (1.500 / 2.250 A) para (1.650 / 2.250 A), sendo necessária a revisão da referida outorga (CTA-ONS DPL 2662/2021). Nova conexão para o CR-COCL7-02 para possibilitar sua substituição em nova localização para que o fluxo de potência não sofra restrições devido ao longo tempo de desligamento do equipamento. Para isso o novo BCS deverá ser instalado em nova posição e o atual BCS será desativado juntamente com suas conexões somente após a entrada em operação comercial do novo BCS. | Imediata | RB | 2019 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | SE 500 KV CAMAÇARI IV | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 MIM - 500 kV Necessidade de compatibilidade e compartilhamento com fase a reserva existente do reator de linha da LT 500 kV Camaçari IV - Jardim C1 | Imediata | RB | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-098/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP São Paulo | SE 230/138 kV GV do Brasil | 1° , 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT | 2028-01-01 | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | Imediato | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE080/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A. | ENEL-GO | SE Luziânia 500/138 kV | 3º banco de AT 500/138kV – 3 x 75 MVA 1 CT 500kV, Arranjo DJM 1 CT 138kV, Arranjo BPT 1 IB 500kV, Arranjo DJM | 2025-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS | CTA-ONS DPL 1583/2023 e Ofício 0481/2023/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 500 kV | 1º banco de reatores de barra (3+1) x 66,6 Mvar/500 kV e conexões. | imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | MANTIQUEIRA | - | SE ITABIRA 5 500 kV | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | *A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Ancilares para fornecimento de Reativos da ANEEL | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-107/2022-rev0 EPE-DEE-RE-093/2011-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. - IE MINAS GERAIS | - | SE TRÊS MARIAS 345/289 kV | Substituição do ATF T10 345/289kV (3+1) x 142,8 MVA, 1Ф, por um ATF 345/289 kV (3+1R) x 150 MVA, 1Ф. Código SGPMR (0000825/2023) Código SGPMR (0000826/2023) | Condicionada à indicação da Cemig-GT do final de vida útil técnica do ativo. Transmissora cadastrou a obra no SGPMR para substituição. | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. - IE MINAS GERAIS |  | SE NOVA PONTE 345 kV | 1° Reator de barra 345 kV, (3+1R) x 16,66 Mvar 1Ф 1 CRB 345 kV, Arranjo DJM 1 IB 345 kV, Arranjo DJM | 2026-01-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE FLÓRIDA PAULISTA | Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA por um compatível com o TR-3 de 45/60 MVA.Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021 | Imediata | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-107/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE TRÊS MARIAS 289/138 kV | Substituição do ATF T12, 289/138 kV 150 MVA, 3Ф, por um ATF 289/138 kV (3+1R) x 100 MVA, 1Ф. Substituição do ATF T13, 289/138 kV 150 MVA, 3Ф, por um ATF 289/138 kV (3) x 100 MVA, 1Ф. A unidade reserva será compartilhada pelos 2 autotransformadores. 2 CT (Conexão de Transformador) 289 kV, Arranjo BS Código SGPMR (0000802/2023) Código SGPMR (0000803/2023) | Condicionada à indicação da Cemig-GT do final de vida útil técnica do ativo. Transmissora cadastrou a obra no SGPMR para substituição. | DIT | 2023 (2ª Emissão)
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de 01 banco de capacitores 138 kV, 50 Mvar, e módulo de conexão associado. Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV | Imediata | DIT | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-103/2022-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL SP | SE MILTON FORNASARO 345/88 kV | 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV em GIS 1 CT (Conexão de Transformador) 88 kV em GIS Instalação de Sistema Especial de Proteção (SEP) para permitir a operação do 4º banco de transformadores como reserva quente; Obs: Será necessário ampliar o prédio onde atualmente está instalada a GIS de 88 kV para que haja espaço para implantação dos novos módulos de manobra GIS. | 2026-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV CAPELINHA 3 - ITABIRA 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 240 km 241 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE CAPELINHA 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE ITABIRA 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE CAPELINHA 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABIRA 5 | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. - IE MINAS GERAIS |  | SE MONTE ALEGRE DE MINAS 2 345/138 kV | 3° e 4° ATF 345/138 kV 6 x 66,6 MVA 1Ф 2 CT 345 kV, Arranjo DJM 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 IB 345 kV, Arranjo DJM | 2026-01-01 | DIT/RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE 69/13,8 KV ITABIRA 2 | Substituição do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, trifásico, regulado | Imediata | DIT | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | PCTE | - | SE 500 kV RIBEIRÃO PRETO | 3° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV *Compartilhamento de IB 500 kV da LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto | Vinculada à entrada em operação da LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE CAPÃO BONITO | Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1Ф. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação (SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 0009800/2021) Observação: Obra associada a entrada em operação da LT 230 kV Itararé - Capão Bonita a ser licitada no Lote 10 do Leilão de Transmissão ANEEL nº 001/2024. | Imediata | RB | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2 | Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km). | 2025-01-01 | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV CARAGUATATUBA - UBATUBA | Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatatuba e a derivação Massaguaçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatatuba (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA. | 2027-01-01 | DIT | 2020 (1ª Emissão)
EPE | CTA-ONS DPL 1583/2023 e Ofício 0481/2023/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE CAMPINAS | Substituição dos atuais cinco bancos de autotransformadores 345/138 kV de 150 MVA por quatro bancos autotransformadores de 300 MVA cada e uma fase reserva de 100 MVA (12+1 x 100 MVA). | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Carta CHESF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHESF/Equatorial-PI, 17/03/2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF | EQUATORIAL - PI | SE PIRIPIRI 69/13,8 kV | 1º TR 69/13,8 kV - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kV (TR6B e TR6C), autorizados pela ReA 6.233/2017. | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE | - | - | SECC LT 500 kV MILAGRES II - LUIZ GONZAGA, C1, NA SE BOM NOME II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Remanejamento do Reator de linha (F) -100 Mvar - 1Ø – 3 x -33,3 Mvar da LT Milagres II – Luiz Gonzaga C1 para a barra da SE Milagres II Recomenda-se o compartilhamento da fase reserva dos reatores de barras existentes da SE Milagres II | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA PB | SE 230/69 kV PILÕES III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 2 EL (entradas de linha) 69 kV 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1 CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA MIG (Terreno Rural) | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE | - | Neoenergia Pernambuco | SE 500/230/138 kV BOM NOME II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 2 EL (entradas de linha) 138 kV 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 2 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) Recomenda-se a implantação de 1 fase reserva para compartilhamento entre os novos reatores de barra e com a LT Bom Nome II – Zebu III. | Imediata (Exceto o setor 138 kV, cuja data de necessidade é dez/2028, conforme informada na Solicitação de Acesso da Neoenergia-PE) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | ENERGISA TO NEOENERGIA COELBA | SE 230/138 kV FORMOSA DO RIO PRETO | 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф 3 EL (entradas de linha) 138 kV 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-48/+80) Mvar 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф 1 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
ONS/EPE | PAR/PEL 2022 EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | GRALHA AZUL | - | SE PONTA GROSSA 525 kV | 3º e 4º banco de reatores de barra de (6+1R) x 50 Mvar 1Ф / 525 kV 2 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE SIDERÓPOLIS 230/69 kV | 4º TF 230/69 kV – 150 MVA e conexões | 01/12/2028 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE/NOS | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA | Recapacitação / recondutoramento da LT 138 kV Euclides da Cunha – Mococa IV C1/C2, 17,84 km, e no trecho adicional entre a SE Mococa V e a derivação Mococa IV, de 16,16 km, para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. | Imediata | DIT | 2018
ONS | CTA-ONS DPL 1583/2023 e Ofício 0481/2023/DEE/EPE | Reforço | Região Sul/ Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE 765 kV IVAIPORÃ | 2° banco de reatores de barra (3+1) x 110 Mvar/765 kV e conexões | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
DESATIVAÇÕES
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | Regiões | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - TACARATU, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 141 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV TACARATU - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 49 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3) - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | Equatorial Alagoas | SE 230/69 kV ABAIXADORA (desativação) | 1° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Desativação) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | Vinculada à entrada em operação da SE Zebu III 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 111 km Amortização remanescente | Vinculada à entrada em operação da SE Morada Nova 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | IENNE TAESA | - | LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (Desativação Capacitores Série) | Desativação dos bancos de Capacitor Série 500 kV, 2 x 425 Mvar 3Ф // Ribeiro Gonçalves 2 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves Amortização remanescente | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA | CHESF | - | LT 500 kV São João do Piauí - Boa Esperança, C1 (Desativação Capacitor Série) | Desativação do banco de Capacitor Série 500 kV, 1 x 484 Mvar 3Ф // São João do Piauí 1 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí MIM - 500 kV // São João do Piauí | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PI | CHESF | - | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS (Desativação) | Desativação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS, exceto EL da SE Ibiapina II, que será reaproveitada. | Vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF |  | LT 230 kV ITABAIANA - ITABAIANINHA (Desativação) | Desativações: Circuito Simples, 230 kV, 79 km | Associado à entrada em operação da LT 230 kV Olindina - Itabaianinha. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV IRECÊ - OUROLÂNDIA II (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 230 kV, 87 km | Associada à entrada em operação da LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C1 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C2 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Bom Nome, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 86,4 km (desativação) Reator de linha (terminal Milagres) - desativação | Vinculada à entrada em operação da SE Bom Nome II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Icó, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C3 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Abaiara, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Milagres) - desativação | Vinculada à entrada em operação da SE Abaiara 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Araticum, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Milagres) - desativação | Vinculada à entrada em operação da SE Araticum 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
DECRETO 11.314 - 2022
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | Regiões | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Interligação Elétrica Evrecy S.A. | - | LT 230 kV Governador Valadares – Conselheiro Pena, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 68,6 km | jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG/ES | Interligação Elétrica Evrecy S.A. | - | LT 230 kV Conselheiro Pena – Aimorés, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 72,1 km | jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | Interligação Elétrica Evrecy S.A. | - | LT 230kV Aimorés – Mascarenhas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 13,3 km | jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | Interligação Elétrica Evrecy S.A. | - | SE 230/138 kV Mascarenhas | TR 230/138kV, 1 x 300 MVA 3Ф, e conexões Módulo Geral 230 kV, Arranjo BD4 1 Módulo de Interligação de Barras 230 kV, Arranjo BD4 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4 | jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008) | RB/RBF | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | Interligação Elétrica Evrecy S.A. | - | SE 230/138 kV Mascarenhas | Módulo Geral 138 kV, Arranjo BPT 1 Módulo de Interligação de Barras 138 kV, Arranjo BPT 10 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT | jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ/SP | Light Energia S.A. | - | LT 230 kV Nilo Peçanha - Santa Cabeça, C1 | Circuito Simples 230 kV, 115,8 km | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Transformação 230/138kV, (3+1R) x 66,67 MVA 1Ф, e conexões 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4 | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB/RBF | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE Fontes Novas | Módulo Geral 138 kV MG1, Arranjo BPT 6 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Módulo geral 138 kV MG1, Arranjo BPT Interligação de Barras 138 kV IB1, Arranjo BPT 9 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
Note on A123: Guilherme Zanetti Rosa: Caso não se trate de inclusçao por assinatura de CUST, proponho retirar e tratar no POTEE do próximo ciclo.
Note on A124: Guilherme Zanetti Rosa: Caso não se trate de inclusçao por assinatura de CUST, proponho retirar e tratar no POTEE do próximo ciclo.

## POTEE Anteriores - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2023 - 4ª Emissão (Fevereiro/2024) |  |  |  | * Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA Regiões NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | jan/26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5,7 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 6,8 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 1 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 2 | Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FAZENDINHA | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev6 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ C1 | Eliminação do fator limitante atualmente existente na LD 69 kV Santana – Macapá C2 Adequação do bay de conexão na SE Santana 69 kV | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF). | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 2 | Seccionamento da LD138 kV Araxá 1 – Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SUBESTAÇÃO 06 – BRASÍLIA LESTE | LT 138 kV com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, 1,6 km sublacustre, cabo 630 mm² Cu, e 4,7 km subterrâneo, cabo1000 mm² Al | Imediata | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE–DEE–RE-029-2010-r0 Jun/2010 | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO - AREIÃO | LD 138 kV com 7,2 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD138 kV PIRINEUS – DAIA | LD138 kV PIRINEUS – DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM | 2023-03-01 | VINCULA AP CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO ESTADO DE GOIÁS | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2021-12-01 | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - suberrâneas | LD 69kV AL 500 mm2 - 7 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1 | LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | NOVA OLINDINA | COELBA | SE 69/13,8 KV OLINDINA 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | 2023-01-01 | SE 230/69 kV OLINDINA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2 | Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediata | SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II ( novo patio 69 kV) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD 138KV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1 | LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio138 kV na SE Moares de Almeida | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2 | Construção de LT 69 kV | Imediata | - | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova) | Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas – Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | CEEE-D | SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova) | Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas – Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2 | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SECC LD 138 kV COXIPÓ - CPA, C1 e C2 (CD), NA SE CUIABÁ NORTE | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 6 km | Imediata | SE CUIABÁ NORTE 500/138 kV - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-10-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV GUAPÓ - CARAJÁS, C1 | Com extensão de 33 km | 2025-01-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | 2023-10-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 138/69 kV Guapó | MIG MIM 1° ATF 138/69 kV, 1 x 25 MVA 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2023-10-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 (Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1) | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MIRANDA – UBERLÂNDIA 6 ( Seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km) | 2023-03-20 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LD 69 kV Pres. Figueiredo RB – Pres. Figueiredo Dist. – C1 e C2 | CD – 1x636 MCM, 2 x 4km | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE 69/13,8 kV Presidente Figueiredo | 1° e 2° TR – 69-13,8 kV – 3Ø – 30 MVA | Imediata | SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | 2026-05-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | 2022-11-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | 2022-11-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 138 kV Rio Formoso II - Rio Itaguari | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM, 45km | 2025-12-01 | SE RIO FORMOSO II 230/138 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | SE 34,5/13.8 kV FORMOSO | 2° TR 34,5-13,8 kV - 3Ø - 5 MVA | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Gurupi – Gurupi I CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138kV Gurupi – Gurupi II CS (C1) | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 2km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV CACHOEIRINHA 3 - ESTEIO 2 C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 6 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | Reencabeçamento do terminal de CACHOEIRINHA 1 da LT 138 kV SÃO LEOPOLDO – CACHOEIRINHA 1 na SE CACHOEIRINHA 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 km | ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV | SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kV (Outorgada) | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA-MS | SECC LD 138 kV IGUATEMI - ELDORADO, C1, NA SE IGUATEMI 2 | Circuito Duplo 138kV, 3,1 km | ASSOCIADA A SE IGUATEMI 2 230/138 kV | SE IGUATEMI 2 230/138 kV (Outorgada) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | 2022-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | 2023-05-01 | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | 2026-05-01 | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 | Construção de LT 88 kV CD, 23,0 km, 2x954 MCM | 2026-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2021 (1ª Emissão)
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR VILA MARIANA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2023-09-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC SACOMÃ | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | EOC AÇOMINAS | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | - | -
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP |  | ENEL-SP | ETR DOMINGOS DE CARLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2025-12-01 | - | -
EPE | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1 | LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x477 MCM (HAWK) | Imediata | Reforços Estruturais para a Região Leste do Estado de Rondônia - EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 4 | Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2 | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE | Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV |  | - | 2018
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 (Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 (Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 | LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 (A obra consiste no recondutoramento do C1 e no lançamento do C2. Porém, a CEMIG – D solicita a modificação desta alternativa, excluindo o recondutoramento dos circuitos. Com isso, a nova obra consistiria apenas no lançamento do C2, 170 mm², 150 MVA, 16,7 km. A CEMIG – D relata que essa mudança não prejudica o desempenho do sistema. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV.) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 (Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Sul e Oeste de Minas Gerais | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário (Recapacitação) de 7 km | 2026-10-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico (Recapacitação) de 11,6 km | 2026-10-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | SE 138/69 kV Carajás | Substituição do TR 138/69 kV de 25 MVA por outro de 50 MVA | 2024-01-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0081-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC |  | Celesc | Seccionamento da LT 138 kV Chapeco II – Chapecó Santo Antônio, na SE Chapecoense 230/138 kV | Circuito duplo, 9 km | 2026-01-01 | SE CHAPECOENSE 230/138 kV | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV Ivoti – Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km | 2027-01-01 | SE IVOTI 2 230/138 kV | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV Portão – São Sebastião do Caí, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km | 2027-01-01 | SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-R0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS |  | RGE | Seccionamento da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Montenegro, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV | Circuito duplo, 0,1 km | 2027-01-01 | SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | A obra da ELEKTRO deve ser coordenada com a desmontagem do mesmo trecho autorizada à ISA CTEEP através do Despacho ANEEL nº 951/2021. As obras deverão ser concluídas em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PIRATININGA | LT 88 kV MANOEL DA NÓBREGA - HENRY BORDEN SECCIONADORA C1 e C2 | Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor ACCR 780 3M, com aproximadamente 0,5 km de extensão e cabos guarda OPGW para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden Seccionadora - Pedro Taques C1 e C2. | A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva. | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO/AM | ELETRONORTE | ED AMAZONAS | LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1 | LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN) | Imediata | SE CALADINHO II 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 8 (Contratada) | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SECCIONAMENTO LD 138 KV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | SE CLÁUDIA 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 9 (Contratada) | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 63 MVA (Compacta) - BC 6x5,4 Mvar | 2023-12-01 | Obra viabiliza alívio do carregamento da SE 230/138 kV Xavantes por meio de maior flexibilidade operativa entre Subestações de Anhanguera e Xavantes da RBF | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Vila Olívia | Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Norte C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 8,89 km de extensão. | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | 2023-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Vila Buenos Aires | Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2024-06-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | RAE Vila Olivia C1 e C2 | Re-siglagem do atual Ramal VOL 1-2 para LTA SMI-VOL 1-2 | 2025-12-01 | SE SÃO MIGUEL 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 69 kV COLETORA PORTO VELHO – JACY-PARANÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km e entradas de linha | 2025-01-01 | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE 230/138/69 kV JARU | 1° TF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф 1 Conexão de Transformador 138 kV 1 Conexão de Transformador 69 kV | 2025-01-01 | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5 kV São Marcelo 2 | 1º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MV e conexões. | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | LD 138 kV Formosa do Rio Preto – São Marcelo | Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 27 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5kV Coaceral I | 1º e 2º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MVA | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | LD Formosa do Rio Preto – Coaceral I | Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 13 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO |  | ENERGISA-TO | LD 138 kV Formosa do Rio Preto - Jalapão (Antiga Chapada da Mangabeira) | Circuito simples, 138 kV, 336,4 MCM CAA, 85 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE |  | NEOENERGIA PE | Seccionamento da LD 138 kV Flores - Bom Nome C1 na SE Bom Nome II | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM 2 x 7 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)