ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08420.013430/2010-32

- OBJETO

  - Registro de preços para eventual aquisição de peças e componentes para o sistema de refrigeração central, visando atender às necessidades da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | IDENTIFICAÇÃO CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anel oring de borracha da sucção do compressor de parafuso modelo 06NA. Código de referência: 8TB0285 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 8 | 109,62 |
| 2 | Filtro de tela do fluido refrigerante da sucção do compressor de parafuso modelo 06NA. Código de referência: 8TB0285 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série | BR0035149 | Peça | 2 | 1.958,70 |
| 3 | Chave de fluxo eletrônica. Código de referência: ST0572 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0150366 | Peça | 3 | 2.517,33 |
| 4 | Elemento filtrante (filtro secador), modelo AT4864 ou similar para fluido R134a. Código de referência: XW12EA003 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 480 | BR0035149 | Peça | 8 | 53,05 |
| 5 | Conjunto de filtro de óleo externo de compressor. Código de referência: 30GX417132 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 8 | 602,36 |
| 6 | Kit de filtro interno – óleo + oring. Código de referência: 06NA660016 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 2 | 604,08 |
| 7 | Resistência de aquecimento do separador de óleo Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634., 30GX428-322-E-A500W/400V. | BR0194130 | Peça | 3 | 753,97 |
| 8 | Transdutor de óleo alta pressão. Código de referência: 19240043 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0090492 | Peça | 8 | 393,97 |
| 9 | Bomba de óleo. Código de referência: 30HX410332 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0076384 | Peça | 8 | 1.519,01 |
| 10 | Detector de nível de óleo. Código de referência: HR12BA011 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 4 | 1.126,34 |
| 11 | Transdutor de óleo alta/baixa pressão. Código de referência: 39301023 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0090492 | Peça | 2 | 493,16 |
| 12 | Transdutor de óleo baixa pressão. Código de referência: 19240044 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0090492 | Peça | 2 | 391,62 |
| 13 | Controlador de fluxo – eletrônico. Código de referência: HR12AA009 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 3 | 1.445,57 |
| 14 | Conjunto pressostato anti-congelante. Código de referência: 05999006 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0043443 | Peça | 4 | 2.042,74 |
| 15 | Sensor de temperatura. Código de Referência: 39301005 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0345769 | Peça | 4 | 431,64 |
| 16 | Conector para sensor de temperatura, código de Referência 50842018 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B57634. | BR0194130 | Peça | 4 | 280,78 |
| 17 | Chave de Fluxo Mecânica de 1”, marca Italiar ou similar, ref. 125/250 VCA, ½ HP, MORO, 10 ou 15 AP (Resistivo) | BR0150366 | Peça | 3 | 444,97 |
| 18 | Manômetro – diâmetro de 100 mm, escala de 0 a 7,0 kgf/cm2, com glicerina líquida no mostrador e com conexão de 3/8” ou ½” para água. | BR0150468 | Peça | 17 | 112,50 |
| 19 | Termômetro – tipo capela, do tipo coluna de vidro protegido com cabeça metálica inserido no poço de latão roscado de ½”, escala de -10°C a 50°C, precisão 0,1°C, com líquido interno na cor vermelha. | BR0026310 | Peça | 4 | 185,30 |
| 20 | Volante para válvula TOUR & ANDERSON, diâmetro de 5”. | BR0194130 | Peça | 2 | 60,00 |
| 21 | Válvula de bloqueio, tipo borboleta, PN16 – diâmetro de 5” com alavanca. | BR0150368 | Peça | 4 | 672,78 |
| 22 | Flange de aço carbono laminado, de sobreposto plano, modelo 486ASME-150 – diâmetro de 5”. | BR0194130 | Peça | 8 | 168,00 |
| 23 | Parafuso aço carbono 8.8, cabeça sextavada, diâmetro de 5/8” x 4”. | BR0150125 | Peça | 16 | 3,37 |
| 24 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 424x525x25mm | BR0035149 | Peça | 12 | 21,43 |
| 25 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do. Dimensões 504x665x25mm | BR0035149 | Peça | 12 | 24,87 |
| 26 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 439x665x25mm. | BR0035149 | Peça | 18 | 24,43 |
| 27 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 462x477x25mm. | BR0035149 | Peça | 36 | 20,69 |
| 28 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL , meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 529x477x25mm. | BR0035149 | Peça | 108 | 19,90 |
| 29 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 472x477x25mm. | BR0035149 | Peça | 96 | 20,03 |
| 30 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 572x477x25mm. | BR0035149 | Peça | 48 | 20,57 |
| 31 | Filtro plano descartável, para fan coil da marca TRAINE DO BRASIL, meio filtrante em fibra sintética, moldura encartonada, com tela metálica na entrada e saída do ar. Dimensões 531x665x25mm. | BR0035149 | Peça | 120 | 25,97 |
| 32 | Óleo polyolester pp47-32 para compressor parafuso 23XL, 30HX/GX, código de referência: 70102071 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso, modelo 06NA, do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B5 | BR0150376 | Balde - 20L comércial | 4 | 7.735,00 |
| 33 | Elemento filtrante substituível (tela) do filtro tipo “Y” Niagara, com conexões flangeadas – diâmetro 5” – Niagara ou similar. | BR0038156 | Peça | 2 | 443,47 |
| 34 | Gás refrigerante R 134.a. | BR0194130 | Garrafa c/ 13,6Kg | 22 | 362,84 |
| 35 | Gás R141B, para limpeza de sistema de refrigeração. | BR0194130 | Tambor c/ 30 Kg | 12 | 270,00 |
| 36 | Gás refrigerante R22. | BR0194130 | Garrafa c/ 13,6Kg | 10 | 131,68 |
| 37 | Válvula EXV, cód Carrier 32GB404444, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 1.922,48 |
| 38 | Válvula EXV, cód Carrier 32GB404474, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 2.651,73 |
| 39 | Cabo p/ válvula de expansão, cód. Carrier 50851004 | BR0194130 | Peça | 4 | 1.166,89 |
| 40 | Placa de programação horária PDJR(placa de comunicação CCN), Cód. 79037109, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 427,12 |
| 41 | Placa Basic Board Prodialog 4, cód. Carrier 79037112, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 2.298,60 |
| 42 | Placa EXV Board Prodialog 4, cód. Carrier 79037113, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.489,02 |
| 43 | Placa SCPM Board Prodialog 4(placa de proteção do compressor), cód. Carrier 79037114, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 1.863,24 |
| 44 | Placa eletrônica 4DO Board-CEPL130087-01, cód. Carrier 79037050, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 1.628,51 |
| 45 | Sinótico AIR COLL 2CKT PDIV, cód. Carrier 79037101, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.325,44 |
| 46 | Evaporador modelo 10HX2109FA207V-Carrier, número de série 47004B87241, do chiller, resfriador de água, modelo: 30GXE152386S, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 65.338,98 |
| 47 | Compressor Parafuso modelo 06NA2250W7NA-A00-Carlyle/CARRIER-380V/60HZ, série NCBSTA6001, para Chiller, resfriador de líquido, modelo 30GXE152386S, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 2 | 77.225,00 |

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

  - Os itens 46 e 47 deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano e os demais itens deverão ter prazo de garantia mínimo de 06 (seis) meses.

- JUSTIFICATIVA

  - O Prédio-Sede da Polícia Federal no estado do Rio Grande do Norte possui sistema de climatização do tipo Central de Água Gelada, composto por dois (02) chillers de 152 TRs (Toneladas de Refrigeração), treze (13) fancoils, 02 (duas) bombas de água gelada, quadros elétricos, dentre outros equipamentos, todos instalados à época da construção do prédio, inaugurado em maio de 2006, sendo que muitos dos citados equipamentos entraram em operação em 2004.

  - A manutenção preventiva e corretiva destes equipamentos atualmente é realizada através de empresa terceirizada contratada (Bom Frio Serviços Técnicos Ltda. - EPP.). Referido contrato, no entanto, não contempla o fornecimento de materiais e peças de reposição, devendo a Administração da SR/DPF/RN adquirir os bens necessários à devida manutenção preventiva e corretiva, cuja atual estimativa para utilização e estoque foi realizada pela empresa retrocitada, em conjunto com o Núcleo de Engenharia/SELOG/SR/DPF/RN.

  - A referida estimativa de materiais considerou as demandas de manutenção existentes e futuras, conforme o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como as orientações dos fabricantes.

  - Merece destaque também o fato de que 02 (dois) compressores parafuso, que representam cerca de 55% (cinquenta e cinco por cento) da capacidade total de refrigeração, estão em processo de remanufatura (retífica), cuja previsão de reinstalação nos chillers é setembro próximo, o que demandará a aquisição de muitos materiais e peças, por parte desta Regional, para que tais componentes entrem em operação.

  - Além do material de consumo a ser licitado (peças e materiais de reposição), vale frisar que os itens de maiores valores constantes no presente Termo, quais sejam, 02 (dois) Evaporadores e 02 (dois) Compressores, foram relacionados pelo fato de que os Evaporadores originais, atualmente em funcionamento, apresentaram panes recentemente (agosto de 2009 e abril de 2010), tendo, inclusive, havido o recondicionamento do Evaporador nº 2, com a troca dos tubos internos, e o tamponamento de um dos tubos internos do Evaporador nº 1. Em função das panes nos Evaporadores 1 e 2, dois Compressores Originais foram afetados, ocasionando a paralisação dos mesmos, o que levou esta SR/DPF/RN a abrir processo licitatório para contratar a retífica de ambos, conforme citado no item 2.4 acima. Entretanto, não obstante o iminente restabelecimento de toda a capacidade de refrigeração instalada no Prédio-Sede, a Administração, por uma questão de prudência e visando dispor da opção de aquisição de componentes para uma eventual reposição dos originais já desgastados por processos de remanufatura, decidiu por elencar tais componentes no SRP a ser realizado para que, em caso da ocorrência de eventos danosos similares aos supramencionados, a solução do problema se dê da forma mais ágil possível, minimizando os transtornos e insalubridades causados pela falta de uma climatização adequada ao funcionamento da Polícia Federal nesta Capital.

  - De posse do levantamento acima o Núcleo de Engenharia da SR/DPF/RN, após confirmação das necessidades, elaborou listagem final dos materiais a serem adquiridos, solicitando a formalização de Ata de Registro de Preços, visto que, assim, tem-se a opção de aquisição imediata e, ao mesmo tempo, a criação de um estoque virtual para aquisições futuras.

  - Diante do acima exposto, aliado ao fato de que manutenções corretivas e preventivas visam garantir o funcionamento eficiente e a vida útil dos equipamentos instalados e, ainda, a segurança e saúde do público interno e externo, faz-se necessária a aquisição em questão.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

  - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

  - Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço R. Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova, Natal-RN, no horário das 08 horas às 11 horas ou das 14 horas às 17 horas.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 432.369,78 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos.

  - O custo estimado, exposto no item 5.1 deste termo, foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

      - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

      - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o produto com avarias ou defeitos;

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

    - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

    - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Município de Natal, 10 de agosto de 2010.

__________________________________

FÁBIO MATHIAS FELICIO DA SILVA

Escrivão de Polícia Federal

Mat. 10.361 – 1ª Classe

Aprovo, em ___ de __________ de _____.

__________________________________

ROBERTO OLIVEIRA GARCIA

Perito Criminal Federal

Chefe do SELOG/SR/DPF/RN